## Page garde
CEA LETI
REMPLACEMENT DU GROUPE FROID GF4 Bâtiment 41.07
24209
DPGF
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
LOT | 193
MAITRE D'OUVRAGE |  |  | --- |  | MAITRE D'ŒUVRE
REVISION DU DOCUMENT
Indice | Date | Pages | Objet | Etabli |  | Contrôlé | Approuvé
|  |  |  | Nom - Visa |  | Nom - Visa | Nom - Visa
A | 2025-03-19 | Toutes | Création | CZK |  | / | /
B | 2025-04-04 | Toutes | Mise à jour suite rqs CEA LETI | CZK CLS |  | / | /
APPROBATION ENTREPRISE
Nom |  |  | Date |  | Visa

## DPGF Lot 193 1-2
DESIGNATION |  | UNITE | Qte | PRIX UNITAIRE Fourniture € HT | PRIX UNITAIRE Main d'Œuvre € HT | PRIX TOTAL Fo + Mo € HT
Le présent devis quantitatif est le complément du devis descriptif CCTP. Toutes les prestations seront dues conformément aux prescriptions et définitions du CCTP. L’Entreprise doit se reporter aux articles du CCTP pour obtenir une définition complète des prestations.
De par l'établissement de l'acte d'engagement, l'Entrepreneur certifie avoir lu et approuvé le contenu du CCTP et du devis quantitatif sans aucune réserve.
Il appartient à l'Entrepreneur de vérifier toutes les quantités y figurant et de compléter s'il le juge utile l'énumération des prestations afin de prévoir l'ensemble des travaux lui incombant, ainsi que toutes les sujétions et plus-values nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages conformément aux règles de l'art.
L'entreprise s’engage sur un prix global et forfaitaire. Les erreurs ou omissions constatées ne donneront lieu à aucune modification du forfait.
L'Entrepreneur est tenu de répondre obligatoirement suivant l'ordre et l'énumération des articles du présent devis quantitatif.
Les marques et types de matériels proposés par l'Entreprise seront précisés en rouge si ils diffèrent de ceux annonçés dans le présent bordereau.
Les manutentions de matériels à emmener ou à évacuer sont à la charge du titulaire du présent lot. Celui-ci devra donc prendre en compte tous les moyens de levage, de manutention et de transport dans sa prestation.
Le soumissionnaire peut, si il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus. Ils seront alors ajoutés à la suite. Ils ne remplaceront pas de poste(s) existant(s) inutilisé(s).
Les montants indiqués en colonne "prix unitaires" et "prix total" sont exprimés en Euros hors taxes.
LOT 193 - PROJET DE REMPLACEMENT DU GROUPE FROID GF4 - Partie 1/2
11 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX
11.1 | GENERALITES
| Conforme au CCTP | PM
11.2 | CONSISTANCE DES PRESTATIONS
| Conforme au CCTP | PM
11.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
11.3.1 | CONTROLES DES PERFORMANCES DU NOUVEAUI GF4
| Essais usine, rapport | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.3.2 | VERIFICATIONS FONCTIONNELLES DE LA ROBINETTERIE EN PLACE
| Contrôles | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.3.3 | MESURES HYDRAULIQUES AVANT TRAVAUX
| Mesures débits / pressions / températures | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.3.4 | CONSIGNATION / ARRET DU GF4
| Consignations électriques et hydrauliques | PM
| Sous-Total 11.3 |  |  |  |  | 0
11.4 | TRAVAUX DE DEPOSE
11.4.1 | DEPOSE STRUCTURE METALLIQUE
| Dépose, évacuation | ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.4.2 | DEPOSE DE CONDUITES ET CALORIFUGES
| Dépose, évacuation des conduites (acier noir) terminales de raccordement | ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.4.3 | DEPOSE DES POMPES P46A P46B
| Dépose, évacuation des pompes, de la robinnetterie, des conduites calorifugées à l'aspiration et au refoulement des 2 pompes | ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.4.4 | DEPOSE DE LA LIAISON HYDRAULIQUE EVAPORATEUR GF4
| Dépose liaison hydraulique évaporateur | ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.4.5 | DEPOSE DE LA LIAISON HYDRAULIQUE CONDENSEUR GF4
| Dépose liaison hydraulique évaporateur | ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.4.6 | DEPOLLUTION GF4
| Dépollution GF4 | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.4.7 | DEPOSE CABLES ELECTRIQUES
| Conforme au CCTP | PM
11.4.8 | DEPOSE, EVACUATION GF4
| Manutention, dépose, évacuation | ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Sous-Total 11.4 |  |  |  |  | 0
11.5 | TRAVAUX D'ADAPTATIONS
11.5.1 | 1ère ADAPTATION HYDRAULIQUE
| Dépose, évacuation conduite acier noir, calorifugée | ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.5.2 | 2ème ADAPTATION HYDRAULIQUE
| Hors lot | PM
11.5.3 | ADAPTATION DE GROS ŒUVRE
| Hors lot | PM
11.5.4 | ADAPTATION DE MACONNERIE
| Hors lot | PM
| Sous-Total 11.5 |  |  |  |  | 0
11.6 | TRAVAUX D'ADAPTATIONS ELECTRIQUES
11.6.1 | ADAPTATIONS ELECTRIQUES CFO DES POMPES P46A ET P46B
| Conforme au CCTP Partie 2/2 | PM
11.6.2 | ADAPTATIONS ELECTRIQUES CFO DEPUIS PHT 76 ET 77
| Conforme au CCTP Partie 2/2 | PM
| Sous-Total 11.6 |  |  |  |  | PM
11.7 | TRAVAUX HYDRAULIQUES & MANUTENTION
11.7.1 | TRAVAUX DE MANUTENTION, TRANSPORT
| Transport | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Manutention et grutage | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.7.2 | GROUPE GF4
| Fourniture et pose d'un groupe d'eau glacée à condensation par eau, y compris prestations de démontage / remontage d'éléments du groupe - Puissance frigorifique : 2850 KW | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
Fourniture et installation d'autres équipements :
| Selon liste énumérée sur le CCTP | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Prestations complémentaires | PM
| Mise en service Constructeur du groupe froid GF6 | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Documentations d'exploitation | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.7.3 | TRAVAUX HYDRAULIQUES SUR ALIMENTATION EAU EVAPORATEUR GF4
| Manchons antivibratiles DN 300 | U | 2 | 0 | 0 | 0
| Kit manomètre | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Fourniture et pose de nouvelles tuyauteries inox 304L RS DN 300 | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Calorifuge coquille, finition tôle aluminium, boîtes démontables | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Laisons équipotentielles | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Fo et pose de vidange | Ens | 2 | 0 | 0 | 0
| Fo et pose de doigt de gant | U | 4 | 0 | 0 | 0
11.7.4 | TRAVAUX HYDRAULIQUES SUR CONDUITE D'EAU INDUSTRIELLE
| Remplacement et modification du traçé de réseau hydraulique acier noir DN 250, par une tuyauterie inox 304L RS DN 250, y compris réfection du calorifuge | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.7.5 | TRAVAUX HYDRAULIQUES SUR ALIMENTATION EAU CONDENSEUR GF4
Liaison entrée condenseur
| Manchons antivibratiles DN 250 | U | 2 | 0 | 0 | 0
| Kit manomètre | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Fourniture et pose de nouvelles tuyauteries inox 304L RS DN 250 | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Calorifuge coquille, finition tôle aluminium, boîtes démontables | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Laisons équipotentielles | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Fo et pose de vidange | Ens | 2 | 0 | 0 | 0
| Fo et pose de doigt de gant | U | 2 | 0 | 0 | 0
Liaison sortie condenseur
| Repose d'une vanne motorisée DN 250 | U | 2 | 0 | 0 | 0
| Fourniture et pose de nouvelles tuyauteries inox 304L RS DN 250 | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Calorifuge coquille, finition tôle aluminium, boîtes démontables | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Manchon antivibratile DN 250 | U | 1 | 0 | 0 | 0
| Fo et pose de doigt de gant | U | 2 | 0 | 0 | 0
11.7.6 | Pompes P46A & P46B
| Fourniture et pose de nouvelle pompe simple de type centrifugeà moteur ventilé monocellulaire. Débit : 488 m3/h Hm : 12 mCE | U | 2 | 0 | 0 | 0
| Fourniture et pose de nouvelles liaison hydraulique inox 304L RS DN 300 (aspiration pompe) | Ens | 2 | 0 | 0 | 0
| Fourniture et pose de nouvelles liaison hydraulique inox 304L RS DN 300 (refoulement pompe) | Ens | 2 | 0 | 0 | 0
| Manchons antivibratiles DN 300 | U | 4 | 0 | 0 | 0
| Fo et pose de clapet anti-rerour DN 300 | U | 2 | 0 | 0 | 0
| Fo et pose d'un filtre à tamis DN 300, avec robinet de rinçage | U | 2 | 0 | 0 | 0
| Fo et pose de manomètre 0/6 b, monté en différentiel | Ens | 2 | 0 | 0 | 0
| Fo et pose de vanne d'isolement papillon, DN 300 | U | 4 | 0 | 0 | 0
11.7.7 | Travaux de repérages
| Etiquetage | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Fo et pose de schéma de principe hydraulique | U | 1 | 0 | 0 | 0
| Sous-Total 11.7 |  |  |  |  | 0
11.8 | TRAVAUX ELECTRIQUES CFO & Cfa
11.8.1 | Travaux électriques CFO | PM
11.8.2 | Travaux électriques Cfa | PM
| Sous-Total 11.8 |  |  |  |  | PM
11.9 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
11.9.1 | Rinçages | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.9.2 | Essais pressions | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.9.3 | Essais de fonctionnement | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.9.4 | Contrôles techniques des ouvrages | PM
11.9.5 | Contrôles techniques des performances | PM
| Sous-Total 11.9 |  |  |  |  | 0
11.10 | ETUDES D'EXECUTION - ENCADREMENT CHANTIER
11.10.1 | Etudes d'exécution | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
11.10.2 | Etudes d'exécution électriques | PM
| Sous-Total 11.10 |  |  |  |  | 0
11.11 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
| Documents "Essais" | U | 1 | 0 | 0 | 0
| D.O.E | U | 1 | 0 | 0 | 0
| Sous-Total 11.11 |  |  |  |  | 0
11.12 | FORMATION
| Formation du personnel d'exploitation | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Sous-Total 11.12 |  |  |  |  | 0
11.13 | INTERFACES
| Conforme au CCTP | PM
| Sous-Total 11.13 |  |  |  |  | PM
11.14 | PIECES DETACHEES
| Conforme au CCTP | PM
11.15 | SUPPORT TECHNQUE
| Conforme au CCTP | PM
11.16 | GARANTIES
| Garanties Pièces, Main d'œuvre, Déplacements | PM
| SOUS TOTAL 11 - DESCRIPTIF TRAVAUX |  |  |  |  | 0
12 | CERTIFICATS CEE
| Subventions CEE à reporter en bas de page, en fin du présent DPGF | PM
13 | DOCUMENT PROJETS & ANNEXES
| Conforme au CCTP | PM
| TOTAL (€ HT) Lot 193A - Partie 1/2 |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL (€ TTC) |  |  |  |  | 0
14 | VARIANTE
| Conforme au CCTP | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| SOUS TOTAL 14 - VARIANTE |  |  |  |  | 0
15 | OPTIONS
15.1 | Rachat du groupe GF4
| Rachat en l'état du groupe en place | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
| Sous-Total 15.1 |  |  |  |  | 0
15.2 | REMPLACEMENT D'UN TAMIS DE FILTRE
| Fourntiure et pose | U | 1 | 0 | 0 | 0
| Sous-Total 15.2 |  |  |  |  | 0
15.3 | FILTRATION COMPLEMENTAIRE
| Fourntiure et pose | U | 1 | 0 | 0 | 0
| Sous-Total 15.3 |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL 15 - OPTIONS |  |  |  |  | 0
| Subventions CEE | Ens | 1 | 0 | 0 | 0

## DPGF Lot 193 2-2
Le présent devis quantitatif est le complément du devis descriptif CCTP. Toutes les prestations seront dues conformément aux prescriptions et définitions du CCTP. L’Entreprise doit se reporter aux articles du CCTP pour obtenir une définition complète des prestations.
De par l'établissement de l'acte d'engagement, l'Entrepreneur certifie avoir lu et approuvé le contenu du CCTP et du devis quantitatif sans aucune réserve.
Il appartient à l'Entrepreneur de vérifier toutes les quantités y figurant et de compléter s'il le juge utile l'énumération des prestations afin de prévoir l'ensemble des travaux lui incombant, ainsi que toutes les sujétions et plus-values nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages conformément aux règles de l'art.
L'entreprise s’engage sur un prix global et forfaitaire. Les erreurs ou omissions constatées ne donneront lieu à aucune modification du forfait.
L'Entrepreneur est tenu de répondre obligatoirement suivant l'ordre et l'énumération des articles du présent devis quantitatif.
Les marques et types de matériels proposés par l'Entreprise seront précisés en rouge si ils diffèrent de ceux annonçés dans le présent bordereau.
Les manutentions de matériels à emmener ou à évacuer sont à la charge du titulaire du présent lot. Celui-ci devra donc prendre en compte tous les moyens de levage, de manutention et de transport dans sa prestation.
Le soumissionnaire peut, si il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus. Ils seront alors ajoutés à la suite. Ils ne remplaceront pas de poste(s) existant(s) inutilisé(s).
Les montants indiqués en colonne "prix unitaires" et "prix total" sont exprimés en Euros hors taxes.
LOT 193 - PROJET DE REMPLACEMENT DU GROUPE FROID GF4 Partie 2/2 - ELECTRICITE / REGULATION
§ CCTP | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT
2 | ETUDES D’EXECUTION
2.1 | Editions du schéma électrique ARM 171 | ens | 1
2.2 | Mise à jour de l’analyse fonctionnelle | ens | 1
3 | TRAVAUX DE DEPOSE / REPOSE INSTRUMENTATIONS | ens | 1
| Dépose / repose des sondes de température aller et retour évaporateur GF4 | pm
| Dépose / repose des sondes de température aller et retour condenseur GF4 | pm
| Dépose / repose sonde de température du débitmètre à ultrason évaporateur | pm
| Dépose / repose vanne isolement condenseur GF4 (250 EI VM 8B) | pm
| Dépose et repose des câbles entre le GF4 et l’ARM 171 (retour de marche, défaut , commande, retour de marche) | pm
| Dépose de la liaison de commande entre la vanne pressostatique (250 EI FV005) et le GF4 | pm
| Pose d’une nouvelle liaison de commande analogique entre la vanne (FV005) et ARM171 | pm
| Dépose et repose des câbles entre le GF4 et l’ARM5 (consigne externe GF4) | pm
| Dépose et repose du câble de la vanne isolement 250 EI TV004 | pm
4 | ALIMENTATION GT4 (LIMITES DE PRESTATION CFO)
| Hors prestation | pm
5 | RACCORDEMENT NOUVELLES POMPES P46A ET P46B
| Raccordement des nouvelles pompes P46A et P46B | ens | 1
| Mise en place des accéléromètres existant sur les paliers des pompes | ens | 1
6 | MODIFICATION DE L’ARM 171
| Raccordement et câblage du signal de la vanne pressostatique condenseur sur une sortie analogique en réserve dans l’ARM171 | ens | 1
| Raccordement des nouvelles pompes P46A et P46B de même puissance sur les variateurs 22Kw existants | ens | 1
7 | COMMUNICATION MODBUS RTU GF4
| déconnexion du bus Modbus RTU sur l’ancien GF4 | ens | 1
| FO, Pose et raccordement d’une liaison Ethernet depuis le switch de l’ARM 5. | ens | 1
| Paramétrage du flux de communication et acquisition des données du GF4 | ens | 1
8 | COMPTAGE ELECTRIQUE GF4
| FO, Pose et raccordement de compteurs électriques sur le coffret du nouveau GF4 type socomec diris A-30 avec afficheur en façade ou équivalent technique | u | 2
| Bus de communication Modbus RTU en câble Belden 9841 NH | ens | 1
9 | MODIFICATION DE L’ANALYSE FONCTIONNELLE DU GF4
| Programmation automate ARM5 - loi d'eau consigne froid | ens | 1
| Programmation automate ARM171 - régulation de la température d’eau sortie côté condenseur | ens | 1 | 1 | 0
10 | MISE A JOUR DES VUE GTC | ens | 1 | 0 | 0
Vue GTC groupe froid 4
Vue GTC architecture réseau
Vue IHM ARM5 groupe froid 4
| TOTAL (€ HT) - Partie 2/2 |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL (€ TTC) |  |  |  | 0