## Présentation (2)
CHU DE BORDEAUX MARCHE PUBLIC GLOBAL DE PERFORMANCE DU CHU DE BORDEAUX – 5 SITES
Annexe 2 à l'Acte d'Engagement : Engagements de Performance
Maître d'ouvrage:
CHU DE BORDEAUX
Le candidat doit compléter les cases en jaune du présent fichier en corrélation avec les demandes du "Programme performantiel"

## PE01 - Engagement
PE01 – Engagements de Performance
Les consommations d'énergie sont à exprimer en énergie finale, donc en kWh PCI pour tous les combustibles
Comme défini au CCAP, les cibles par item seront à définir suite à la mise en place du PMV (période 2b).
| Situation de référence périmètre performance | Conso Réf. énergie thermique en SST | Estimation pertes réseau de distribution | Estimation du rendement (production+ réseau) | Conso Réf. énergie thermique | Conso Réf. Electricité | Conso Réf. énergie globale du site | Conso surfacique | Surfaces de plancher performance
|  | (Mwhutile) | (Mwhutile) | (Mwhutile) | (MwhEF) | (MwhEF) | (MwhEF) | (kWhef/m2) | (m2)
| PEL | 39540.1 | 1872 | 92.23% | 44901.8773 | 40583.5345 | 85485.4118 | 329.5353 | 259412
| HL | 18073 | 1165 | 82.83% | 23226 | 20956.6325 | 44182.6325 | 472.4329 | 93521.4982
| XA | 2463.4 | 570 | 54.62% | 5554 | 5248.3665 | 10802.3665 | 339.5595 | 31812.8823
| SA | 5125 |  | 56.96% | 8997.533 | 5419.4385 | 14416.9715 | 339.62 | 42450.3
| CJA |  |  |  | 947 | 235.3095 | 1182.3095 | 134.5996 | 8783.9
| TOTAL | 65201.5 |  |  | 83626.4103 | 72443.2815 | 156069.6918 | 357.974 | 435980.5804
|  |  | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec)
|  | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Economie non cumulé par an par site
ANNEE 1
|  |  | Référence des ITEMS à établir AVANT TRAVAUX | [6 empty] | Mesures de la performance énergétique des ITEMS pendant la période de suivi APRES TRAVAUX | [6 empty] | Planning des économies par énergie et par site (cf. GPE dans DPGF). A détailler ci-après |  |  |  | Indicateurs de performance référence
| Site | Surfaces de plancher global (m2) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Thermique ITEMS 1,2,3 (MWh utile) | GAZ (MWh PCI) | BOIS (MWh PCI) | ELEC (MWh) | Gain global (MWh) | Gain global (%/ réf) | Gain global (kWh/m2.an)
| PEL | 259412 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL | 93521.4982 | [14 empty] | 361.2063 | 462.4112 |  | 0 | 462.4112 | 0.0029629 | 0.0049444
| XA | 31812.8823 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SA | 42450.3 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CJA | 8783.9 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 435980.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2063 | 462.4112 | 0 | 0 | 462.4112 | 0.0029629 | 0.0010606
ANNEE 2
|  |  | Référence des ITEMS à établir AVANT TRAVAUX | [6 empty] | Mesures de la performance énergétique des ITEMS pendant la période de suivi APRES TRAVAUX | [6 empty] | Planning des économies par énergie et par site (cf. GPE dans DPGF). A détailler ci-après |  |  |  | Indicateurs de performance référence
| Site | Surfaces de plancher global (m2) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Thermique ITEMS 1,2,3 (MWh utile) | GAZ (MWh PCI) | BOIS (MWh PCI) | ELEC (MWh) | Gain global (MWh) | Gain global (%/ réf) | Gain global (kWh/m2.an)
| PEL | 259412 | [14 empty] | 5328.9492 | 1513.7994 | 4308.506 | 3292.6883 | 9114.9936 | 0.058403 | 0.035137
| HL | 93521.4982 | [14 empty] | 3877.165 | 4770.0636 |  | -141.8107 | 4628.2529 | 0.029655 | 0.049489
| XA | 31812.8823 | [14 empty] | 188.25 | 393.6542 |  | 79.0746 | 472.7288 | 0.003029 | 0.01486
| SA | 42450.3 | [14 empty] | 196.2099 | 324.7024 |  | 59.3379 | 384.0403 | 0.0024607 | 0.0090468
| CJA | 8783.9 | [14 empty] | 89.7124 | 101.4072 |  | 1.53 | 102.9372 | 0.00065956 | 0.011719
| TOTAL | 435980.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680.2865 | 7103.6267 | 4308.506 | 3290.8201 | 14702.9527 | 0.094208 | 0.033724
ANNEE 3
|  |  | Référence des ITEMS à établir AVANT TRAVAUX | [6 empty] | Mesures de la performance énergétique des ITEMS pendant la période de suivi APRES TRAVAUX | [6 empty] | Planning des économies par énergie et par site (cf. GPE dans DPGF). A détailler ci-après |  |  |  | Indicateurs de performance référence
| Site | Surfaces de plancher global (m2) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Thermique ITEMS 1,2,3 (MWh utile) | GAZ (MWh PCI) | BOIS (MWh PCI) | ELEC (MWh) | Gain global (MWh) | Gain global (%/ réf) | Gain global (kWh/m2.an)
| PEL | 259412 | [14 empty] | 2523.7602 | 710.7332 | 2022.856 | 776.375 | 3509.9641 | 0.02249 | 0.01353
| HL | 93521.4982 | [14 empty] | 37.0284 | 45.1132 |  | 92.9196 | 138.0329 | 0.00088443 | 0.0014759
| XA | 31812.8823 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SA | 42450.3 | [14 empty] | 216.6011 | 353.7776 |  | -24.6918 | 329.0858 | 0.0021086 | 0.0077523
| CJA | 8783.9 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 435980.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777.3897 | 1109.624 | 2022.856 | 844.6028 | 3977.0828 | 0.025483 | 0.0091222
ANNEE 4
|  |  | Référence des ITEMS à établir AVANT TRAVAUX | [6 empty] | Mesures de la performance énergétique des ITEMS pendant la période de suivi APRES TRAVAUX | [6 empty] | Planning des économies par énergie et par site (cf. GPE dans DPGF). A détailler ci-après |  |  |  | Indicateurs de performance référence
| Site | Surfaces de plancher global (m2) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Thermique ITEMS 1,2,3 (MWh utile) | GAZ (MWh PCI) | BOIS (MWh PCI) | ELEC (MWh) | Gain global (MWh) | Gain global (%/ réf) | Gain global (kWh/m2.an)
| PEL | 259412 | [14 empty] | 664.5834 | 186.9937 | 532.2128 | 337.7178 | 1056.9243 | 0.0067721 | 0.0040743
| HL | 93521.4982 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| XA | 31812.8823 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 5.1259e-05 | 0.00025147
| SA | 42450.3 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CJA | 8783.9 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 435980.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.5834 | 186.9937 | 532.2128 | 345.7178 | 1064.9243 | 0.0068234 | 0.0024426
ANNEE 5
|  |  | Référence des ITEMS à établir AVANT TRAVAUX | [6 empty] | Mesures de la performance énergétique des ITEMS pendant la période de suivi APRES TRAVAUX | [6 empty] | Planning des économies par énergie et par site (cf. GPE dans DPGF). A détailler ci-après |  |  |  | Indicateurs de performance référence
| Site | Surfaces de plancher global (m2) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Thermique ITEMS 1,2,3 (MWh utile) | GAZ (MWh PCI) | BOIS (MWh PCI) | ELEC (MWh) | Gain global (MWh) | Gain global (%/ réf) | Gain global (kWh/m2.an)
| PEL | 259412 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL | 93521.4982 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| XA | 31812.8823 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SA | 42450.3 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CJA | 8783.9 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 435980.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANNEE 6
|  |  | Référence des ITEMS à établir AVANT TRAVAUX | [6 empty] | Mesures de la performance énergétique des ITEMS pendant la période de suivi APRES TRAVAUX | [6 empty] | Planning des économies par énergie et par site (cf. GPE dans DPGF). A détailler ci-après |  |  |  | Indicateurs de performance référence
| Site | Surfaces de plancher global (m2) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Thermique ITEMS 1,2,3 (MWh utile) | GAZ (MWh PCI) | BOIS (MWh PCI) | ELEC (MWh) | Gain global (MWh) | Gain global (%/ réf) | Gain global (kWh/m2.an)
| PEL | 259412 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL | 93521.4982 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| XA | 31812.8823 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SA | 42450.3 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CJA | 8783.9 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 435980.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANNEE 7
|  |  | Référence des ITEMS à établir AVANT TRAVAUX | [6 empty] | Mesures de la performance énergétique des ITEMS pendant la période de suivi APRES TRAVAUX | [6 empty] | Planning des économies par énergie et par site (cf. GPE dans DPGF). A détailler ci-après |  |  |  | Indicateurs de performance référence
| Site | Surfaces de plancher global (m2) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Thermique ITEMS 1,2,3 (MWh utile) | GAZ (MWh PCI) | BOIS (MWh PCI) | ELEC (MWh) | Gain global (MWh) | Gain global (%/ réf) | Gain global (kWh/m2.an)
| PEL | 259412 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL | 93521.4982 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| XA | 31812.8823 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SA | 42450.3 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CJA | 8783.9 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 435980.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANNEE 8
|  |  | Référence des ITEMS à établir AVANT TRAVAUX | [6 empty] | Mesures de la performance énergétique des ITEMS pendant la période de suivi APRES TRAVAUX | [6 empty] | Planning des économies par énergie et par site (cf. GPE dans DPGF). A détailler ci-après |  |  |  | Indicateurs de performance référence
| Site | Surfaces de plancher global (m2) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Consos Chauffage (MWhutile) | Consos ECS (MWhutile) | Consos Process (MWhutile) | Consos thermique global site GAZ/Bois (MWhPCI) | Consos climatisation (MWhélec) | Consos ventilation (MWhélec) | Consos Auxilaires chauffage /clim (MWhélec) | Thermique ITEMS 1,2,3 (MWh utile) | GAZ (MWh PCI) | BOIS (MWh PCI) | ELEC (MWh) | Gain global (MWh) | Gain global (%/ réf) | Gain global (kWh/m2.an)
| PEL | 259412 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HL | 93521.4982 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| XA | 31812.8823 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SA | 42450.3 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CJA | 8783.9 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 435980.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PE02 - Synthese M&V
PE02 – Synthèse du plan de mesures et de vérifications
| Version | Date | Rédaction | Validation (n° CMVP)
| OF | 2024-05-13 | Dalkia | 862
| Site | Option
| Acteur | Raison sociale | Responsable | Signature
| MOA | CHU DE BORDEAUX
AMO
| MOE | Ingerop Cetab JL&P | Antoine RAMBAUDON Frédéric CAPBERN Bernard SCHWEITZER
| Agent Commissionnement | Dalkia | Jonathan Wallet
| Responsable M&V | Dalkia | Antoine Gubanski
| Entreprise de Services énergétiques | Dalkia | Dalkia Direction Opérationnel Sud Ouest

## PE03 - Variables
PE03 – Liste des variables périodiques et statiques
Nommer la variable ou le facteur et mettre une croix dans les cases des postes concernés et du responsable du suivi
| Variable ou facteur d'ajustement | Groupe d'appartenance | Source | Valeurs de référence |  |  | Poste de consommation concerné par la variable ou le facteur d'ajustement
|  |  |  | Quantité | Unité | Taux de variation admisible des variables statiques | Chauffage | Climatisation | Ventilation | Auxilaires chauffage /clim
| Degrés-Jours de chauffe (DJUC 18) | Périodique | Météo France Aéroport de Bordeaux | 1740 | DJUC | sans objet | x |  | x | x
| Degrés-Jours Froid (DJF 24) | Périodique | Météo France Aéroport de Bordeaux | 133 | DJF | sans objet |  | x | x | x
| m3 d'ECS | Périodique | Compterus | 56853 | m3/an | sans objet | x
| Heures de fonctionnement des installations | Périodique | Compterus | A definir pendant la Phase 2A transitoire | heures | sans objet | x | x | x | x
| Irradiation solaire | Périodique | Météo France Aéroport de Bordeaux | 1384 | kWh/m2 | sans objet | x | x | x | x
| kWante : Puissance en situation de référence kWpost : Puissance après travaux APE Eff ante : Rendement en kW/unité de Puissance en situation de référence Eff post : Rendement en kW/unité de Puissance après travaux AAPE P : Puissance équivalente de l’équipement ( ante et post) Hrs-post : Utilisation en heures, après travaux AAPE Hrs-ante : Utilisation en heures, pendant la situation de référence | Périodique | Automate | A definir pendant la Phase 2A transitoire | kW, heures | sans objet | x | x | x | x
| Surfaces/Volumes Changements quant à l’utilisation de l’immeuble ou d’une partie d’immeuble | Statique | MOA/Dalkia | CCAP_Anx1_Périmètre_v3 | m2 | "+/- 5% | x | x | x | x
| Surfaces/Volumes Agrandissement ou réductions des surfaces | Statique | MOA/Dalkia | 435981 | m2 | "+/- 5% | x | x | x | x
| Coefficient de déperditions thermiques de l’enveloppe du bâtiment :Ubat Transformation de l’immeuble et notamment du bâti des ouvrants et des façades | Statique | MOA/Dalkia | A definir pendant la Phase 2A transitoire | W/m².K. | "+/- 5% | x | x | x | x
| Journées d'hospitalisation: Changement de taux d'occupation de l’immeuble | Statique | MOA | A definir pendant la Phase 2A transitoire | Nombre | "+/- 5% | x | x | x | x
| Équipements techniques CVC/éclairage Liste et caractéristiques des équipements techniques du bâtiment (hydraulique chaud, hydraulique froid, climatisation, ventilation, éclairage, ECS, équipements électriques) | Statique | MOA/Dalkia | A definir pendant la Phase 2A transitoire | NA | NA | x | x | x | x
| Équipements d’imagerie médicale de grande taille (MIE) Liste et caractéristiques des équipements d’imagerie médicale (MIE) tels que : MRI, PET, CT, etc. | Statique | MOA | A definir pendant la Phase 2A transitoire | NA | NA | x | x | x | x
| Équipements médicaux de plus petite taille (SME) Liste et caractéristiques des appareils d’analyse et de nombreux appareils thérapeutiques | Statique | MOA | A definir pendant la Phase 2A transitoire | NA | NA | x | x | x | x
| Nombre des repas préparés | Statique | MOA | A definir pendant la Phase 2A transitoire | Repas | "+/- 3% | x |  |  | x
| Tonnes de linge lavés | Statique | MOA | A definir pendant la Phase 2A transitoire | Tonne | "+/- 3% | x |  |  | x
| Nb de cycles lavage et stérilisation | Statique | MOA | A definir pendant la Phase 2A transitoire | Nombre | "+/- 3% | x |  |  | x
| Heures d'utilisation des blocs opératoires et CTA | Statique | MOA/Dalkia | A definir pendant la Phase 2A transitoire | h | "+/- 3% | x | x | x | x
| Confort Températures de consigne à l’intérieur des locaux CCTP EM Anx3 Valeurs Contractuelles | Statique | Automate | CCTP EM Anx3 Valeurs Contractuelles | °C | 5% | x | x | x | x

## PE04 - Methode d'analyse
PE04 – Méthode de calcul et procédure d'analyse
Item | Poste de consommation | Modèle d'analyse statistique | Variable périodique X1 (Cf. Détail PE03) | Coefficient a1 | Coefficient b | R² | CV (RMSE) | Stat t
PEL SS | 07 - Echangeur Tripode | Y' = 153,51 + 1,45 * DJU | DJU | 1.45 | 153.51 | 81.52% | 0.23636 | 9.85
PEL SS | 07 - Tripode CTA 1 | Y' = 105,42 + 1,79 * DJU | DJU | 1.79 | 105.42 | 86.22% | 0.24 | 11.73
PEL SS | 08 - Tripode CTA 2 | Y' = 240,27 + 2,82 * DJU | DJU | 2.82 | 240.27 | 89.82% | 0.18241 | 13.93
PEL SS | 17 - UNDR | Y' = 845,16 + 0,92 * DJU | DJU | 0.92 | 845.16 | 89.9% | 0.18902 | 13.99
PEL SS | 20 - Pédiatrique | Y' = 96,31 + 0,92 * DJU | DJU | 0.92 | 96.31 | 85.27% | 0.20732 | 11.28
PEL SS | 28 - Ateliers 1 | Y' = -6,11 + 0,37 * DJU | DJU | 0.37 | -6.11 | 98.93% | 0.095184 | 30.37
PEL SS | 29 - Ateliers 2 | Y' = -0,62 + 0,1 * DJU | DJU | 0.1 | -0.62 | 93.57% | 0.23725 | 17.89
PEL SS | 34 - Crèche | Y' = 2,08 + 0,07 * DJU | DJU | 0.07 | 2.08 | 92.28% | 0.20562 | 16.21
PEL SS | 35 - IMS | Y' = 22,41 + 0,57 * DJU | DJU | 0.57 | 22.41 | 86.82% | 0.2647 | 12.04
PEL SS | 37 - Tondu | Y' = 18,87 + 0,71 * DJU | DJU | 0.71 | 18.87 | 84.38% | 0.31386 | 10.9
PEL SS | NEURO | Y' = 6,82 + 0,15 * DJU | DJU | 0.15 | 6.82 | 87.5% | 0.24629 | 12.41
PEL SS | Neuro nephro | Y' = -1,24 + 0,07 * DJU | DJU | 0.07 | -1.24 | 79.75% | 0.50275 | 9.31
PEL SS | BAT D | Y' = 16,01 + 0,25 * DJU | DJU | 0.25 | 16.01 | 90.24% | 0.1974 | 14.27
PEL SS | 53/54 - Bâtiment PQ | Y' = 19,41 + 0,3 * DJU | DJU | 0.3 | 19.41 | 89.82% | 0.20073 | 13.94
PEL SS | 54 bis - Bâtiment R | Y' = -3,31 + 0,13 * DJU | DJU | 0.13 | -3.31 | 96.36% | 0.19 | 16.26
PEL SS | 55 - Services Généraux | Y' = 48,95 + 0,87 * DJU | DJU | 0.87 | 48.95 | 81.75% | 0.33167 | 6.69
PEL SS | SS57 - Pharmacie | Y' = 3,35 + 0,08 * DJU | DJU | 0.08 | 3.35 | 92.81% | 0.18405 | 16.85
PEL SS | 59 - USN | Y' = 22,97 + 0,3 * DJU | DJU | 0.3 | 22.97 | 86.08% | 0.22675 | 11.67
PEL SS | 61 - LFD | Y' = 1,38 + 0,04 * DJU | DJU | 0.04 | 1.38 | 83.95% | 0.31121 | 10.73
PEL SS | 67 - Stérilisation | Y' = 7,05 + 0,17 * DJU | DJU | 0.17 | 7.05 | 90.11% | 0.22174 | 14.16
PEL SS | 68 - CFXM | Y' = 34,22 + 1,83 * DJU | DJU | 1.83 | 34.22 | 90.31% | 0.25063 | 14.32
PEL SS | 30 - Garages / UDH | Y' = 4,22 + 0,1 * DJU | DJU | 0.1 | 4.22 | 58.48% | 0.53917 | 3.75
PEL SS | 62 - ESF | Y' = 52,67 + 1,64 * DJU | DJU | 1.64 | 52.67 | 98.46% | 0.084418 | 25.31
HL SS | CARDIO | Y' = 151,79 + 1,63 * DJU | DJU | 1.63 | 151.79 | 96.07% | 0.11 | 23.2
HL SS | SAU | Y' = 49,36 + 0,4 * DJU | DJU | 0.4 | 49.36 | 98.48% | 0.056279 | 25.46
HL SS | INSERM | Y' = 3,44 + 0,06 * DJU | DJU | 0.06 | 3.44 | 44.08% | 0.68388 | 2.81
HL SS | CFM | Y' = 22,07 + 0,49 * DJU | DJU | 0.49 | 22.07 | 97.21% | 0.11136 | 27.67
HL SS | USN INT | Y' = 29,99 + 0,78 * DJU | DJU | 0.78 | 29.99 | 97.19% | 0.11585 | 27.57
HL SS | BLANCHISSERIE | Y' = 11,12 + 0,3 * DJU | DJU | 0.3 | 11.12 | 94.28% | 0.16886 | 19.04
HL SS | MEDECINE NUCLEAIRE | Y' = 18,92 + 0,3 * DJU | DJU | 0.3 | 18.92 | 97.31% | 0.10029 | 28.2
HL SS | PHARMACIE | Y' = 6,89 + 0,18 * DJU | DJU | 0.18 | 6.89 | 95.61% | 0.14695 | 21.89
HL SS | MAGASIN (moyen généraux) | Y' = -1,48 + 0,18 * DJU | DJU | 0.18 | -1.48 | 98.2% | 0.1243 | 34.6
HL SS | RADIO | Y' = 8,86 + 0,15 * DJU | DJU | 0.15 | 8.86 | 90.51% | 0.19828 | 14.49
HL SS | STERILISATION | Y' = 11,86 + 0,35 * DJU | DJU | 0.35 | 11.86 | 93.79% | 0.18 | 18.24
HL SS | MHL | Y' = 52,35 + 0,81 * DJU | DJU | 0.81 | 52.35 | 97.4% | 0.097465 | 28.69
HL SS | USN ext 1 | Y' = 100,16 + 1,33 * DJU | DJU | 1.33 | 100.16 | 98.64% | 0.074975 | 26.89
HL SS | HGE | Y' = 183,8 + 0,76 * DJU | DJU | 0.76 | 183.8 | 94.31% | 0.079046 | 19.09
XA SS | SSR | Y' = 3,29 + 0,12 * DJU | DJU | 0.12 | 3.39 | 79.33% | 0.42337 | 6.19
XA SS | EHPAD | Y' = 4,7 + 0,23 * DJU | DJU | 0.23 | 4.7 | 81.34% | 0.41676 | 6.6
XA SS | CHOUSSAT | Y' = 7,05 + 0,31 * DJU | DJU | 0.31 | 7.05 | 78.64% | 0.44678 | 6.07
XA SS | IMS AMPHI | Y' = 3,56 + 0,29 * DJU | DJU | 0.29 | 3.56 | 83.04% | 0.41579 | 7
XA SS | TEPSCAN | Y' = 1,06 + 0,02 * DJU | DJU | 0.02 | 1.06 | 60.58% | 0.57495 | 3.92
XA SS | IMS PLACARD | Y' = 1,34 + 0,09 * DJU | DJU | 0.09 | 1.34 | 82.04% | 0.41989 | 6.76
XA SS | ODONTOLOGIE | Y' = 2,16 + 0,15 * DJU | DJU | 0.15 | 2.16 | 84.69% | 0.38575 | 7.44
XA SS | ARCHIVES | Y' = 8,12 + 0,18 * DJU | DJU | 0.18 | 8.12 | 64.18% | 0.55594 | 4.23
XA SS | PTIB | Y' = 5,53 + 0,21 * DJU | DJU | 0.21 | 5.53 | 80.08% | 0.41759 | 6.34
XA SS | PAVILLON 5 | Y' = 1,51 + 0,08 * DJU | DJU | 0.08 | 1.51 | 82.78% | 0.4033 | 6.93
XA SS | PAVILLON 2 | Y' = 0,87 + 0,02 * DJU | DJU | 0.02 | 0.87 | 53.52% | 0.7036 | 3.39
SA SS | SST 1.1 | Y' = 12,3 + 0,07 * DJU | DJU | 0.07 | 12.3 | 89.63% | 0.14437 | 9.3
SA SS | SST 1.2 | Y' = -1,17 + 0,17 * DJU | DJU | 0.17 | -1.17 | 96.7% | 0.19632 | 17.12
SA SS | SST2 | Y' = 0,56 + 0,04 * DJU | DJU | 0.04 | 0.56 | 90.39% | 0.29832 | 9.7
SA SS | SST3 | Y' = 10,28 + 0,28 * DJU | DJU | 0.28 | 10.28 | 95.71% | 0.16632 | 14.94
SA SS | SST4 | Y' = -1,4 + 0,07 * DJU | DJU | 0.07 | -1.4 | 97.96% | 0.17 | 21.93
SA SS | SST5 | Y' = -0,99 + 0,06 * DJU | DJU | 0.06 | -0.99 | 97% | 0.20114 | 17.98
SA SS | SST6 | Y' = -1,14 + 0,08 * DJU | DJU | 0.08 | -1.14 | 97.02% | 0.2 | 18.05
SA SS | SST7 | Y' = -1,78 + 0,23 * DJU | DJU | 0.23 | -1.78 | 97.76% | 0.16169 | 20.88
SA SS | SST8 | Y' = 18,03 + 0,25 * DJU | DJU | 0.25 | 18.03 | 96.25% | 0.1275 | 16.03
SA SS | SST9 | Y' = -1,89 + 0,15 * DJU | DJU | 0.15 | -1.89 | 96.55% | 0.21 | 16.73
SA SS | SST10 | Y' = 1,72 + 0,24 * DJU | DJU | 0.24 | 1.72 | 91.83% | 0.2842 | 10.6
SA SS | SST11 | Y' = 15,53 + 0,4 * DJU | DJU | 0.4 | 15.53 | 96.63% | 0.14453 | 16.94
SA SS | SST12 | Y' = -3,53 + 0,43 * DJU | DJU | 0.43 | -3.53 | 96.74% | 0.19692 | 17.23
SA SS | SST13 | Y' = -0,3 + 0,02 * DJU | DJU | 0.02 | -0.3 | 97.17% | 0.2 | 18.54
GJA | CHAUFFERIE | Y' = 17,24 + 0,43 * DJU | DJU | 0.43 | 17.24 | 96.62% | 0.12138 | 16.91
Equations types IPMVP Option B | Tous | Formule Générique : kWheco = (kWante -kWpost ) Hrs-post kWheco = kWante* Hrsante – ∑(kWpost, i * Hrs post, i) kWheco = Effante*Pante *Hrs ante – ∑(Effpost, i*Ppost,i *Hrspost,i) kWheco : Energie économisée kWante : Puissance en situation de référence kWpost : Puissance après travaux APE Eff ante : Rendement en kW/unité de Puissance en situation de référence Eff post : Rendement en kW/unité de Puissance après travaux AAPE P : Puissance équivalente de l’équipement ( ante et post) Hrs-post : Utilisation en heures, après travaux AAPE Hrs-ante : Utilisation en heures, pendant la situation de référence | Profil ante APE : Puissance constante, Utilisation constante Profil post AAPE: Puissance variable, Utilisation variable AAPE agit sur : change U, P kWante, kWpost, Eff ante, Eff post, P, Hrs-post, Hrs-ante | NA | NA | NA | NA | NA

## PE05 - Responsabilité de suivi
PE05 – Responsabilité de suivi
Responsabilités | Enregistrement et archivage des données d'energie |  | Enregistrement et archivage des données capteurs |  | Variable périodique X1 (Cf. Détail PE03) |  | Facteurs statiques (Cf. Détail PE03)
| Collecte | Validation | Collecte | Validation | Collecte | Validation | Collecte | Validation
Candidat | Dalkia Professionnel certifié de la mesure et de la vérification CMVP | Dalkia Professionnel certifié de la mesure et de la vérification CMVP | Dalkia Professionnel certifié de la mesure et de la vérification CMVP | Dalkia Professionnel certifié de la mesure et de la vérification CMVP | Dalkia Professionnel certifié de la mesure et de la vérification CMVP | Dalkia Professionnel certifié de la mesure et de la vérification CMVP | Dalkia Professionnel certifié de la mesure et de la vérification CMVP | Dalkia Professionnel certifié de la mesure et de la vérification CMVP
MOA |  | x |  | x |  | x |  | x

## PE06 - Budget M&V
PE06 – Plan de Mesures et Vérifications / Evaluation du budget M&V
Site
| Investissement (€ HT) (a) | 1475333.375
| Etalonnage (€HT/an) (b) | 15146.4
| Abonnement annuel de l'application de suivi énergétique (c) | 68640
| Analyse et reporting (€HT/an) (d) | 102300
| Durée du contrat (année) (e) | 8
| Total budget M&V sur la durée du contrat (€HT) (f) (f=a+b*e+c*e+d*e) | 2964024.575
| Dépenses énergétiques soumise à engagement sur la durée du contrat, avec tarifs considérés fixes sur la durée du contrat : - Prix du Gaz naturel (part proportionnelle) = 159 €TTC/MWh PCS - Prix mixé Chbois Perrens (74%) + Gaz (26%) = 66,50 €TTC/MWh - Prix de l'Electricité (part proportionnelle) = 143 €TTC/MWh - Variables et facteurs d'ajustements fixes sur la durée (h) | 17551894.3025
| Dépenses énergétiques (gaz, chaleur, élec) sur la durée du contrat (€HT) (j) | 140415154.42
| Rapport entre le budget des M&V et la dépense de fluides (%) (f/j) | 2.111%

## PE07 - Cout plan de comptage
PE07 – Détail des coûts de mise en place du plan de comptage
| Type de compteur | Nécessaires au contrôle des engagements de consommation et au suivi du PMV |  |  | Ajoutés pour répondre aux prescriptions du programme |  | Total proposé par le Groupement
|  | Poste de consommation | Nombre | Investissement total (€ HT) | Nombre | Investissement total (€ HT) | Nombre | Investissement total (€ HT)
| Energie | Chaud/Froid | 255 | 576681.5304 |  |  | 255 | 576681.5304
| Electrique | Electrique | 1500 | 898651.8446 |  |  | 1500 | 898651.8446
| TOTAL | 0 | 1755 | 1475333.375 | 0 | 0 | 1755 | 1475333.375