## TF
Maître d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER Roland Mazoin à SAINT JUNIEN
Migration du SDI et Migration du CMSI conventionnel en adressable des bâtiments A/B/D
Lot Unique : Système de Sécurité Incendie
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
|  |  |  | DESIGNATION | Unité | Qté | Prix | Prix
[7 empty] | Unitaire | Totale
[7 empty] | €uros | €uros
Le cadre de bordereau ci-joint, établi en reprenant
tous les articles du CCTP, devra impérativement être suivi
par les entreprises. Il devra être complété par ce dernières,
en précisant, en particulier :
- Les caractéristiques techniques des principaux
matériels proposés, telles que :
- marque et modèle des matériels proposés
- Les quantités prévues :
- nombre pour les matériels cités ci-avant
- sections et métrés pour les canalisations
Les quantités portées par le BET, ne sont données qu'à titre
indicatives, les entreprises devront impérativement les vérifier.
I : GENERALITES
II : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
III - DESCRIPTION DES OUVRAGES - SSI
TRANCHE FERME
3.01. |  |  |  | REALISATION DES OUVRAGES / PREVENTION ET SECURITE
|  |  |  | Mise en sécurité des locaux | ens | 1
|  |  |  | Pose des panneaux de chantier | ens | 1
Affichage des informations de sécurité suivant plan de
|  |  |  | prévention fourni par le Maître d'ouvrage | ens | 1
|  |  |  | Dépose et évacuation des éléments de prévention et de protection | ens | 1
|  |  |  | Prix global et forfaitaire pour travaux demandés en horaire décalé le soir après 17h00 | ens | 1
|  |  |  | Repérage des installations | ens | 1
Total 3.01.
3.02. |  |  |  | INSTALLATION DE CHANTIER
|  |  |  | Installation de chantier suivant CCTP |  |  |  | PM
3.03. |  |  |  | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EXISTANTES ET DU PROJET
|  |  |  | Présentation des installations existantes et projtées suivant CCTP |  |  |  | PM
3.04. |  |  |  | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
Marque SIEMENS
ECS FC2060R avec CMSI SST 20
|  |  |  | Présentation suivant CCTP |  |  |  | PM
|  |  |  | Mise en sécurité suivant CCTP |  |  |  | PM
Migration des installations SSI suivant CCTP
|  |  |  | - Remplacement du SDI suivant CCTP et données constructeur compris réaménagement de la baie | ens | 1
|  |  |  | - CMSI à completer suivant CCTP et données constructeur | ens | 1
|  |  |  | - Modules MD20 n°5 suivant CCTP | u | 1
|  |  |  | - AES associée au MD20 n°5 suivant CCTP | u | 2
|  |  |  | - Les câblages de 2 voies de transmission distinctes entre CMSI et chaque MD20 (1p9/10ème CR1 et 2x2.5²xR1) | ml | 100
|  |  |  | - Tout autre accessoire complémentaire nécessaire suivant caractéristiques constructeurs SIEMENS permettant l’extension du système incendie à l’extension de la gériatrie | ens | 1
Equipements de contrôle et de signalisation suivant CCTP
|  |  |  | - Détecteurs optiques de fumée suivant CCTP | u | 9
|  |  |  | - Indicateurs d''action suivant CCTP | u | 5
|  |  |  | - Câblages et raccordements 1p 9/10ème fil alarme | ens | 1
|  |  |  | - Tableaux de report d'information suivant CCTP | u | 9
|  |  |  | - Remplacement et réfection à neuf des liaisons électriques vers chaque terminal de report incendie nouvellement installés depuis le SSI nouvellement créé | ens | 1
|  |  |  | - Moulures PVC 18x45mm compris accessoires pour distribution terminale des nouveaux tableaux de report dans les différents locaux | ml | 30
|  |  |  | - Câblages CR1 1p9/10ème avec écran | ens | 1
Equipements de mise en sécurité suivant CCTP
- Modules adressables MEA20-48 suivant CCTP
|  |  |  | MEA en Combles NonSTOP Ascenseurs | u | 7
|  |  |  | MEA en Sous-sol Extracteur DES existant | u | 6
|  |  |  | MEA en Combles Extracteur DES Bât D | u | 2
|  |  |  | MEA en Sous-sol Bât A/B/D | u | 8
|  |  |  | MEA en RdC Bas Bât A/B/D | u | 8
|  |  |  | MEA en RdC Haut Bât A/B/D | u | 11
|  |  |  | MEA en Etage 1 Bât A/B/D | u | 11
|  |  |  | MEA en Etage 2 Bât A/B/D | u | 10
|  |  |  | MEA en Combles Bât A/B/D | u | 2
|  |  |  | - Eléments de surveilance de ligne pour MEA | ens | 1
|  |  |  | - Eléments de surveilance de télécommande ligne pour MEA | ens | 1
- câblages rebouclés entre MD20 n°5 et MEA20 à céer en câbles
|  |  |  | * 1p9/10ème CR1 pour la voie de transmission | ens | 1
|  |  |  | * 2x2.5² CR1 pour l’alimentation des matériels | ens | 1
- câblages rebouclés entre MD20 n°3 et MEA20 à céer en câbles
|  |  |  | * 1p9/10ème CR1 pour la voie de transmission | ens | 1
|  |  |  | * 2x2.5² CR1 pour l’alimentation des matériels | ens | 1
|  |  |  | - Eléments de surveilance de ligne de diffuseurs sonores | ens | 1
|  |  |  | - Eléments de surveilance de ligne de télécommande | ens | 1
|  |  |  | - Sirènes d'évacuation DAGS 60dB suivant CCTP | u | 33
|  |  |  | - Sirènes d'évacuation DSAF 90dB suivant CCTP | u | 26
|  |  |  | - Diffuseurs lumineux rouges DVAF suivant CCTP | u | 50
|  |  |  | - Câblages et raccordements 2x1.5²CR1 à refaire à neuf depuis MEA | ens | 1
|  |  |  | - Moulures PVC 12x20mm compris accessoires pour distribution terminale des sirènes et flashs compris accessoires de dérivation, angle, embouts de fermeture | ml | 218
Compartimentage suivant CCTP
|  |  |  | - Asservissement portes DAS sans report de position compris câblages Télécommande LT à refaire à neuf depuis MEA | u | 15
|  |  |  | - Asservissement portes DAS avec report de position compris câblages Télécommande LT + Contrôle LC de position à refaire à neuf depuis MEA | u | 12
|  |  |  | - Asservissement clapets CF compris câblages Télécommande LT + Contrôle LC à réaliser selon schéma de principe | u | 37
|  |  |  | - Asservissement clapets CF compris câblages Contrôle LC à réaliser selon schéma de principe | u | 88
|  |  |  | Fourniture et pose de contacts magnétiques sur les portes CF pour permettre le report de position suivant CCTP | u | 26
|  |  |  | Câblages et raccordements 1p/9/10ème ou 2x1.5² compris moulure de distribution PVC | ens | 1
Désenfumage suivant CCTP
|  |  |  | - Asservissement volets de désenfumage compris report de position (câblages Télécommande + Contrôle de position à refaire à neuf depuis MEA) | u | 53
|  |  |  | - Câblages télécommande + contrôle de position des extracteurs de désenfumage depuis MEA compris arrêt pompier suivant CCTP | u | 8
|  |  |  | Dépose et repose des volets de désenfumage compris cadre pour permettre le passage des nouveaux câbles d'asservissement | u | 53
|  |  |  | Identification de chaque volet à la DIMO dans zone ZF et à chaque niveau des bâtiments A/B/D | ens | 1
|  |  |  | Câblages et distributions de l'ensemble suivant CCTP | ens | 1
|  |  |  | Procédure de réception technique phase Extension suivant CCTP (compris 3 classeurs avec feuillets à onglets) | ens | 1
|  |  |  | Essai et mise en service comprenant chaque phase | ens | 1
compris reprogrammation de la centrale pour chaque phase selon CCTP
|  |  |  | Prestation de mise en service du SDI suivant CCTP | ens | 1
Autres équipements à asservir suivant CCTP
|  |  |  | - Asservissement des portes IS équipées Verrou DAS | u | 4
|  |  |  | - Asservissement Non Stop ascenseur | u | 7
|  |  |  | - Asservissement de la porte IS automatique d'accès aux urgences | u | 1
Fourniture et pose de
|  |  |  | - déclencheurs électromagnétiques à rupture de courant pour maintien des portes ouvertes type boîtiers muraux conformes la norme NF EN 11-55 et à la norme NFS 61-937 suivant CCTP compris accessoires | u | 22
|  |  |  | - supports métalliques pour fixation murale suivant CCTP | u | 22
Fourniture et pose de
|  |  |  | - bandeaux asservis en applique compris accessoires pour portes à 2 vanteaux avec contact de position suivant CCTP | u | 1
Ajout porte IS maintenue fermée au RdC Bas des urgences
Fourniture et pose de
|  |  |  | - ventouses DAS suivant CCTP compris kit d'équerres pour pose en sailli | u | 2
|  |  |  | - brise de glace verts suivant CCTP compris accessoires | u | 1
|  |  |  | - boîtier à clé suivant CCTP compris accessoires | u | 1
|  |  |  | - asservissement de la portes IS équipée Verrou DAS | u | 1
|  |  |  | - moulures PVC 12x20mm compris accessoires pour distribution terminale des sirènes et flashs compris accessoires de dérivation, angle, embouts de fermeture | ml | 8
|  |  |  | - câblages et raccordements de l'ensemble | ens | 1
|  |  |  | - alimentations TBTS des équipements | ens | 1
Total 3.04.
3.05. |  |  |  | ARMOIRES TGS
Remplacement liaison principale issue du TGBT-P
|  |  |  | - Déconnexion et dépose de la liaison principale entre TGBT-P et TGS1 (câble cheminant dans plancher technique) | ml | 10
|  |  |  | - Réalisation d’une nouvelle liaison en câble 5x50²CR1 entre le TGBT-P et le TGS1 compris raccordement | ml | 10
Equipements complémentaires depuis TGS1 Principal
|  |  |  | - La dépose de la liaison BT entre le TGS1 existant et l’armoire de désenfumage du bâtiment D existante à déposer au R+3 (Combles) | ml | 90
|  |  |  | - La mise en œuvre d’1 nouvelle liaison BT en câble 5x35²CR1 entre le disjoncteur général existant conservé en TGS1 (disjoncteur NC100LH 4x63A) et la nouvelle armoire TGS3 à créer au R+3 Bâtiment D compris distributions sous tubes IRO | ml | 90
Armoire TGS3 à créer
|  |  |  | Fourniture et pose d'une armoire électrique TGS2 suivant CCTP compris câblages et raccordements | ens | 1
Alimentations spécifiques
Câblages, distriobutions et raccordements de l'ensemble
|  |  |  | Extracteur de désenfumage EXT D1 | u | 1
|  |  |  | Extracteur de désenfumage EXT D2 | u | 1
|  |  |  | Modules déportés MD20 avec AES | u | 2
Déplacement installations électriques
|  |  |  | Déplacement de l'armoire électrique en combles existantes compris reprise des câblages existants suivant CCTP | ens | 1
Total 3.05.
3.06. |  |  |  | DESENFUMAGE
Constat
|  |  |  | Constat avant commencement des travaux suivant CCTP | ens | 1
Extracteur mécanique de désenfumage
Fourniture et pose de :
|  |  |  | - Pack sécurité Coffret de relayage 1 Vitesse compris équipements suivant CCTP | u | 2
|  |  |  | - Pressostat différentiel suivant CCTP compris équipements et câblages | u | 2
Alimentations électriques
Câblage des coffrets de relayage suivant CCTP
|  |  |  | - commande arrêt pompier en CR1 2x1,5² | u | 2
|  |  |  | - liaison pressostat coffret | u | 2
|  |  |  | - contact de position de l'inter de proximité | u | 2
|  |  |  | - câblage réarmement réarmement moteur depuis SSI au RDC Haut | u | 2
|  |  |  | - Toutes liaisons en aval du coffret de relayage vers caisson de désenfumage, | ens | 2
Fourniture et pose de :
|  |  |  | - Boîtier de réarmement, | u | 2
|  |  |  | - Boîtier de télécommande pompier | u | 2
Ouvre-ferme porte asservi motorisé
|  |  |  | Fourniture et pose d'un ouvre-ferme porte motorisé suivant CCTP compris accessoires de pose, câblages et raccordements | u | 1
|  |  |  | Bris de Glace Vert compris câblages et raccordements sur ouvre-ferme porte | ens | 1
Mesures de débits désenfumage
|  |  |  | Réalsation des mesures de débits de désenfumage dans chaque zone de désenfumage et à chaque niveau des bâtiments A/B/D. | ens | 1
Levée des observations du contrôleur technique
|  |  |  | - Absence de défaut de position de sécurité sur la sollicitation de l’arrêt pompier de l’extracteur C1. Câblages CR1 à vérifier au niveau du coffret de relayage de l’extracteur C1 depuis MEA existant. Programmation à vérifier | ens | 1
|  |  |  | - Présence de 2 moteurs sur la même commande et sur le même arrêt pompier : moteur M1 (désenfumage) et M10 (surpression gaine ascenseur) : dans le cadre de la mise en place des coffrets de relayage au titre du présent lot, l’entreprise devra la programmation au niveau de la centrale pour dissocier les commandes arrêts des pompiers compris câblages CR1. | ens | 1
|  |  |  | - Circulation scanner : Asservir les portes automatiques des urgences lors du fonctionnement du désenfumage : l’entreprise devra la déconnection et la déprogrammation de l’asservissement des portes automatique | ens | 1
Total 3.06.
3.07. |  |  |  | DISTRIBUTIONS & CÂBLAGES
Conduits
|  |  |  | ICT AE en encastré | ens | 1
|  |  |  | IRO en apparent | ens | 1
|  |  |  | Câblages suivant CCTP | ens | 1
Installations, fileries, câblages, boites de raccordements,
|  |  |  | accessoires et toutes sujétions. | ens | 1
|  |  |  | Moulure PVC 12x20mm compris accessoires | ml | 300
|  |  |  | Moulure PVC 18x45mm compris accessoires | ml | 200
|  |  |  | Total 3.07. |  |  |  | 0
3.08. |  |  |  | DEPOSE - NEUTRALISATION ET EVACUATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Déposes et neutralisations suivantn CCTP
- Au Sous-sol
|  |  |  | o Dépose d’1 liaison principale R2V existante entre disjoncteur général départ TGS1 et armoire « dite de sécurité » | ens | 1
|  |  |  | o Dépose des câblages CR1 existants entre TGS1 principal et chaque extracteur de désenfumage (u6) : à refaire à neuf | ens | 1
|  |  |  | o Dépose des boîtiers de raccordement à proximité de chaque extracteur de désenfumage (u6) Dépose de la liaison CR1 existante entre TGS1 principale et l’armoire de désenfumage au R+3 du bâtiment D | u | 6
|  |  |  | o Dépose des sirènes et/ou tableaux de report compris câblages depuis CMSI conventionnel à chaque niveau et compris boîtes de dérivations dans le plénum des circulations | u | 8
|  |  |  | o Dépose des câblages asservissements des volets de désenfumage existants (EXT et AA) compris câblages depuis CMSI conventionnel à chaque niveau et compris boîtes de dérivations dans le plénum des circulations | u | 6
|  |  |  | o Neutralisation et isolement des câbles existants des CCF non réutilisés | ens | 1
|  |  |  | o Dépose commande de désenfumage compris câblages et distributions depuis origine | u | 1
|  |  |  | o Dépose du coffret de relayage compris câblages de l’extracteur de désenfumage servant de mise en surpression du SAS Ascenseurs Monte-Malade (Extracteur en combles) | ens | 1
- Au RDC Bas
|  |  |  | o Dépose des sirènes et/ou tableaux de report compris câblages depuis CMSI conventionnel à chaque niveau et compris boîtes de dérivations dans le plénum des circulations | u | 3
|  |  |  | o Dépose des câblages asservissements des portes DAS existantes compris câblages depuis CMSI conventionnel à chaque niveau et compris boîtes de dérivations dans le plénum des circulations | u | 5
|  |  |  | o Dépose des câblages asservissements des volets de désenfumage existants (EXT et AA) compris câblages depuis CMSI conventionnel à chaque niveau et compris boîtes de dérivations dans le plénum des circulations | u | 4
|  |  |  | o Neutralisation et isolement des câbles existants des CCF non réutilisés | ens | 1
|  |  |  | o Dépose du câble d’asservissement pour asservissement de la porte IS du bâtiment D | u | 1
|  |  |  | o Dépose d’1 tableau alphanumérique dans les locaux Urgences au RdC Bas avec mise en place d’une boîte de jonction 960° spéciale circuit de sécurité permettant de conserver les bus de communication des tableaux de report (double bus 1p9/10ème+2x1.5²CR1) | u | 1
|  |  |  | o Dépose de tableaux alphanumériques dans les locaux Scanner au RdC Bas avec mise en place d’une boîte de jonction 960° spéciale circuit de sécurité permettant de conserver les bus de communication des tableaux de report (double bus 1p9/10ème+2x1.5²CR1) | u | 2
|  |  |  | o Mise en place d’1 sirène type AGS en lieu place d’1 tableau de report en scanner compris reprise et raccordement sur boucle de diffuseurs sonores existants et compris câblages 2x1.5²CR1 | u | 1
- Au RDC Haut
|  |  |  | o Dépose des sirènes et/ou tableaux de report compris câblages depuis CMSI conventionnel à chaque niveau et compris boîtes de dérivations dans le plénum des circulations | u | 5
|  |  |  | o Dépose des câblages asservissements des portes DAS existantes compris câblages depuis CMSI conventionnel à chaque niveau et compris boîtes de dérivations dans le plénum des circulations | u | 5
|  |  |  | o Dépose des câblages asservissements des volets de désenfumage existants (EXT et AA) compris câblages depuis CMSI conventionnel à chaque niveau et compris boîtes de dérivations dans le plénum des circulations | u | 14
|  |  |  | o Neutralisation et isolement des câbles existants des CCF non réutilisés | ens | 1
|  |  |  | o Dépose commandes de désenfumage compris câblages et distributions depuis origine | u | 2
|  |  |  | o Dépose de tableaux de reports alphanumériques | u | 2
- Au R+1
|  |  |  | o Dépose des sirènes et/ou tableaux de report compris câblages depuis CMSI conventionnel à chaque niveau et compris boîtes de dérivations dans le plénum des circulations | u | 6
|  |  |  | o Dépose des câblages asservissements des portes DAS existantes compris câblages depuis CMSI conventionnel à chaque niveau et compris boîtes de dérivations dans le plénum des circulations | u | 4
|  |  |  | o Dépose des câblages asservissements des volets de désenfumage existants (EXT et AA) compris câblages depuis CMSI conventionnel à chaque niveau et compris boîtes de dérivations dans le plénum des circulations | u | 12
|  |  |  | o Neutralisation et isolement des câbles existants des CCF non réutilisés | ens | 1
|  |  |  | o Dépose du câble d’asservissement pour asservissement de la porte IS du bâtiment D | u | 1
|  |  |  | o Dépose commandes de désenfumage compris câblages et distributions depuis origine | u | 2
|  |  |  | o Dépose d’1 boucle de détection incendie pour permettre l’insertion de 1 nouveau détecteur sur Bus n°5.1 existant (Local Dépôt Autolaveuse) – Bât A&B | ens | 1
|  |  |  | o Dépose d’1 boucle de détection incendie pour permettre l’insertion de 1 nouveau détecteur sur Bus n°5.2 existant (Dgt TD accès bureau anesthésiste) – Bât C | ens | 1
|  |  |  | o Dépose d’1 boucle de détection incendie pour permettre l’insertion de 1 nouveau détecteur sur Bus n°5.2 existant (Local Linge Propre) – Bât C | ens | 1
- Au R+2
|  |  |  | o Dépose des sirènes et/ou tableaux de report compris câblages depuis CMSI conventionnel à chaque niveau et compris boîtes de dérivations dans le plénum des circulations | u | 6
|  |  |  | o Dépose des câblages asservissements des portes DAS existantes compris câblages depuis CMSI conventionnel à chaque niveau et compris boîtes de dérivations dans le plénum des circulations | u | 4
|  |  |  | o Dépose des câblages asservissements des volets de désenfumage existants (EXT et AA) compris câblages depuis CMSI conventionnel à chaque niveau et compris boîtes de dérivations dans le plénum des circulations | u | 12
|  |  |  | o Neutralisation et isolement des câbles existants des CCF non réutilisés | ens | 1
|  |  |  | o Dépose du câble d’asservissement pour asservissement de la porte IS du bâtiment D | u | 1
|  |  |  | o Dépose commandes de désenfumage compris câblages et distributions depuis origine | u | 2
|  |  |  | o Dépose d’1 boucle de détection incendie pour permettre l’insertion de 1 nouveau détecteur sur Bus n°5.1 existant (Local Dépôt ancien sanitaire) – Bât D | ens | 1
|  |  |  | o Dépose d’1 boucle de détection incendie pour permettre l’insertion de 1 nouveau détecteur sur Bus n°4.1 existant (Adm305) – Bât A&B | ens | 1
|  |  |  | o Dépose d’1 boucle de détection incendie pour permettre l’insertion de 1 nouveau détecteur sur Bus n°8.1 existant (Local stockage proximité Consultations externes) – Bât D | ens | 1
|  |  |  | o Dépose d’1 boucle de détection incendie pour permettre l’insertion de 1 nouveau détecteur sur Bus n°3.1 existant (Sanitaires publics transformés en stockage) – Bât C | ens | 1
- Au R+3
|  |  |  | o Dépose des sirènes et/ou tableaux de report compris câblages depuis CMSI conventionnel à chaque niveau et compris boîtes de dérivations dans le plénum des circulations | u | 2
|  |  |  | o Neutralisation et isolement des câbles existants des CCF non réutilisés | ens | 1
|  |  |  | o Dépose de 1 armoire électrique de gestion des extracteurs de désenfumage du bâtiment D compris câblages amont et aval depuis et vers chaque équipement | ens | 1
|  |  |  | o Dépose des boîtiers de raccordement à proximité de chaque extracteur de désenfumage (u2) permettant la commande et le contrôle des équipements depuis le SSI compris câblages amont et aval | u | 2
|  |  |  | o Dépose des alimentations électriques des extracteurs de désenfumage du batiment D (2 unités) | u | 2
|  |  |  | o Dépose d’1 boucle de détection incendie pour permettre l’insertion de 2 nouveaux détecteurs sur Bus n°4.2 existant | ens | 1
|  |  |  | o Dépose d’1 radiateur électrique compris câblage en combles bâtiment D | u | 1
|  |  |  | Dépose/Repose des dalles de faux plafonds pour réalisation des travaux | ens | 1
Travaux divers
|  |  |  | Déposes des appareillages existants 4PCN+1PCO+3RJ45 compris boîtier d’encastrement et kit de poste de travail | u | 3
Fourniture et pose de :
|  |  |  | - goulotte PVC 2 compartiments de couleur Blanche compris embout de finition | ml | 6
|  |  |  | - appareillages PCN blanche à clippage 45x45 | u | 12
|  |  |  | - appareillage PCO rouge sans détrompage à clippage 45x45 | u | 3
|  |  |  | - prises RJ45 à clippage 45x45 avec noyaux RJ catégorie 6A | u | 9
|  |  |  | - câblages et raccordements de l’ensemble depuis câblages existants conservés | ens | 1
|  |  |  | - Déconnexion et dépose d’un extracteur de désenfumage servant d’Amenée d’Air de mise en surpression du SAS Ascenseurs monte-malade tous niveaux compris câblage CR1 | ens | 1
|  |  |  | - Dépose des gaines galva Ø600 suite à la dépose de l’extracteur de désenfumage compris gaines en traversée de parois et de gaine verticale | ml | 1
Total 3.08.
TOTAL SSI € HT
IV - DESCRIPTION DES OUVRAGES - SECOND ŒUVRE
R+3 Bâtiment D
|  |  |  | Cloisons et plafond CF 1H épaisseur 10cm avec isolant, ossatures et bandes placo | m² | 12
|  |  |  | Bloc porte 93x204 CF 1/2H compris serrurerie | u | 1
|  |  |  | Peinture des cloisons extérieures | m² | 12
|  |  |  | Rebouchages au platres compris ponçage des traversées de parois et des planchers | ens | 1
RDC Bas Bâtiment A
|  |  |  | Cloisons et plafond CF 1H épaisseur 10cm avec isolant, ossatures et bandes placo | m² | 18
|  |  |  | Bloc porte 93x204 CF 1/2H compris serrurerie | u | 1
|  |  |  | Peinture des cloisons extérieures | m² | 18
|  |  |  | Rebouchages au platres compris ponçage des traversées de parois et des planchers | ens | 1
R+1 Bâtiment A&B (cloison bureau médecin et dépôt)
|  |  |  | Cloisons CF 1H épaisseur 10cm avec isolant, ossatures et bandes placo | m² | 10
|  |  |  | Peinture des cloisons de part et d'autre de la cloison | m² | 20
|  |  |  | Enduit de rebouchages au platres compris ponçage et toutes sujétions | ens | 1
|  |  |  | Dépose faux plafonds existants compris ossatures et entretoises | m² | 20
|  |  |  | Réfection des ossatures après réfection cloison suivant CCTP | m² | 20
|  |  |  | Fourniture et pose de nouvelles dalles 600x600mmsuivant CCTP | m² | 20
R+2 Bâtiment A&B (cloison bureaux Adm302 et Adm305)
|  |  |  | Cloisons CF 1H épaisseur 10cm avec isolant, ossatures et bandes placo | m² | 13
|  |  |  | Peinture des cloisons de part et d'autre de la cloison | m² | 26
|  |  |  | Enduit de rebouchages au platres compris ponçage et toutes sujétions | ens | 1
|  |  |  | Dépose faux plafonds existants compris ossatures et entretoises | m² | 25
|  |  |  | Réfection des ossatures après réfection cloison suivant CCTP | m² | 25
|  |  |  | Fourniture et pose de nouvelles dalles 600x600mmsuivant CCTP | m² | 25
|  |  |  | Nettoyage des locaux suivant CCTP | ens | 1
Dépose et calfeutrement de volets AA de mise en surpression
|  |  |  | - Dépose volet AA de mise en surpression | u | 5
|  |  |  | - Dépose toile de verre existante | m² | 12.5
|  |  |  | - Rebouchage en placo+rails compris bandes et ponçage | m² | 2
|  |  |  | - Fourniture et pose d’une nouvelle toile de verre | m² | 12.5
|  |  |  | - Peinture blanche ou jaune de la paroi | m² | 12.5
Calfeutrement suite dépose gaines galva en combles
|  |  |  | - Rebouchage en placo+rails compris bandes et ponçage | m² | 3
|  |  |  | - Peinture blanche de la paroi | m² | 3
TOTAL IV SECOND ŒUVRE € HT
V - DESCRIPTION DES DIVERS
Le titulaire du présent lot devra l’entière et parfaite
exécution de tous les travaux décrits dans le C.C.T.P.
|  |  |  | - les percements et rebouchages, | ens | 1
|  |  |  | - le transport et la manutention du matériel, | ens | 1
- les étiquetages et repérages de toutes les fonctions et
|  |  |  | organes de commandes par étiquettes gravées et rigides, | ens | 1
|  |  |  | - les plans de réservation et de recollement, | ens | 1
|  |  |  | - les schémas d’installation, | ens | 1
|  |  |  | - les notices des appareils, | ens | 1
|  |  |  | - les schémas d’armoires électriques, | ens | 1
|  |  |  | - le dossier DOE (1 exemplaire papier, 1 clé USB) | ens | 1
- les vérifications et attestations de conformité des
installations électriques par un organisme
|  |  |  | de contrôle agréé à la charge de l'entreprise, | ens | 1
|  |  |  | - la mise en service, essais et réglages des installations, | ens | 1
|  |  |  | - les PV d'auto-contrôle | ens | 1
TOTAL V DIVERS
TOTAL GENERAL TRANCHE FERME H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL TRANCHE FERME T.T.C.
Fait à : ……………………………………………..
Le : …………………………………………………
Cachet de l'Entreprise :

## TO
Maître d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER Roland Mazoin à SAINT JUNIEN
Migration du SDI et Migration du CMSI conventionnel en adressable des bâtiments A/B/D
Lot Unique : Système de Sécurité Incendie
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
|  |  | DESIGNATION | Unité | Qté | Prix | Prix
[6 empty] | Unitaire | Totale
[6 empty] | €uros | €uros
Le cadre de bordereau ci-joint, établi en reprenant
tous les articles du CCTP, devra impérativement être suivi
par les entreprises. Il devra être complété par ce dernières,
en précisant, en particulier :
- Les caractéristiques techniques des principaux
matériels proposés, telles que :
- marque et modèle des matériels proposés
- Les quantités prévues :
- nombre pour les matériels cités ci-avant
- sections et métrés pour les canalisations
Les quantités portées par le BET, ne sont données qu'à titre
indicatives, les entreprises devront impérativement les vérifier.
I : GENERALITES
II : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
III - DESCRIPTION DES OUVRAGES - SSI
TRANCHE OPTIONNELLE
|  |  | Dépose des liaisons Aller/Retour bus de détection en fil alarme | ens | 1
|  |  | - Bus 1.1 Départ BUS Zdm 907/001 au RDC BAS en câble 1p9/10ème CR1 (Déclencheur) | ml | 80
|  |  | - Bus 1.1 Retour BUS Zda 911/007 au RDC BAS en câble 1p9/10ème CR1 (Détecteur) | ml | 75
|  |  | - Bus 1.2 Départ BUS Zda 906/001 au RDC BAS en câble 1p9/10ème CR1 (Détecteur) | ml | 70
|  |  | - Bus 1.2 Retour BUS Zda 912/022 au RDC BAS en câble 1p9/10ème CR1 (Détecteur) | ml | 95
|  |  | - Bus 3.1 Départ BUS Zdm 18/002 au RDC HAUT en câble 1p9/10ème CR1 (Déclencheur) | ml | 60
|  |  | - Bus 3.1 Retour BUS Zda 16/001 au RDC HAUT en câble 1p9/10ème CR1 (Détecteur) | ml | 60
|  |  | - Bus 4.1 Départ BUS Zdm 225/001 au R+2 en câble 1p9/10ème CR1 (Déclencheur) | ml | 65
|  |  | - Bus 4.1 Retour BUS Zda 303/011 en COMBLES en câble 1p9/10ème CR1 (Détecteur) | ml | 75
|  |  | - Bus 4.2 Départ BUS Zdm 302/001 en COMBLES en câble 1p9/10ème CR1 (Déclencheur) | ml | 135
|  |  | - Bus 4.2 Retour BUS Zda 801/016 au SOUS-SOL en câble 1p9/10ème CR1 (Détecteur) | ml | 100
|  |  | - Bus 5.1 Départ BUS Zda 203/005 au R+2 en câble 1p9/10ème CR1 (Détecteur) | ml | 90
|  |  | - Bus 5.1 Retour BUS Zda 106/001 au R+1 en câble 1p9/10ème CR1 (Détecteur) | ml | 85
|  |  | - Bus 5.2 Départ BUS Zda 111/001 au R+1 en câble 1p9/10ème CR1 (Détecteur) | ml | 75
|  |  | - Bus 5.2 Retour BUS Zda 110/008 au R+1 en câble 1p9/10ème CR1 (Détecteur) | ml | 75
|  |  | - Bus 8.2 Départ BUS Zda 916/012 au RDC BAS en câble 1p9/10ème CR1 (Détecteur) | ml | 90
|  |  | - Bus 8.2 Retour BUS Zdm 917/003 au RDC BAS en câble 1p9/10ème CR1 (Déclencheur) | ml | 95
|  |  | - Bus 10.2 Départ BUS Zda 911/008 au RDC BAS en câble 1p9/10ème CR1 (Détecteur) | ml | 80
|  |  | - Bus 10.2 Retour BUS Zda 908/003 au RDC BAS en câble 1p9/10ème CR1 (Détecteur) | ml | 80
|  |  | Dépose/Repose des dalles de faux plafond | ens | 1
|  |  | Percements et rebouchages pour passage des câbles | ens | 1
Conduits
|  |  | ICT AE en encastré | ens | 1
|  |  | IRO en apparent | ens | 1
|  |  | Moulure PVC 12x20mm compris accessoires | ml | 200
|  |  | Prestations de SIEMENS pour neutralisation et remise en service des bus après chaque dépose et remplacement des bus | ens | 1
TOTAL GENERAL TRANCHE OPTIONNELLE H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL TRANCHE OPTIONNELLE T.T.C.
Fait à : ……………………………………………..
Le : …………………………………………………
Cachet de l'Entreprise :

## RECAP
Maître d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER Roland Mazoin à SAINT JUNIEN
Migration du SDI et Migration du CMSI conventionnel en adressable des bâtiments A/B/D
Lot Unique : Système de Sécurité Incendie
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
|  |  | RECAPITULATIF GENERAL | Unité | Qté | Prix | Prix
[6 empty] | Unitaire | Totale
[6 empty] | €uros | €uros
Le cadre de bordereau ci-joint, établi en reprenant
tous les articles du CCTP, devra impérativement être suivi
par les entreprises. Il devra être complété par ce dernières,
en précisant, en particulier :
- Les caractéristiques techniques des principaux
matériels proposés, telles que :
- marque et modèle des matériels proposés
- Les quantités prévues :
- nombre pour les matériels cités ci-avant
- sections et métrés pour les canalisations
Les quantités portées par le BET, ne sont données qu'à titre
indicatives, les entreprises devront impérativement les vérifier.
|  |  | TOTAL GENERAL TRANCHE FERME H.T. | ens | 1
|  |  | TOTAL GENERAL TRANCHE OPTIONNELLE H.T. | ens | 1
TOTAL TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE T.T.C.
Fait à : ……………………………………………..
Le : …………………………………………………
Cachet de l'Entreprise :