## SS Type
LISTE DES POINTS ANGERS
Départ Régulé | [20 empty] | Code Validation
[21 empty] | 3 | Testé et Validé | 0
[21 empty] | 2 | Raccordé mais non fonctionnel | 0
[21 empty] | 1 | Non Raccordé | 0
[21 empty] | 0 | N'existe plus ou pas | 0
[22 empty] | Total de Ressources OK | 0
[22 empty] | Total de Ressources KO | 0
[22 empty] | Total de Ressources | 0
TS = signalisations, TA = alarme, TM = mesures, TC = commande, TR = réglage, CPT = comptage, X = Points soft
Libellé du point | Quantité matériels | Repère matériels | ENTREE | [5 empty] | PROTOCOLE |  |  |  |  | LECTURE / ECRITURE |  |  | SUPERVISION |  |  |  | Code | Remarques | Date
|  |  | TA | TS | CPT | TM | TC | TR | MODBUS RTU | MODBUS / IP | BACNET MSTP | BACNET / IP | M-BUS | L | E | L/E | Points licence | Télésurveillance | Tableau de bord | Historisation
|  |  | DI | DI | DI | AI | DO | AO
DI
Def. Pompe 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Def. Pompe 2 |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Défaut manque d'eau |  |  | 1 | [13 empty] | 1
AI
T° départ réseau | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | X
T° ambiance | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | X
T° extérieure | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | X
DO
Cde Pompe 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Cde Pompe 2 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
AO
Vanne réseau | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | X
Supervision / IHM
Programme horaire | [7 empty] | X | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Confort/réduit/weekend/vacance un par départ dans l'automate / 1 dans la GTB
Acivation mode compensation | [6 empty] | X | [9 empty] | 1
Acivation mode dégrippage | [6 empty] | X | [9 empty] | 1
Acivation de l'autoajustement | [6 empty] | X | [9 empty] | 1
Acivation de l'optimisation | [6 empty] | X | [9 empty] | 1
Choix de la pompe prioritaire | [6 empty] | X | [9 empty] | 1
Relance occupation | [6 empty] | X | [9 empty] | 1
Validation de la fonction TNC | [6 empty] | X | [9 empty] | 1
Remise à zéro temps de marche pompe 1 | [6 empty] | X | [9 empty] | 1
Remise à zéro temps de marche pompe 2 | [6 empty] | X | [9 empty] | 1
Consigne effective de départ | [5 empty] | X | [10 empty] | 1
Consigne effective d'ambiance | [5 empty] | X | [10 empty] | 1
Temps de fonctionnement pompe 1 | [5 empty] | X | [10 empty] | 1
Temps de fonctionnement pompe 2 | [5 empty] | X | [10 empty] | 1
Bande morte V3V | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Bande proportionnel V3V | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Intégral V3V | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Commande V3V | [7 empty] | X | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Forçage
Coef. de compensation | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Heure de permutation pompe | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Facteur d'optimisation | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Temps d'optimiqation à l'arret | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Temps d'optimisation démarrage | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Abaissement consigne en mode réduit | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Durée de la relance | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Seuil d'arret pompe | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Consigne réduit | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Consigne confort | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Consigne Weekend | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Consigne vacance | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Courbe chauffe X1 | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Courbe chauffe X2 | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Courbe chauffe X3 | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Courbe chauffe X4 | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Courbe chauffe Y1 | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Courbe chauffe Y2 | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Courbe chauffe Y3 | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Courbe chauffe Y4 | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Temps avant permutation | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Jour de permutation | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Heur de permutation | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Mode de permutation | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Mode de marche pompe | [7 empty] | X | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Forçage
Marche sous-station | [6 empty] | X | [9 empty] | 1
Autorisation TNC | [6 empty] | X | [9 empty] | 1
TNC Jour | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
TNC Nuit | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Température extérieur de replis | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Alarme température extérieur |  |  | X | [13 empty] | 1
Total des points utiles réels |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0
Total des points utiles avec réserve de 20% |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2
Non définitif, en cours de détermination ou de validation
Modification(s) sur dernier indice
Indice A : Première diffusion
Lot n° 28: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 20: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 28: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 20: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 28: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 20: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 28: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Note on W11: Saisir Code Valeur 0 1 2 ou 3

## CTA type
LISTE DES POINTS ANGERS
CTA Type | [20 empty] | Code Validation
[21 empty] | 3 | Testé et Validé | 0
[21 empty] | 2 | Raccordé mais non fonctionnel | 0
[21 empty] | 1 | Non Raccordé | 0
[21 empty] | 0 | N'existe plus ou pas | 0
[22 empty] | Total de Ressources OK | 0
[22 empty] | Total de Ressources KO | 0
[22 empty] | Total de Ressources | 0
TS = signalisations, TA = alarme, TM = mesures, TC = commande, TR = réglage, CPT = comptage, X = Points soft
Libellé du point | Quantité matériels | Repère matériels | ENTREE | [5 empty] | PROTOCOLE |  |  |  |  | LECTURE / ECRITURE |  |  | SUPERVISION |  |  |  | Code | Remarques | Date
|  |  | TA | TS | CPT | TM | TC | TR | MODBUS RTU | MODBUS / IP | BACNET MSTP | BACNET / IP | M-BUS | L | E | L/E | Points licence | Alerte | Tableau de bord | Historisation
|  |  | DI | DI | DI | AI | DO | AO
DI
Pressostat |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1
Antigel |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Arret d'urgence |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Détecteur de fumér |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Défaut ventilateur |  |  | 1 | [13 empty] | 1
AI
T° reprise | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1
T° de soufflage | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1
T° air neuf | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1
T° extérieur | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1
T° ambiante | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | Si régulation par l'ambiance
DO
Ventilateur | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Report Défaut ventilation | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
AO
Vanne chaude | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Caisson mélange | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Supervision
Programme horaire (Marche/arret) | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Commande CTA (Arret/auto) | [6 empty] | X | [9 empty] | 1
Relance | [6 empty] | X | [9 empty] | 1
Consigne température | [5 empty] | X | [10 empty] | 1
Temps fonctionnement CTA | [5 empty] | X | [10 empty] | 1
Remise à zéro temps de fonctionnement | [6 empty] | X | [9 empty] | 1
Consigne % air neuf | [7 empty] | X | [8 empty] | 1
Total des points utiles réels |  |  | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Total des points utiles avec réserve de 20% |  |  | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3
Non définitif, en cours de détermination ou de validation
Modification(s) sur dernier indice
Indice A : Première diffusion
Lot n° 28: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 20: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 28: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 20: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 28: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 20: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Note on W11: Saisir Code Valeur 0 1 2 ou 3

## Total
LISTE DES POINTS ISITEM
Total | [20 empty] | Code Validation
[21 empty] | 3 | Testé et Validé | 0
[21 empty] | 2 | Raccordé mais non fonctionnel | 0
[21 empty] | 1 | Non Raccordé | 0
[21 empty] | 0 | N'existe plus ou pas | 0
[22 empty] | Total de Ressources OK | 0
[22 empty] | Total de Ressources KO | 0
[22 empty] | Total de Ressources | 0
TS = signalisations, TA = alarme, TM = mesures, TC = commande, TR = réglage, CPT = comptage, X = Points soft
Libellé du point | Quantité matériels | Repère matériels | ENTREE | [5 empty] | PROTOCOLE |  |  |  |  | LECTURE / ECRITURE |  |  | SUPERVISION |  |  |  | Code | Remarques | Date
|  |  | TA | TS | CPT | TM | TC | TR | MODBUS RTU | MODBUS / IP | BACNET MSTP | BACNET / IP | M-BUS | L | E | L/E | Points licence | Télésurveillance | Tableau de bord | Historisation
|  |  | DI | DI | DI | AI | DO | AO
Total des points utiles réels |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total des points utiles avec réserve de 20% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Non définitif, en cours de détermination ou de validation
Modification(s) sur dernier indice
Indice A : Première diffusion
Lot n° 28: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 20: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 28: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 20: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 28: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 20: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n° 28: Chauffage - Ventilation - Climatisation
Note on W11: Saisir Code Valeur 0 1 2 ou 3