## Annexe 3 Page de garde
Marché public de service
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Annexe 3 : Gammes et fréquences minimums de maintenance préventive.
CONTRAT SENSIBLE

## Gammes maintenance
CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS D’EAUX PLUVIALES ET D’ASSAINISSEMENT DES BASES DE DEFENSE DE CALVI ET DE VENTISERI-SOLENZARA
Lot n°1 : maintenance préventive et corrective des installations d’eaux pluviales et d’assainissement implantées sur les sites de la Base de Défense de Calvi
Nom OE | Prestations assurées | Forfait F2 |  |  |  | Hors Forfait F2
|  | M | T | S | A
ASSAINISSEMENT
fosses septiques | mise à disposition d'un camion |  |  |  | X
| vidange totale de la fosse |  |  |  | X
| mise en eau pour atteindre 01 mètre de hauteur minimum |  |  |  | X
| vidange du decolloïdeur (si existant) |  |  |  | X
| vidange des systèmes annexes de filtration |  |  |  | X
| nettoyage des pré-filtres |  |  |  | X
| distribution d'activateur bactérien et décolmatant |  |  |  | X
| vérification du système de ventilation |  |  |  | X
| nettoyage de la zone de chantier |  |  |  | X
| évacuation et traitement des déchets |  |  |  | X
bacs à graisses, à féculents | mise à disposition d'un camion |  |  | X
| nettoyage du séparateur de graisses et féculents |  |  | X
| nettoyage de l'installation |  |  | X
| nettoyage du filtre coalescent (si existant) |  |  | X
| nettoyage de l'obturateur automatique |  |  | X
| nettoyage du flotteur |  |  | X
| remise en eau de l'installation jusqu'au fil de l'eau de sortie |  |  | X
| nettoyage des abords |  |  | X
| évacuation et traitement des déchets |  |  | X
Stations de relevage | vidange de la cuve |  |  |  |  | X
| nettoyage de la cuve par hydrocureur haute pression |  |  |  |  | X
| remise en service et vérification du bon fonctionnement de la station |  |  |  |  | X
| nettoyage complet du poste |  |  |  |  | X
| nettoyage des abords |  |  |  |  | X
| évacuation et traitement des boues |  |  |  |  | X
réseaux d'eaux usées | curage des canalisations et equipements |  |  |  |  | X
| détartrage des canalisations et equipements |  |  |  |  | X
| nettoyage par hydrocureur haute pression des canalisations et equipements |  |  |  |  | X
| curage des pieds de chute et tabourets |  |  |  |  | X
| détartrage des pieds de chute et tabourets |  |  |  |  | X
| nettoyage par hydrocureur haute pression des pieds de chute et tabourets |  |  |  |  | X
| curage des entrées et sorties de canalisations |  |  |  |  | X
| détartrage des entrées et sorties de canalisations |  |  |  |  | X
| nettoyage par hydrocureur haute pression des entrées et sorties de canalisations |  |  |  |  | X
| nettoyage des abords |  |  |  |  | X
| évacuation et traitement des déchets |  |  |  |  | X
réseaux d'eaux pluviales | curage des equipements |  |  |  |  | X
| curage des entrées et sorties de canalisations |  |  |  |  | X
| nettoyage des equipements |  |  |  |  | X
| nettoyage des entrées et sorties de canalisations |  |  |  |  | X
| nettoyage des abords ( 2 mètres autour des limites exterieures de l'équipement ) |  |  |  |  | X
| évacuation et traitement des déchets |  |  |  |  | X
regards (eaux usées ou pluviales) | nettoyage par pompage |  |  |  |  | X
| nettoyage des abords |  |  |  |  | X
| évacuation et traitement des déchets |  |  |  |  | X
caniveaux à grille ou à fente | curage-détartrage des équipements y compris pieds de chute et tabourets, entrées et sorties de canalisation |  |  |  |  | X
| nettoyage des équipements y compris pieds de chute et tabourets, entrées et sorties de canalisation |  |  |  |  | X
| nettoyage des abords |  |  |  |  | X
| évacuation et traitement des déchets |  |  |  |  | X
RESERVES INCENDIE
Réserves incendie | pompage des eaux sales |  |  |  |  | X
| nettoyage des réserves |  |  |  |  | X
| évacuation et traitement des dépots et déchets |  |  |  |  | X
SEPARATEURS D'HYDROCARBURE
séparateurs d'hydrocarbure | mise à disposition d'un camion |  |  |  | X
| manipulation des regards de visite apparents (dépose et pose) |  |  |  | X
(équipe constituée de 2 personnes | contrôle l'atmosphère dans le séparateur |  |  |  | X
minimum, si pénétration dans | écrémage des hydrocarbures de surface du séparateur (compartiment n°2) |  |  |  | X
l'ouvrage : 3 personnes) | pompage des eaux du séparateur et du débourdeur, sans pomper les boues de fond (compartiment n° 2 ou cuve annexe) |  |  |  | X
| curage des canalisations aval et amont avec aspiration pour la partie aval |  |  |  | X
| pompage des boues du débourdeur (compartiment n°3) |  |  |  | X
| rinçage des parois internes du séparateur, du coalescer (si présent) et de l'obturateur (compartiment n°3) |  |  |  | X
| contrôle d'usage (vérification de l'état des parois et équipement) |  |  |  | X
| remplissage du séparateur (eaux stockées au préalable dans le compartiment n°2 ou la cuve annexe et complément avec de l'eau propre si nécessaire - compartiment n°1) |  |  |  | X
| nettoyage de l'obturateur |  |  |  | X
| nettoyage et contrôle du fonctionnement des sondes d'alarme à l'hydrocarbure (si existant) |  |  |  | X
| relevé du volume ayant permis le remplissage du sépararteur (à noter sur le bon d'intervention) |  |  |  | X
| vérification de l'obturateur (flotteur et étanchéité du clapet) |  |  |  | X
| nettoyage de la zone d'intervention |  |  |  | X
| évacuation de tous les produits pompés et remise en décharge agréée |  |  |  | X
| traitement administratif (remise des différents documents) comprenant : - bon d'intervention (1 par séparateur) - bordereau de suivi des déchets - déclaration fiscale d'accompagnement de déchets et résidus d'hydrocarbure |  |  |  | X
| Destruction de boues et eaux éthylées dans un centre agréé à cet effet |  |  |  |  | X
INSPECTION DES RESEAUX
Préparation du contrôle et notamment de la canalisation | reconnaissance générale du site comportant en cas d’essais à l’eau, la vérification des conditions d’approvisionnement en eau |  |  |  |  | X
| obturation, dérivation ou régulation de l’effluent, si la continuité du service d’assainissement doit être assurée. Dans ce cas le prestataire définira avec l’exploitant les mesures à prendre. Cette prestation fera l’objet d’une rémunération spécifique. |  |  |  |  | X
| amenée, installation et repli du matériel |  |  |  |  | X
Inspection à la caméra de poussée ou sur chariot motorisé | inspection visuelle ou télévisuelle de l'ensemble des réseaux d'assainissement |  |  |  |  | X
Vérification de la totalité du réseau ( eaux usées et pluviales ) | canalisations principales et de branchement |  |  |  |  | X
| canalisations de refoulement accessibles |  |  |  |  | X
| regards de visite, boîtes de branchement |  |  |  |  | X
| ouvrages particuliers (postes de refoulement, de relèvement, dévervoirs d'orage, etc.) |  |  |  |  | X
Inspection télévisée | déceler les défauts structurels |  |  |  |  | X
| déceler les défauts fonctionnels |  |  |  |  | X
Contrôle des canalisations | anomalies d'assemblage : déboitements, déviations angulaires, épaufrures, joints visibles et bagues de butée mal placées |  |  |  |  | X
| anomalies de géométrie : changement de section, de pente (avec évaluation des flashes), d’orientation et coudes |  |  |  |  | X
| anomalies d'étanchéité visibles : infiltration et exfiltration |  |  |  |  | X
| fissures |  |  |  |  | X
| déformations : effondrements, écrasements, affaissement de voute, éclatements, ovalisation (avec évaluation pour les matériaux déformables), perforations et poinçonnements |  |  |  |  | X
| obstructions et obstacles : sédiments, éléments extérieures, masques et pénétrations de branchements |  |  |  |  | X
| défauts de l’intrados : défauts d’aspect, armatures visibles et détérioration de revêtement |  |  |  |  | X
| raccordements de branchements : en précisant leurs positions, types et défauts |  |  |  |  | X
Contrôle des regards de visite ou occasionnellement visitable, et des boîtes d’inspection et de branchement | anomalies du tampon : voilé, descellé |  |  |  |  | X
| anomalies relatives au système de descente : échelons et crosse de descente branlant, manquants, mal positionnés et mal adaptés |  |  |  |  | X
| anomalies du dispositif de réduction sous tampon : assemblage et fissures |  |  |  |  | X
| anomalies des liaisons canalisations/regard : identiques à celles relatives aux canalisations |  |  |  |  | X
| anomalies de la cheminée : identiques à celles relatives aux canalisations |  |  |  |  | X
| anomalies de la cunette : géométrie, étanchéité, structure et intrados |  |  |  |  | X
| anomalies des banquettes : géométrie, étanchéité, structure et intrados |  |  |  |  | X
Elaboration du rapport | réalisation de l'inspection télévisée des éléments du réseau d'assainissement |  |  |  |  | X
| remise du film vidéo de l'inspection |  |  |  |  | X
| remise d'un rapport photographique décrivant et localisant l'ensemble des défauts constatés (selon norme NF EN 13 508-2) |  |  |  |  | X
Mise à jour des plans de recollement | mise à jour avec si possible avec la postion GPS et distance par rapport à des points de repère des équipement concernés par le marché |  |  |  |  | X
| remise des plans corrigés dans les locaux de l'USID après prise de rendez-vous |  |  |  |  | X