## Récapitulatif GTB
Les listes de points GTC et points remontés sur supervision présentés ci-dessous constituent un minimum à prévoir. Ces listes ne sont ni exhaustives, ni limitatives.
LISTE DES POINTS GTB : Légende
| TA | Entrée Tout ou rien (Entrée Logique) |  | Téléalarme
| TS | Entrée Tout ou rien (Entrée Logique) |  | Télésignalisation
| TM | Entrée analogique |  | Télémesure
| TMC | Entrée comptage |  | Télécomptage
| TC | Sortie Tout ou rien (Sortie Logique) |  | Télécommande
| TR | Sortie analogique |  | Téléréglage
PRODUCTION THERMIQUE
| TYPE | REFERENCE | ORGANE | OBSERVATIONS | TA | TS | TM | TMC | TC | TR | Commentaire
| Données générales |  | Sonde température extérieure | Commune à toutes les boucles de régulation |  |  | 1
|  |  | DJU | Réalisé en soft par somme annuelle de la valeur journalière (18°C - température moyenne journalière)
|  |  | Heure | Horloge annuelle interne avec passage automatique en heure été/hiver
| Total |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Points remontés sur l'imagerie |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| TYPE | REFERENCE | ORGANE | OBSERVATIONS | TA | TS | TM | TMC | TC | TR
| Local chaufferie | Armoire électrique | Synthèse défaut armoire |  | 1
|  |  | Présence tension armoire |  |  | 1
|  |  | Bouton poussoir réarmement |  | 1
|  |  | Comptage électrique pompes | Pompes primaires et secondaires chauffage et ECS |  |  |  | 1
| Production par chaudières |  | Chaudière 1 | Une entrée défaut générant une alarme (thermostat) | 1
|  |  | Chaudière 2 | Une entrée défaut générant une alarme (thermostat) | 1
|  |  | Brûleur modulant 1 | Une entrée défaut générant une alarme (thermostat) | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | Doit normalement générer le défaut Chaudière…
|  |  | Brûleur modulant 2 | Une entrée défaut générant une alarme (thermostat) | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | Doit normalement générer le défaut Chaudière…
|  |  | Comptage gaz |  |  |  |  | 1
|  |  | Température de chaudières |  |  |  | 2
|  | Primaire | Pompe 1 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Pompe 2 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Sonde température départ général | Pour régulation chaudières |  |  | 1
|  |  | Vanne d'isolement chaudières | (Si contact de fermeture de vanne) |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Température de retour | Pour information |  |  | 1
|  |  | Comptage de calories |  |  |  |  | 1
|  |  | Pression réseau | Mesure générant une alarme en cas de chute de pression |  |  |  | 1
|  |  | Comptage de remplissage |  |  |  |  | 1
|  |  | Défaut alimentation électrique | Une entrée défaut générant une alarme | 1
| Production ECS | Primaire ECS | Pompe primaire 1 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Pompe primaire 2 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Sonde départ |  |  |  | 1
|  |  | Sonde retour |  |  |  | 1
|  |  | Sonde ballon stockage | Mesure générant une alarme |  |  | 1
|  |  | Comptage de calories |  |  |  |  | 1
|  | Production ECS | Pompe 1 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Pompe 2 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 |  |  |  | 1
|  |  | V3V régulation | [6 empty] | 1
|  |  | Sonde départ | Mesure générant une alarme en cas de chute de régime | 1 |  |  | 1
|  |  | Sonde retour | Pour information |  |  |  | 1
Principe :
Loi de température du départ en fonction de la température de départ ECS par action sur la V3V de régulation.
Choc thermique permettant de monter la température à 70°C sur demande utilisateur.
Permutation horaire automatique des pompes.
Permutation automatique sur la 2ème pompe en cas de problème sur la pompe en fonctionnement.
|  | Gestion PAC réversible | Commande PAC | Commutateur Hiver / Eté / Arrêt |  |  |  |  | 1
|  | Etat de la PAC | Etat de fonctionnement (0:arrêt; 1: Marche) | Bacnet |  | 1
|  |  | Heures de fonctionnement des compresseurs |  |  | 1
|  |  | Température de consigne eau glacée |  |  | 1
|  |  | Température de consigne eau chaude (pompe à chaleur) |  |  | 1
|  |  | Témpérature entrée eau évaporateur |  |  | 1
|  |  | Témpérature sortie eau évaporateur |  |  | 1
|  |  | Témpérature entrée eau condenseur |  |  | 1
|  |  | Température sortie eau condenseur |  |  | 1
|  |  | Pompe primaire 1 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Pompe primaire 2 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Sonde générale départ | Mesures générant une alarme en cas de chute de régime |  |  | 1
|  |  | Sonde générale retour |  |  |  | 1
|  |  | Comptage de calories |  |  |  |  | 1
|  |  | Sonde ballon stockage | Mesure générant une alarme |  |  | 1
|  |  | Vanne d'isolement PAC | Avec contact de fermeture de vanne |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Pression réseau | Mesure générant une alarme en cas de chute de pression |  |  |  | 1
|  |  | Défaut alimentation électrique | Une entrée défaut générant une alarme | 1
Principe :
Fonctionnement de la régulation suivant position du commutateur Hiver / Eté / Arrêt.
Mise en marche en mode hiver:
Information de mise en marche en mode hiver et température extérieure > 0°C.
Information vannes d'isolement chaudière fermées.
Ouverture des vannes d'isolement PAC.
Information vannes d'isolement PAC ouvertes.
Mise en marche pompe primaire. (Permutation priorités des tps de fonctiont et sur défaut de la pompe prioritaire).
Mise en marche de la PAC.
Si température extérieure ≤ 0°C, arrêt de la PAC, arrêt de la pompe primaire et fermeture des vannes d'isolement.
Mise en marche en mode été:
Information de mise en marche en mode été.
Information vannes d'isolement chaudière fermées.
Ouverture des vannes d'isolement PAC.
Information vannes d'isolement PAC ouvertes.
Mise en marche pompe primaire. (Permutation priorités des tps de fonctiont et sur défaut de la pompe prioritaire).
Mise en marche de la PAC.
Défaut PAC:
Arrêt de la pompe primaire et fermeture des vannes d'isolement.
| Circuit CTA |  | Pompe 1 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | Pompe 2 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | Sonde de départ |  |  |  | 1
|  |  | Sonde de retour | Pour information uniquement |  |  | 1
|  |  | Sonde delta pression |  |  |  | 1
|  |  | Compteur calories |  |  |  |  | 1
Principe :
Action sur variateur de fréquence pour maintien d'une différence de pression constante entre aller et retour
Un débit de fuite sera prévu en bout de réseau
Coupure des pompes en inter saison par programme sur horloge annuelle
Coupure automatique des pompes à la température extérieure de non chauffage
Permutation horaire automatique des pompes
Démarrage anti-grippage des pompes hors saison de chauffe
Permutation automatique sur la deuxième pompe en cas de problème sur la pompe en fonctionnement
| Circuit planchers réversibles change-over hébergement |  | Pompe 1 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | Pompe 2 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | Vanne de régulation | [6 empty] | 1
|  |  | Sonde de départ |  |  |  | 1
|  |  | Sonde de retour | Pour information uniquement |  |  | 1
|  |  | Sonde delta pression |  |  |  | 1
|  |  | Compteur calories |  |  |  |  | 1
|  | Gestion planchers chauffants chambre | Sonde d'ambiance | Autant de sondes que de chambres |  |  | XX |  |  |  | Information importante pour l'exploitation (confort patients)
|  |  | Vanne collecteur terminal | [6 empty] | XX
Principe :
Fonctionnement de la régulation suivant programme horaire en période d'occupation et réduit chauffage en période de nuit
(décalage du point de consigne de la température d'eau du circuit départ)
Régulation, par action sur la vanne 3 voies, de la température d'eau du circuit départ en fonction de la température ext.
Loi d'eau Hiver et Eté.
Action sur variateur de fréquence pour maintien d'une différence de pression constante entre aller et retour.
| Circuit Radiateurs débit variable |  | Pompe 1 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | Pompe 2 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | Vanne de régulation | [6 empty] | 1
|  |  | Sonde départ | Par départ considéré |  |  | 1
|  |  | Sonde retour | Par départ considéré |  |  | 1
|  |  | Sonde delta pression |  |  |  | 1
|  |  | Compteur calories | Par départ considéré |  |  |  | 1
| Total |  |  |  | 23 | 19 | =19+XX | 15 | 17 | =15+XX
| Points remontés sur l'imagerie |  |  |  | 18 | 1 | =15+XX | 11 | 0 | 0
SPLIT FROID SEUL (par local concerné)
| TYPE | REFERENCE | ORGANE | OBSERVATIONS | TA | TS | TM | TMC | TC | TR
| LT VDI |  | Split (Froid seul) | Une entrée défaut de synthèse générant une alarme | 1
|  |  | Sonde d'ambiance | Une entrée défaut générant une alarme température haute |  |  | 1
|  |  | Comptage consommations | Comptage du départ électrique |  |  |  | 1
| Total |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| Points remontés sur l'imagerie |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
LT VENTILATION (Par LT ou CTA concernée)
| TYPE | REFERENCE | ORGANE | OBSERVATIONS | TA | TS | TM | TMC | TC | TR
| LT CTA | Armoire électrique | Synthèse défaut armoire |  | 1
|  |  | Présence tension armoire |  |  | 1
|  |  | Bouton poussoir réarmement |  | 1
|  |  | Comptage électrique CTA |  |  |  |  | 1
| Pour chaque CTA | SOUFFLAGE | Ventilateur soufflage avec variateur | Une entrée défaut générant une alarme | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  |  | Sonde pression ventilateur | Une entrée générant une alarme d'absence débit | 1
|  |  | Vanne batterie change-over | Boucle de régulation température de soufflage | [5 empty] | 1
|  |  | Sonde température soufflage | Lecture sonde température de soufflage |  | 1
|  |  | Préfiltre M5 | Une entrée générant une alarme d'encrassement de préfiltre | 1
|  |  | Filtre entrée centrale F7 | Une entrée générant une alarme d'encrassement de filtre | 1 | [5 empty] | Important pour la maintenance
|  |  | Registre antigel | Avec fin de course pour validation de l'état | 1 |  |  | 1
|  |  | Antigel | Une entrée défaut générant une alarme | 1
|  |  | Détecteur fumées | Une entrée défaut générant une alarme | 1
|  |  | Pression gaine | Protection de ventilateur en cas de fermeture de CCF | 1
|  |  | Interrupteur de proximité | Récupération de l'état pour indication supervision | 1
|  | EXTRACTION | Ventilateur extraction avec variateur | Une entrée défaut générant une alarme | 1 |  |  | 1 |  | 1
|  |  | Sonde pression ventilateur | Une entrée générant une alarme d'absence débit | 1
|  |  | Filtre entrée extracteur M5 | Une entrée générant une alarme d'encrassement de filtre | 1 | [5 empty] | Important pour la maintenance
|  |  | Registre d'isolement | Permet d'isoler les locaux de l'extérieur en cas de coupure d'inoccupation | 1 |  |  | 1
|  |  | Pression gaine | Protection de ventilateur en cas de fermeture de CCF | 1
|  |  | Sonde température reprise | Pour mode freecooling |  | 1
|  |  | Interrupteur de proximité | Récupération de l'état pour indication supervision (même interputeur que pour le soufflage ?) | pm
|  | RECUPERATION | Registre by-pass | Boucle de régulation by-pass | 1 |  |  | 1
|  |  | Antigivre batterie de récupération | Une entrée défaut générant une alarme | 1
|  | DIVERS | SSI | Une entrée défaut générant une alarme | 1
|  |  | Bouton Auto/Manu | Commande sur armoire électrique | 1
|  |  | Sonde température air neuf | Pour information (1 sonde pour toutes les CTA…) |  | 1
|  |  | Sonde température rejet | Pour information |  | 1
Principe :
Commande marche-arrêt. Fonctionnement permanent.
Maintien de la température stable au soufflage par action sur la vanne de régulation chaude
Fonctionnement en mode free-cooling si Trep. > Text. : hors période de chauffage
Comptage du temps de fonctionnement de la centrale
Contrôle de débit sur ventilateurs pour protection moteurs
Contrôle d'encrassement de filtres
Systèmes de sécurité gérés par la GTB :
Protection anti-givre sur la batterie de récupération à l'extraction
Fonctionnement en mode free-cooling si Trep. > Text. : hors période de chauffage
- Protection ventilateurs en cas de fermeture de clapets CF par mesure de pression en gaine
Systèmes de sécurité avec action électromécanique directe et report d'information sur la GTB :
- Protection antigel sur batterie chaude (ouverture vanne, arrêt centrale et fermeture registre antigel)
Asservissement soufflage/extraction en électromécanique
Pour chauqe EXTRACTEUR
|  | Extracteur VMC | Pressostat différentiel | Une entrée défaut générant une alarme | 1 |  |  | 1
Principe :
Commande marche-arrêt. Fonctionnement permanent.
| Total |  |  |  | 21 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3
| Points remontés sur l'imagerie |  |  |  | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
INSTALLATION SANITAIRE
| TYPE | REFERENCE | ORGANE | OBSERVATIONS | TA | TS | TM | TMC | TC | TR
| Comptages Eau froide | Local AEP | Comptage général AEP |  |  |  |  | 1
|  |  | Comptage EFS distribution générale |  |  |  |  | 1
|  |  | Comptage arrosage |  |  |  |  | 1
|  |  | Comptage eau froide production eau adoucie | Production ECS |  |  |  | 1
|  |  | Comptage eau froide production eau adoucie | Remplissage équipements techniques |  |  |  | 1
| Adoucisseur |  |  | Synthése défauts | 1
| Circuit ECS et bouclage | 1 mesure par boucle ECS. En bout de distribution sur retours | Sonde de température de boucle | Mesure générant une alarme par chute de température à moins de 50 °C (2 boucles considérées, à adapter) |  |  | 2
|  | 1 mesure en retour général | Sonde de température de retour | Mesure générant une alarme par chute de température à moins de 50 °C |  |  | 1
|  | 1 mesure sur départ général | Sonde de température de départ | Mesure générant une alarme en cas de chute de température à moins de 55 °C |  |  | 1
|  | Par pompe simple | Pompe 1 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Pompe 2 | Une entrée défaut générant une alarme | 1 |  |  |  | 1
Principe :
Gestion de la production ECS par le lot CVCD
Surveillance des températures de boucles et de départ ECS
Surveillance du fonctionnement des pompes
Permutation horaire de la pompe en fonctionnement
Permutation automatique sur la deuxième pompe en cas de problème sur la pompe en fonctionnement
| Total |  |  |  | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0
| Points remontés sur l'imagerie |  |  |  | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
ELECTRICITE
| TYPE | REFERENCE | ORGANE | OBSERVATIONS | TA | TS | TM | TMC | TC | TR
| HT | Si Poste de Transformation | Arrivée de boucle HTA - Position interrupteur n°1 | GTE |  | 1
|  |  | Arrivée de boucle HTA - Position interrupteur n°2 | GTE |  | 1
|  |  | Commande ouverture interrupteurs de boucle | GTE |  |  |  |  | 1
|  |  | Commande fermeture interrupteurs de boucle | GTE |  |  |  |  | 1
|  |  | Présence tension arrivée boucle | GTE |  | 1
|  |  | Détection défaut phase ou homopolaire | GTE |  | 1
|  |  | Position sectionneur de mise à la terre | GTE |  | 1
|  |  | Cellule de protection transformateur - Interrupteur-fusible fermé | GTE |  | 1
|  |  | Cellule de protection transformateur - Interrupteur-fusible fusion | GTE | 1
|  |  | Cellule de protection transformateur - Sectionneur de ligne | GTE |  | 1
|  |  | Position sectionneur de mise à la terre cellule de protection transformateur | GTE |  | 1
|  |  | Défaut motorisations cellule | GTE | 1
|  |  | Transformateur - Alarme PTC 1er seuil température | GTE | 1
|  |  | Transformateur - Alarme PTC 2e seuil température | GTE | 1
|  |  | Défaut chargeur redresseur batterie 48Vcc | GTE | 1
|  |  | Synthèse défaut distribution 48Vcc | GTE
| BT | AGBT | Arrivée transformateur - Position disjoncteur | GTE |  | 1
|  |  | Arrivée transformateur - Signalisation déclenchement disjoncteur | GTE | 1
|  |  | Arrivée TGGEM - Position Interrupteur | GTE |  | 1
|  |  | Présence tension AGBT | GTE |  | 1
|  |  | Départs AGBT - Synthèse Position disjoncteur | GTE |  | 1
|  |  | Départs AGBT - Synthèse déclenchement disjoncteur | GTE | 1
|  | TGBT | Arrivée AGBT - Position interrupteur | GTE |  | 1
|  |  | Arrivée Panneau photovoltaique - Position interrupteur | GTE |  | 1
|  |  | Présence tension TGBT | GTE |  | 1
|  |  | Départs TGBT - Synthèse Position disjoncteur | GTE |  | 1
|  |  | Départs TGBT - Synthèse déclenchement disjoncteur | GTE | 3
|  |  | Pilotage motorisation disjoncteurs à commande électrique | GTE |  |  |  |  | 3
|  |  | Défaut motorisation disjoncteurs à commande électrique | GTE | 1
|  |  | Défaut Batterie de condensateurs | GTE | 1
|  |  | Départs - Comptage d'énergie | GTE |  |  |  | 1
Mesures:
|  |  | Tensions simples et composées | BUS |  |  | x
|  |  | Puissance apparente, active, réactive | BUS |  |  | x
|  |  | Intensités | BUS |  |  | x
|  |  | Facteur de puissance | BUS |  |  | x
|  |  | Harmoniques de rang 3, 5, 7 | BUS |  |  | x
|  | ASI SR | Synthèse défaut |  | 1
|  | TGS | Arrivée AGBT - Position disjoncteur | GTE |  | 1
|  |  | Arrivée AGBT - Signalisation déclenchement disjoncteur | GTE | 1
|  |  | Présence tension | GTE |  | 1
|  |  | Départs TGS - Synthèse Position disjoncteur | GTE |  | 1
|  |  | Départs TGS - Synthèse déclenchement disjoncteur | GTE | 1
|  | TABLEAU DIVISIONNAIRE y compris TG PV | Position interrupteur général |  |  | 1
|  |  | Position interrupteur général PV BAT. E et F-G |  |  | 1
|  |  | Position disjoncteur général PV Toiture |  |  | 1
|  |  | Synthèse défaut disjoncteurs | Alimentation climatisation locaux cfa Baie de brassage Armoire CVC (PAC/CTA/VMC) Alimentation contrôle d'accès | 1
|  |  | Départs - Comptage d'énergie | Compteurs éclairage, prises électriques, terminaux chauffage/ventilation, chaufferie + PAC, splits LT cfa, CTA zone hébergement, CTA locaux communs et extracteur (au minimum) |  |  |  | 10
| Total |  |  |  | 16 | 22 | 0 | 11 | 5 | 0
| Points remontés sur l'imagerie |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0
NOMBRE TOTAL (MINIMUM) DE POINTS GTC (à ajuster au projet)
| TYPE | REFERENCE |  |  | TA | TS | TM | TMC | TC | TR
| Total | Points communs |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Total | Productions Chaud-Froid |  | 74 | 23 | 19 | =19+XX | 15 | 17 | =15+XX
| Total | Split froid seul |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| Total | LT Ventilation |  | 37 | 21 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3
| Total | Installation sanitaire |  | 14 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0
| Total | Electricité |  | 54 | 16 | 22 | 0 | 11 | 5 | 0
| TOTAL |  |  | 183 | 64 | 46 | 25+XX | 39 | 25 | 18+XX
NOMBRE TOTAL DE POINTS REMONTES SUR L'IMAGERIE (A adapter suivant nombre d'équipements)
| TYPE | REFERENCE |  |  | TA | TS | TM | TMC | TC | TR
| Total | Points communs |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Total | Productions Chaud-Froid |  | 30 | 18 | 1 | =15+XX | 11 | 0 | 0
| Total | Split froid seul |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| Total | LT Ventilation |  | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
| Total | Installation sanitaire |  | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0
| Total | Electricité |  | 22 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0
| TOTAL |  |  | 75 | 36 | 7 | 21+XX | 27 | 5 | 0