C.C.T.P. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES GROUPES ELECTROGENES DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS

La procédure est passée en application des dispositions du Code la Commande Publique

(Ci-après « le Code ») :

Procédure adaptée : articles L. 2123-1 et R. 2123-1-1 et R. 2123-4/5/6/ du Code

&

Accord-cadre Mono-attributaire : article –L.2125-1 et du Code ;

&

A bons de commandes : articles R.2162-2-2°, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code ;

POUVOIR ADJUDICATEUR

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS

ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT PLAINE DE FRANCE

Direction des Achats

2, rue du Docteur Delafontaine

93200 SAINT-DENIS CEDEX

Table des matières

I.  DISPOSITIONS GENERALES	1

1.  Objet du marché	1

2.  Augmentation ou diminution du nombre de structures	2

3.  Disposition d’interventions	2

4.  Résultats d’interventions	3

II.  DESCRIPITON DES INSTALLATIONS ET DEFINITION DES PRESTATIONS	3

1.  Textes Applicables	3

2.  Description des installations	3

3.  Définition des Prestations	3

4.  Contenu des Rapports de Visites	7

III.  DEPANNAGES	8

1.  Déplacement	8

2.  Astreinte hors heures ouvrées	8

3.  Délai d’intervention	8

ANNEXE	10

# I.  DISPOSITIONS GENERALES

## 1.  Objet du marché

Le présent C.C.T.P. a pour objet l’entretien et la maintenance des groupes électrogènes qui sont installés dans l’ensemble des bâtiments de l’établissement DELAFONTAINE (B.M.C. Maternité) et CASANOVA (Maison de Retraite, Long et Moyen Séjours, Rééducation Fonctionnelle), du Centre Hospitalier de Saint-Denis.

L’ensemble de ces établissements est soumis aux textes réglementaires suivants :

- CODE DU TRAVAIL,

- CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION,

- REGLEMENT DE SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

Les vérifications seront conduites par référence à la législation en vigueur.

Le prestataire fournit l’ensemble du matériel et le personnel nécessaire à la bonne exécution du marché.

Le prestataire est responsable de son personnel en toute circonstance et pour quelque cause que ce soit. Il est notamment responsable des accidents survenants par le fait de son personnel, des dégâts produits à l’occasion de l’exécution des prestations, ainsi que les vols qui pourraient être commis par lui.

## 2.  Augmentation ou diminution du nombre de structures

Un avenant sera établi en cas de modification du nombre d’installations à entretenir.

## 3.  Disposition d’interventions

Dès l’obtention du marché, le personnel de la Société titulaire appelé à intervenir sur les sites du Centre Hospitalier de Saint-Denis, doit être déclaré par courrier à l’attention de  l’Ingénieur en Chef des Services Techniques.

Ce courrier doit mentionner pour chaque agent :

- son identité,

- sa fonction dans l’entreprise,

- ses qualifications.

Nous exigeons de la part du titulaire un personnel qualifié et nous nous réservons le droit de refuser un technicien par manque de qualification.

Le personnel du titulaire devra être accompagné au départ des interventions par un Technicien Supérieur du Centre Hospitalier de Saint-Denis.

Une liste des personnes responsables sera transmise au titulaire du marché.

La prise de rendez-vous sera effectuée avec ces personnes au minimum 15 jours avant la date et confirmée par mail de la part du titulaire.

L’entreprise Titulaire respectera le décret 92-158 du 20/02/1992 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure et satisfera aux exigences du Centre Hospitalier de Saint-Denis qui en découlent.

Elle devra fixer les périodes les plus favorables pour réduire les gènes éventuelles et perturbations de l’exploitation.

A défaut, les pénalités sont prévues à l’article 9 du C.C.A.P.

## 4.  Résultats d’interventions

Les résultats d’interventions seront consignés dans un rapport où les différents niveaux, services, locaux, apparaîtront très clairement.

Ces rapports comprendront également si possible, des schémas de principe des installations ainsi que les spécifications d’amélioration éventuellement nécessaires.

Ces rapports seront envoyés en 3 exemplaires aux Services Techniques sous quinzaine maximum après les interventions sur sites.

Ces différents rapports seront transmis également sous forme de fichiers informatiques pour en permettre une meilleure exploitation ; à savoir :

- un fichier sous traitement de texte couramment utilisé à l’hôpital résumera les divers points à mettre en conformité,

- un fichier sous un logiciel de D.A.O. (extension informatique D.W.G.), faisant bien apparaître les parties de l’installation non conformes.

# II.  DESCRIPITON DES INSTALLATIONS ET DEFINITION DES PRESTATIONS

## 1.  Textes Applicables

Toute la réglementation en vigueur, applicable aux Etablissements Recevant du Public (E.R.P.)

## 2.  Description des installations

(Voir ANNEXE PAGE 11)

## 3.  Définition des Prestations

3-1.  Visite préventive

- PARTIE ELECTRO-MECANIQUE

  - Relevé des anomalies et notamment inspection visuelle des tuyauteries, recherche de fuite ;

  - Resserrage de la boulonnerie apparente, telle que portes de visites ;

  - Vérification de la tension des courroies ;

  - Contrôle des niveaux :

    - huile moteur,

    - pompe à injection,

    - régulateur de vitesse,

    - turbocompresseur.

  - Appoint, si nécessaire ;

  - Graissage suivant préconisation du Constructeur ;

  - Vidange du moteur avec échange des cartouches filtrantes (hors filtres à air), selon les prescriptions du constructeur ;

  - Contrôle des auxiliaires équipant le moteur :

    - libre rotation du turbocompresseur,

    - démarreur,

    - pompe de pré-graissage,

    - préchauffage eau et huile,

    - appareils de sécurité.

  - Analyse annuelle d’huile ;

  - Nettoyage ou remplacement des filtres à huile ;

  - Remplacements des joints.

CIRCUIT DE GAS-OIL

- Vérification de l'étanchéité des circuits ;

- Contrôle du bon fonctionnement de l'électroniveau et de la pompe de relevage combustible ;

- Purge de l'ensemble des canalisations ;

- Nettoyage ou remplacement des filtres à gasoil ;

- Contrôle de l'accouplement de la pompe d'injection ;

- Contrôle du jeu des culbuteurs suivant préconisations constructeur et réglage, si nécessaire.

REFRIGERATION

- Contrôle du fonctionnement du système de refroidissement ;

- Contrôle des niveaux d'eau et appoint ;

- Contrôle de la concentration en antigel ;

- Réglage des thermostats de commande et des résistances de préchauffage ;

- Purge des canalisations ;

- Contrôle de l'état des durits ;

- Contrôle de propreté du nid d'abeille du radiateur ou aérorefroidisseur.

AIR COMPRIME

- Vidange du compresseur (tous les ans).

- Contrôle des courroies d'entraînement (si nécessaire).

- Contrôle de l'étanchéité des bouteilles d'air.

- Contrôle des pressions.

- Contrôle et nettoyage des clapets.

B) PARTIE ELECTRIQUE

BATTERIE ET CHARGEUR

- Contrôle de charge ;

- Nettoyage des bornes et désulfitage ;

- Vérification des niveaux de l'électrolyte ;

- Contrôle de l'intensité de charge ;

- Vérification du passage automatique :

  - charge entretien,

  - charge rapide.

ALTERNATEUR

- Vérification du serrage des connexions ;

- Vérification du régulateur et ajustage de la tension ;

- Nettoyage des ouïes de ventilation ;

- Graissage des roulements suivant périodicité du constructeur.

ARMOIRES ELECTRIQUE ET AUXILIAIRES

- Vérification du serrage des connexions ;

- Essais des sécurités armoire ;

- Sécurités moteur :

  - pression huile,

  - température eau,

  - survitesse.

- Nettoyage et dépoussiérage des appareils ;

- Contrôle des temporisations et réglage, si nécessaire ;

- Remplacement des ampoules de voyants, si nécessaire.

ESSAIS

- Essais des différents systèmes de démarrage ;

- Essais et contrôle des arrêts d'urgence et des sécurités moteur ;

- Contrôle des paramètres d'auxiliaires ;

- Essais d'automatisme et de couplage éventuel ;

- Essais en charge pendant une heure ;

- Mise en automatique de la centrale.

- Essais et contrôle de la jauge à fioul

Sont exclus des Opérations de la Visite Préventive :

- La citerne de stockage fioul ;

- L’inverseur de source.

3-2.  Fournitures

Les fournitures se rapportant au matériel confié au Titulaire seront livrées et mises en place exclusivement par le Titulaire sauf accord préalable avec les Services Techniques.

Toute fourniture livrée par Le Titulaire n’entrant pas dans le cadre des visites contractuelles, sera facturée au prix en vigueur à la date de la livraison, en sus du prix forfaitaire.

Le prestataire s’engage auprès du Centre Hospitalier de Saint-Denis à présenter systématiquement un devis détaillé pour toutes pièces, matériels et/ou prestations nécessaires à une maintenance curative. La présentation de ce devis ne devra pas excéder 3 jours à compter de la demande.

Il conviendra aux Services Techniques, d’accepter ou de refuser le devis et d’en définir l’opportunité.

Ces fournitures devront obligatoirement être conformes et compatibles avec le matériel existant. Un certificat de conformité et/ou compatibilité du fournisseur sera joint au devis.

Le prix d’acquisition des fournitures devra être également justifié sur facture acquittée par le prestataire à son fournisseur. Le coefficient des pièces détachées ne devra pas dépasser en aucun cas 1,20 sur le montant hors taxe remisé (facture à joindre en justificatif).

Le Centre Hospitalier de Saint-Denis peut s’approvisionner un lot de pièces consommables et de premier dépannage proposé par le Titulaire suivant liste à définir ; ces pièces seront stockées sur place et tenues à la disposition du spécialiste du Titulaire lors de ses interventions.

3-3.  Contrôle d’exécution

Les visites contractuelles seront consignées sur un document qui devra être signé simultanément par le Centre Hospitalier  et le Technicien du Titulaire.

Nota : Les conditions et les fréquences d’intervention sont définies en ANNEXE selon les équipements.

## 4.  Contenu des Rapports de Visites

A la suite de son intervention, le prestataire adressera :

- Un compte-rendu détaillé par Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) reprenant le programme de la vérification et indiquant de manière très précise les observations faites en cours d’intervention (voir article 1-4 du C.C.T.P.).

Ce compte rendu comportera entre autres :

- Les caractéristiques de l’installation et/ou de l’appareil concerné avec son numéro de repère et son lieu d’affectation,

- Les textes de référence en fonction desquels la vérification est effectuée,

- Les constatations sur l’état de fonctionnement des dispositifs,

- L’avis technique émis sur l’état du matériel en fonction des observations formulées,

- Il devra apparaître clairement en fin de rapport si l’installation et/ou les appareils sont conformes et les opérations éventuelles à effectuer.

Nota : Les problèmes spécifiques feront l’objet d’une correspondance particulière, à l’attention des Services Techniques.

5  Calendrier des Visites

Le prestataire procèdera à une mise en place du calendrier de visite en accord avec les Services Techniques envoyé par courriel aux services techniques..

# III.  DEPANNAGES

## 1.  Déplacement

Le prestataire assurera les dépannages. Un technicien se rendra sur les lieux dans un délai de 2 heures (deux heures), à partir d’une commande par télécopie ou d’un appel téléphonique. Les interventions seront effectuées les jours ouvrés du lundi au vendredi de 08h30 à 16h00.

Chaque intervention de dépannage fera l’objet d’une facturation distincte selon le tarif en vigueur définit dans l’Acte d’Engagement.

Les dépannages seront facturés en sus du prix forfaitaire.

Les prix de ces interventions sont ceux indiqués par le titulaire dans l’Acte d’engagement.

## 2.  Astreinte hors heures ouvrées

En cas de panne totale ou importante pouvant mettre en péril la sécurité des installations du Centre Hospitalier de Saint-Denis, hors dispositif actionné de sécurité (DAS), le titulaire devra intervenir dans les 2 heures (les deux heures) qui suivent l’appel 24 heures/24, 7jours/7 y compris les jours fériés.

Le montant de l’astreinte 24 heures/24, ainsi que le coût du déplacement et le tarif horaire seront portés dans le BPU.

## 3.  Délai d’intervention

- Visites contractuelles.

Le titulaire effectuera les opérations normales d'entretien et de maintenance du lundi au vendredi, de 08h30 à 16h00.

- Interventions de dépannage

Le Titulaire s'engage à intervenir dans un délai de 2 heures suivant l'appel téléphonique, 24 h sur 24, à tout moment du jour, de la nuit, les dimanches et jours fériés.

# ANNEXE

DETAIL DES GROUPES ELECTROGENES ET DES PRESTATIONS

1. GROUPE ELECTROGENE DELAFONTAINE N° 1: BLOC MEDICO-CHIRURGICAL

| Code Utilisateur | Moteur | Alternateur | Armoire | Fioul et Autres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A définir par le titulaire | Nom Moteur: MTU – 12 Cylindres Type Moteur: 12V 4000 G61 N° Moteur: 526101119 | Nom Alternateur : STAMFORD – 1600 kVA Type Alternateur : HC 1734 G2 N° Alternateur : A03 A00 3239 | Commande et Contrôle AUTOMATIQUE | - Réserve Journalière ; - Un compresseur GALLI – Type GVS 100 ; - Deux bouteilles de 100 litres ; - Un groupe de batteries de secours. |

Définition de la maintenance

- Quatre (4) visites annuelles d’électromécanicien  (Visites  électriques) ;

- Une (1) visite annuelle de mécanicien et analyse d’huile (Visite mécanique) ;

- Une (1) visite annuelle de vidange ;

- Douze (12) essais en charge annuels de 1 heures ;

Fournitures de consommables

- Une (1) pochette de joints ;

- Deux cent (200) litres d’huile ;

- Quatre (4) filtres à huile ;

- Deux (3) filtres à gasoil ;

- Fongibles.

2. GROUPE ELECTROGENE DELAFONTAINE N° 2: PERINATALITE(1)

| Code Utilisateur | Moteur | Alternateur | Armoire | Fioul et Autres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A définir par le titulaire | Nom Moteur: MTU– 16 Cylindres Type Moteur: 16 V 2000 N° Moteur: 536109641 | Nom Alternateur : LEROY SOMER 1000 kVA Type Alternateur : LSA 50 N° Alternateur : 2493473 | Commande et Contrôle AUTOMATIQUE | - Réserve Journalière ; - Un groupe de batteries de secours. |

Définition de la maintenance

- Quatre (4) visites annuelles d’électromécanicien (Visites  électriques) ;

- Une (1) visite annuelle de mécanicien et analyse d’huile (Visite mécanique) ;

- Une (1) visite annuelle de vidange ;

Fournitures de consommables

- Une (1) pochette de joints ;

- X litres d’huile à définir par le titulaire (tous les ans) ;

- X  Filtres à huile à définir par le titulaire (tous les ans) ;

- X  Filtres à Gas Oil à définir par le titulaire (tous les ans);

- Fongibles.

3. GROUPE ELECTROGENE DELAFONTAINE N° 3: PERINATALITE(2)

| Code Utilisateur | Moteur | Alternateur | Armoire | Fioul et Autres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A définir par le titulaire | Nom Moteur: MTU– 16 Cylindres Type Moteur: 16 V 2000 N° Moteur: 536109642 | Nom Alternateur : LEROY SOMER 1000 kVA Type Alternateur : LSA 50 N° Alternateur : 2493474 | Commande et Contrôle AUTOMATIQUE | - Réserve Journalière ; - Un groupe de batteries de secours. |

Définition de la maintenance

- Quatre (4) visites annuelles d’électromécanicien (Visites  électriques) ;

- Une (1) visite annuelle de mécanicien et analyse d’huile (Visite mécanique) ;

- Une (1) visite annuelle de vidange ;

Fournitures de consommables

- Une (1) pochette de joints ;

- X litres d’huile à définir par le titulaire (tous les ans) ;

- X  Filtres à huile à définir par le titulaire (tous les ans) ;

- X  Filtres à Gas Oil à définir par le titulaire (tous les ans);

- Fongibles.

4. GROUPE ELECTROGENE N° 4: HOPITAL DELAFONTAINE / GROUPE MOBILE

| Code Utilisateur | Moteur | Alternateur | Armoire | Fioul et Autres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A définir par le titulaire | Nom Moteur: JOHN DEERE – 4 Cylindres Type Moteur: 4045 TF 120 N° Moteur: CD 4045 TF 31255 | Nom Alternateur : LEROY SOMER – 60 kVA Type Alternateur : A132 L6 634 N° Alternateur : 140 173 / 9 | Commande et Contrôle | - Réserve Journalière ; - Un groupe de batteries de secours. |

Définition de la maintenance

- Une (1) visite annuelle d’électromécanicien (Visite électrique);

- Une (1) visite annuelle de mécanicien avec vidange et analyse d’huile(visite mécanique).

Fournitures de consommables

- Une (1) pochette de joints ;

- Quinze (15) litres d’huile par an;

- Un (1) filtre à huile par an;

- Un (1) filtre à gasoil par an;

- Fongibles.

5. GROUPE ELECTROGENE N° 5: HÔPITAL CASANOVA

| Code Utilisateur | Moteur | Alternateur | Armoire | Fioul et Autres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A définir par le titulaire | Nom Moteur: VOLVO – 6 Cylindres Type Moteur: TAD 1242 GE N° Moteur: D12644299D1A | Nom Alternateur : Marelli 400 KVA Type Alternateur : MJB 315 MA4 N° Alternateur : MW19092 | Commande et Contrôle AUTOMATIQUE | - Réserve Journalière ; - Un groupe de batteries de secours. - Un compresseur GALLI – Type GVS 100 ; - Deux bouteilles de 100 litres ; |

Définition de la maintenance

- Quatre (4) visites annuelles d’électromécanicien (Visites  électriques) ;

- Une (1) visite annuelle de mécanicien avec vidange et analyse d’huile (Visite mécanique).

Fournitures de consommables inclus

- Une (1) pochette de joints ;

- Quarante  (40) litres d’huile (tous les ans) ;

- Un (3) filtres à huile (tous les ans) ;

- Un (2) filtre à gasoil ;

- Un (1) filtre à eau

- Fongibles