## Liste de points GTC
Liste de point GTC - Émission / Modulation
| Etat du point | DI | DO | AI | AO | Bacnet IP | Modbus (appareils) | Modbus (points) | Mbus
Gestion cassettes plafonnières
V2V | % |  |  | 42
Température du local | °C |  |  | 21
Défaut climatisation | Normal/défaut | 21
Consigne de température du local | °C |  |  |  | 21
Gestion débits de ventilation
Servomoteurs de registre d'extraction | % |  |  | 1
Servomoteurs de registre de soufflage | % |  |  | 10
Servomoteurs de registre d'extraction spécifique | % |  |  | 39
Gestion climatisation local VDI + local congélateurs
V2V | % |  |  | 2
Température du local | °C |  |  | 2
Consigne de température du local | °C |  |  |  | 2
Défaut climatisation | Normal/défaut | 2
TOTAL |  | 23 | 0 | 117 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
163
Liste de points GTC - Ventilation
| Etat du point | DI | DO | AI | AO | Bacnet IP(appareil) | Bacnet IP (Points) | Modbus (appareil) | Modbus (Points) | Mbus (appareils) | Mbus (points)
VENTILATION DOUBLE FLUX
CTA 12B
Température air neuf | °C |  |  | 1
Température de soufflage | °C |  |  | 1
Consigne de température de soufflage | °C |  |  |  | 1
Encrassement filtre air neuf | Normal/défaut | 2
Alarme détection de fumées | Normal/défaut | 1
Vanne 3 Voies batterie EC | % |  |  | 1
Vanne 3 Voies batterie EG | % |  |  | 1
Sécurité antigel à réarmement automatique | Normal/défaut | 1
Débit d'air soufflage | m3/h |  |  | 1
Consigne de débit de soufflage | m3/h |  |  |  | 1
Défaut Moteur Ventilateur de soufflage | Normal/défaut | 1
Marche du moteur ventilateur de soufflage | % |  |  | 1
Pression en gaine de soufflage | Pascal |  |  | 1
Consigne de pression en gaine de soufflage | Pascal |  |  |  | 1
Présence de tension puissance | Normal/défaut | 1
Position du commutateur Auto/Marche/Arrêt | Auto/Marche/arrêt | 1
Registre Volet d'air neuf | Fermé/ouvert |  | 1
Extracteur spécifique
Encrassement filtres extraction | Normal/défaut | 10
Débit d'air extrait | m3/h |  |  | 5
Consigne de débit d'extraction | m3/h |  |  |  | 5
Pression en gaine d'extraction | Pascal |  |  | 5
Consigne de pression en gaine d'extraction | Pascal |  |  |  | 5
Marche du ventilateur d'extraction | Normal/défaut | 5
Position du commutateur Auto/Marche/Arrêt | Auto/Marche/arrêt | 5
Extracteur local azote
Alarme Sonde d'anoxie | Normal/défaut | 1
Ventilateur d'extraction | Normal/défaut | 1
Consigne de débit d'extraction | m3/h |  |  |  | 1
Débit d'extraction | m3/h |  |  | 1
TOTAL |  | 29 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62
TOTAL Nombre de points |  | 225
Réserve (20%) |  | 45
TOTAL Nombre de points avec réserve |  | 270