## Bilan aéraulique
Caractéristiques des locaux | [8 empty] | Bilan chauffage et climatisation | [10 empty] | Récapitulatif débits | [8 empty] | EQUIPEMENTS SPECIALISES
Numéro local | Nom local | Zone | Niveau | Surface local | HSP retenue | Volume retenu | Nb occupants retenu | Pression du local | Climatisation | Type ventil retenu | Terminal hiver | Température de chauffage | Puissance CH | Terminal été | Température de climatisation | Apports éclairage | Apports personnel | Apports internes | Puissance FR | CTA | Reprise d'ambiance | Débit d'air neuf max | Débit d'air neuf min | Débit repris | Tx renouv min | Extraction spécifique max | Extraction spécifique min | Extracteur spécifique | paillasse ventilée pour le désachage | Dégagements thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire max (m3/h) | débit d'extraction unitaire min (m3/h) | armoire transmurale | Dégagements thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire (m3/h) | armoire chimique double porte | Dégagements thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire (m3/h) | station pneumatique | Dégagements thermiques | armoire ventilée | Dégagements thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire (m3/h) | poste de vidange | Dégagements thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire max (m3/h) | débit d'extraction unitaire min(m3/h) | Lave vaisselle avec séchage LANCER 1400 | Dégagements thermiques | scie à diamant | Dégagements thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire (m3/h) | tissue safe | étuve | Dégagements thermiques | VIP | Dégagements thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire (m3/h) | Table de macroscopie. Poste de biopsies | Dégagements thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire max (m3/h) | débit d'extraction unitaire min (m3/h) | Double table de macroscopie - postes médecins internes | Dégagements thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire max (m3/h) | débit d'extraction unitaire min (m3/h) | Table de macroscopie - poste de recoupe | Dégagements thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire max (m3/h) | débit d'extraction unitaire min (m3/h) | Poste de fixation | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire max (m3/h) | débit d'extraction unitaire min(m3/h) | Armoire transmurale 800 | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire (m3/h) | armoire ventillée basse sous paillasse TECH INT | Dégagement thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire (m3/h) | graveuse leica + ordi | Dégagement thermiques | mini graveuses de K7 + ordi | Dégagement thermiques | Cuve azote | Banc photo avec ordi | Dégagement thermiques | Sorbonne avec évier - 180 cm d'espace de travail évier compris | débit d'extraction unitaire max (m3/h) | débit d'extraction unitaire min (m3/h) | Cryostat MM France | dégagement thermiques | Table de macroscopie extempo | dégagement thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire max (m3/h) | Table de macroscopie pièces fraîches | dégagement thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire max (m3/h) | débit d'extraction unitaire min (m3/h) | Poste de vidange de la macroscopie (acquis DSHA) | dégagement thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire max (m3/h) | débit d'extraction unitaire min (m3/h) | Colorateur Artisan link DAKO | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire (m3/h) | Réfrigérateur | dégagement thermiques | Etuve sur paillasse | dégagement thermiques | Etuve 37°C sur paillasse | dégagement thermiques | Colorateur Tissue tek Sakura couplé à la monteuse de lame | dégagement thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire (m3/h) | Monteuse de lame Tissue Tek | dégagement thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire (m3/h) | Colorateur Histocore Spectra LEICA | dégagement thermiques | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire (m3/h) | Cytospin sur meuble bas | dégagement thermiques | PSM sur pietement | centrifugeuse | dégagement thermiques | Thinprep | Microtome | Réfrigérateur | dégagement thermiques | Congélateur | dégagement thermiques | Une grande sorbonne pour les inclusions | débit d'extraction unitaire max (m3/h) | débit d'extraction unitaire min (m3/h) | Sorbonne pour décalcifiant (50 cm de travail) | débit d'extraction unitaire (m3/h) | débit d'extraction unitaire min (m3/h) | scanner de lames | Sorbonne avec vidange de solvants | débit d'extraction unitaire (m3/h) | débit d'extraction unitaire min (m3/h) | Armoire chimique simple porte | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire (m3/h) | Balance | Etuve à 56°C | Dégagements thermiques | Etuve vaisselle | Dégagements thermiques | Ultramicrotome | Pyramitome | Microscope électronique | congélateurs -80°C | Dégagements thermiques | Modem MY SIRIUS | Dégagements thermiques | hotte pour scie Macroscopie | Arrivée et evacuation d'eau | débit d'extraction unitaire max (m3/h) | débit d'extraction unitaire min(m3/h)
|  |  |  | [m²] | [m] | [m3] | [5 empty] | °C | W |  | °C | W | W | W | W |  |  | m3/h | m3/h | m3/h | vol/h | m3/h | m3/h |  |  | W |  |  |  |  | W |  |  |  | W |  |  |  | W |  | W |  |  |  | W |  |  |  |  | W |  | W |  |  |  |  | W |  | W |  |  |  | W |  |  |  |  | W |  |  |  |  | W | [11 empty] | W |  |  |  | W |  | W |  |  | W |  |  |  |  | W |  | W | [8 empty] | W | [7 empty] | W |  | W |  | W |  | W |  |  |  | W |  |  |  | W |  |  |  | W |  |  | W |  |  |  | W |  | W | [15 empty] | W |  | W |  |  |  | U | W | U | W
-2 D 67 | Micro-electro | Anatomie Pathologie | S2 | 16.3 | 2.7 | 44.01 | 1 | - | OUI | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 652 | Cassettes plafonnières | 22 | 195.6 | 80 | 700 | 975.6 | CTA labo 12 | VEX 12 | 1350 | 90 | 0 |  | 1370 | 110 | EXT 3 | [117 empty] | 1 | 500 | [9 empty] | 1 | 1365 | 100 | 1 | NON | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1
-2 D 04 CS | Circulation | Anatomie Pathologie | S2 | 59.33 | 2.7 | 160.191 | - | NC |  | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 2373.2 | Cassettes plafonnières | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12 | VEX12 | 170 | 170 | 170 | 1 | 0 | 0
-2 D 68 | Secteur coupe | Anatomie Pathologie | S2 | 107.14 | 2.7 | 289.278 | 5 | - | OUI | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 4821.3 | Cassettes plafonnières | 22 | 1285.68 | 400 | 2000 | 3685.68 | CTA labo 12 | VEX 12 | 5330 | 270 | 0 |  | 5470 | 410 | EXT 4 | [9 empty] | 1 |  | NON | 10 | [103 empty] | 5 | 3 | 500 | 1 | 500 | 3 | 1365 | 100 | 1 | 1365 | 100 | 3
-2 D 02 CS | Circulation | Anatomie Pathologie | S2 | 28.05 | 2.7 | 75.735 | - | NC |  | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 1122 | Aucun | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12B | VEX12 | 80 | 80 | 80 | 1 | 0 | 0
-2 D 70 | Automates | Anatomie Pathologie | S2 | 45.33 | 2.7 | 122.391 | 2 | - | OUI | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 1813.2 | Cassettes plafonnières | 22 | 543.96 | 160 | 400 | 1103.96 | CTA labo 12B | VEX 12 | 3090 | 600 | 0 |  | 3150 | 660 | EXT 4 | [9 empty] | 1 |  | NON | 10 | [57 empty] | 1 | 1092 | 100 | [11 empty] | 1 |  | OUI | 1700 | 200 | 1 | NON | 100 | 1 | 200 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 |  | NON | 50.4 | 1 |  | NON | 92 | 1 |  | NON | 100
-2 D 14 | Cyto techq | Anatomie Pathologie | S2 | 34.83 | 2.7 | 94.041 | 3 | - | OUI | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 1567.35 | Cassettes plafonnières | 22 | 417.96 | 240 | 0 | 657.96 | CTA labo 12B | VEX12 | 1650 | 60 | 0 |  | 1690 | 100 | EXT 4 | [70 empty] | 1 | 1690 | 100 | [37 empty] | 1 |  | 2 | 2 |  | 1
-2 D 13 | Cyto lecture | Anatomie Pathologie | S2 | 25.72 | 2.7 | 69.444 | 5 | NC | OUI | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 1028.8 | Cassettes plafonnières | 22 | 308.64 | 400 | 0 | 708.64 | CTA labo 12B | VEX 12 | 140 | 140 | 140 | 2 | 0 | 0
-2 D 01 CS | Circulation | Anatomie Pathologie | S2 | 13.18 | 2.7 | 35.586 | - | NC |  | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 527.2 | Aucun | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12B | VEX12 | 40 | 40 | 40 | 1 | 0 | 0
-2 D 12 | Extempo | Anatomie Pathologie | S2 | 26.05 | 2.7 | 70.335 | 1 | -- | OUI | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 1172.25 | Cassettes plafonnières | 22 | 312.6 | 80 | 850 | 1242.6 | CTA labo 12B | VEX 12 | 3220 | 1130 | 0 |  | 3290 | 1200 | EXT 4 | [65 empty] | 1 | 150 | 1 | 1 | 150 | 1 | 1690 | 100 | 1 | 250 | 1 | 150 | NON | 1000 | 1 | 150 | OUI | 600 | 100
-2 D 10 | Macroscopie | Anatomie Pathologie | S2 | 60.97 | 2.7 | 164.619 | 5 | -- | OUI | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 2743.65 | Cassettes plafonnières | 22 | 731.64 | 400 | 1350 | 2481.64 | CTA labo 12B | VEX12 | 9590 | 1170 | 0 |  | 9750 | 1330 | EXT 4 + 5 | [9 empty] | 1 |  | NON | 10 | [24 empty] | 1 | 150 | OUI | 1100 | 100 | 3 | 300 | OUI | 2200 | 200 | 1 | 150 | OUI | 1100 | 100 | 1 | NON | 500 | 80 | 1 | NON | 80 | 3 |  | NON | 120 | 1 | 150 | 3
-2 D 08 | Zone logistique macro | Anatomie Pathologie | S2 | 28.06 | 2.7 | 75.762 | 2 | -- | OUI | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 1122.4 | Cassettes plafonnières | 22 | 336.72 | 160 | 3130 | 3626.72 | CTA labo 12B | VEX 12 | 3370 | 2440 | 0 |  | 3440 | 2510 | EXT 5 | [9 empty] | 1 |  | NON | 10 |  |  | 4 |  | NON | 500 | 1 |  | OUI | 1000 | 150 | 1 | 3000 | 1 | 30 | OUI |  | 1 | 1 | 100 | 4 |  | NON | 87 | [109 empty] | 1 | NON | 80 | 80
-2 D 06 | Reception prélèvements | Anatomie Pathologie | S2 | 18.18 | 2.7 | 49.086 | 1 | - | OUI | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 727.2 | Cassettes plafonnières | 22 | 218.16 | 80 | 0 | 298.16 | CTA labo 12B | VEX12 | 810 | 210 | 0 |  | 830 | 230 | EXT 4 | 1 |  | NON | 700 | 100 | 1 |  | NON | 120 | 1 |  | NON | 10 | 1
-2 D 05 | LT Pneumatique | Anatomie Pathologie | S2 | 6.28 | 2.7 | 16.956 | - | NC |  | DF | Aucun | NC | - | Aucun | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12B | VEX 12 | 40 | 40 | 40 | 2 | 0 | 0
-2 D 04 | Déchets ménagers | Anatomie Pathologie | S2 | 24.75 | 2.7 | 66.825 | - | - |  | DF | Aucun | NC | - | Aucun | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12B | VEX12 | 1970 | 0 | 2000 | 20 | 0 | 0 | EXT 5
-2 D 01 B | Laverie | Anatomie Pathologie | S2 | 8.92 | 2.7 | 24.084 | - | - |  | DF | Aucun | NC | - | Aucun | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12B | VEX 12 | 150 | 150 | 170 | 6 | 0 | 0
-2 D 01 A | Stock Azote + Congel -80°C | Anatomie Pathologie | S2 | 34 | 2.7 | 91.8 | - | NC | OUI | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 1530 | Cassettes plafonnières | 22 | 408 | - | 2000 | 2408 | CTA labo 12B | EXT AZOTE | 1840 | 560 | 0 | 6 | 1840 | 560 | Extracteur spécifique azote | [142 empty] | 5 | 400
-2 D 03 CS | Circulation | Anatomie Pathologie | S2 | 5.77 | 2.7 | 15.579 | - | NC |  | DF | Aucun | 22 | 230.8 | Aucun | NC | - | - | 800 | 800 | CTA labo 12B | VEX 12 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | [145 empty] | 4 | 200
-2 D 86 | Vestiaires | Anatomie Pathologie | S2 | 19.66 | 2.7 | 53.082 | - | NC |  | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 786.4 | Aucun | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12B | VEX12 | 0 | 0 | 350 |  | 0 | 0
-2 D 77 | Vestiaires | Anatomie Pathologie | S2 | 33.45 | 2.7 | 90.315 | - | NC |  | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 2097.4 | Aucun | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12B | VEX 12 | 590 | 590 | 0 |  | 0 | 0
-2 D 78 | WC PMR | Anatomie Pathologie | S2 | 3.87 | 2.7 | 10.449 | - | - |  | DF | Aucun | NC | - | Aucun | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12B | VEX12 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0
-2 D 79 | WC F | Anatomie Pathologie | S2 | 2.04 | 2.7 | 5.508 | - | - |  | DF | Aucun | NC | - | Aucun | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12B | VEX 12 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0
-2 D 80 | WC H | Anatomie Pathologie | S2 | 2.04 | 2.7 | 5.508 | - | - |  | DF | Aucun | NC | - | Aucun | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12B | VEX12 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0
-2 D 81 | Deshabilloir 1 | Anatomie Pathologie | S2 | 1.95 | 2.7 | 5.265 | - | - |  | DF | Aucun | NC | - | Aucun | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12B | VEX 12 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0
-2 D 82 | Deshabilloir 2 | Anatomie Pathologie | S2 | 1.555 | 2.7 | 4.1985 | - | - |  | DF | Aucun | NC | - | Aucun | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12B | VEX12 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0
-2 D 83 | Deshabilloir 3 | Anatomie Pathologie | S2 | 2.04 | 2.7 | 5.508 | - | - |  | DF | Aucun | NC | - | Aucun | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12B | VEX 12 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0
-2 D 84 | Deshabilloir 4 | Anatomie Pathologie | S2 | 2.04 | 2.7 | 5.508 | - | - |  | DF | Aucun | NC | - | Aucun | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12B | VEX12 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0
-2 D 85 | Deshabilloir 5 | Anatomie Pathologie | S2 | 3.45 | 2.7 | 9.315 | - | - | OUI | DF | Aucun | NC | - | Aucun | NC | - | - | 0 | 0 | CTA labo 12B | VEX 12 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0
-2 D 72 | Stockage consommable + congélateur -80°C | Anatomie Pathologie | S2 | 24.13 | 2.7 | 65.151 | - | NC | OUI | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 1085.85 | Cassettes plafonnières | 22 | 289.56 | - | 1600 | 1889.56 | CTA labo 12 | VEX12 | 140 | 140 | 140 | 2 | 10 | 10 | EXT 4 | [9 empty] | 1 |  | NON | 10 | [129 empty] | 4 | 400
-2 D 66 | Local technique VDI + TDCFO | Anatomie Pathologie | S2 | 22.87 | 2.7 | 61.749 | - | NC | OUI | DF | Climatisation murale | 22 | - | Climatisation murale | 22 | - | - | 6000 | 6000 | CTA labo 12 | VEX 12 | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 0
-2 D 65 | Salle de recherche | Anatomie Pathologie | S2 | 23.27 | 2.7 | 62.829 | 2 | NC | OUI | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 930.8 | Cassettes plafonnières | 22 | 279.24 | 160 | 0 | 439.24 | CTA labo 12 | VEX12 | 130 | 130 | 130 | 2 | 0 | 0
-2 E 15 | Interne AP | Anatomie Pathologie | S2 | 23.31 | 2.7 | 62.937 | 4 | NC | OUI | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 1048.95 | Cassettes plafonnières | 22 | 139.86 | 320 | 600 | 1059.86 | CTA labo 12 | VEX12 | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 0
-2 E 46 | Salle de détente | Anatomie Pathologie | S2 | 35.47 | 2.7 | 95.769 | 4 | NC | OUI | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 1418.8 | Cassettes plafonnières | 22 | 425.64 | 320 | 0 | 745.64 | CTA labo 12 | VEX 12 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0
-2 D 47 | Archivage Blocs | Anatomie Pathologie | S2 | 73.75 | 2.7 | 199.125 | - | NC |  | DF | Cassettes plafonnières | 22 | 2950 | Aucun | NC | 442.5 | - | 0 | 442.5 | CTA labo 12 | VEX12 | 200 | 200 | 200 | 1 | 10 | 10 | EXT 3 | [9 empty] | 1 |  | NON | 10
[13 empty] | 31749.55 | [5 empty] | 28565.76 |  |  | 34160 | 8470 | 3960 |  | 30850 | 7130
Hypothèses :
80W d'apport/pers
150W d'apport/poste de travail
12W/m² pour les labos; 6W/m² pour les autres d'apport éclairage
Note on Z20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Débit d’extraction max en cas d’anoxie : 20vol/h Débit d’extraction normal : 6vol/h
Note on AB20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Débit d’extraction max en cas d’anoxie : 20vol/h Débit d’extraction normal : 6vol/h
Note on AC20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Débit d’extraction max en cas d’anoxie : 20vol/h Débit d’extraction normal : 6vol/h

## Bilan aéraulique phase 1
Caractéristiques des locaux | [8 empty] | Récapitulatif débits | [7 empty] | EQUIPEMENTS SPECIALISES
Numéro local | Nom local | Zone | Niveau | Surface local | HSP retenue | Volume retenu | Nb occupants retenu | Pression du local | CTA | Reprise d'ambiance | Débit d'air neuf max | Débit d'air neuf min | Débit repris | Extraction spécifique max | Extraction spécifique min | Extracteur spécifique | Sorbonne | débit d'extraction unitaire max (m3/h) | débit d'extraction unitaire min (m3/h) | Armoire chimique | débit d'extraction unitaire min (m3/h) | débit d'extraction unitaire max (m3/h)
|  |  |  | [m²] | [m] | [m3] |  |  |  |  | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h
-2 D 19 | Bureau tumorothèque | phase 1 | S2 | 24.9 | 2.7 | 67.23 |  | NC | OUI | DF | 440 | 420 | 500 | 0 | 0
-2 D 18 | PCR POR tumorothèque | phase 1 | S2 | 22.2 | 2.7 | 59.94 |  | - | OUI | DF | 1080 | 80 | 0 | 1100 | 100 | EXT 4 | 1 | 1092 | 100
-2 D 17 | Histoenzyrologie Met | phase 1 | S2 | 23.2 | 2.7 | 62.64 |  | NC | OUI | DF | 360 | 360 | 400 | 10 | 10 | EXT 4 |  |  |  | 1 | 10 | 10
-2 D 16 | Coloration immunochimie | phase 1 | S2 | 47.8 | 2.7 | 129.06 |  | - | OUI | DF | 3330 | 150 | 0 | 3390 | 210 | EXT 1 + 2 | 2 | 1690 | 100 | 1 | 10 | 10
-2 D 15 | Automate immunochimie | phase 1 | S2 | 23 | 2.7 | 62.1 |  | NC | OUI | DF | 400 | 400 | 400 | 0 | 0
-2 D 20 | Bureau ingénieur | phase 1 | S2 | 18 | 2.7 | 48.6 |  | NC | OUI | DF | 400 | 400 | 450 | 0 | 0
-2 D 21 | Bureau médecin | phase 1 | S2 | 13.9 | 2.7 | 37.53 |  | NC | OUI | DF | 300 | 300 | 340 | 0 | 0
-2 D 22 | Bureau médecin | phase 1 | S2 | 15.8 | 2.7 | 42.66 |  | NC | OUI | DF | 275 | 275 | 450 | 0 | 0
-2 D 23 | secrétariat | phase 1 | S2 | 49 | 2.7 | 132.3 |  | NC | OUI | DF | 730 | 275 | 630 | 0 | 0
-2 D 26 / -2D 27 | Bureau cadre / internes | phase 1 | S2 | 25 | 2.7 | 67.5 |  | NC | OUI | DF | 375 | 375 | 380 | 0 | 0
-2 D 28 | Bureau | phase 1 | S2 | 23 | 2.7 | 62.1 |  | NC | OUI | DF | 375 | 375 | 380 | 0 | 0
-2 D 29 | Bureau des internes | phase 1 | S2 | 22.6 | 2.7 | 61.02 |  | NC | OUI | DF | 430 | 430 | 430 | 0 | 0
-2 D 30 | Bureau médecin | phase 1 | S2 | 15.7 | 2.7 | 42.39 |  | NC | OUI | DF | 215 | 215 | 215
-2 D 31 | Bureau médecin | phase 1 | S2 | 15.7 | 2.7 | 42.39 |  | NC | OUI | DF | 215 | 215 | 215
-2 D 32 | Bureau médecin | phase 1 | S2 | 15.7 | 2.7 | 42.39 |  | NC | OUI | DF | 215 | 215 | 215
-2 D 33 | Bureau médecin | phase 1 | S2 | 15.7 | 2.7 | 42.39 |  | NC | OUI | DF | 215 | 215 | 215
-2 D 34 | Bureau médecin | phase 1 | S2 | 15.7 | 2.7 | 42.39 |  | NC | OUI | DF | 380 | 380 | 380
-2 D 35 | Salle de réunion / bibliothèque | phase 1 | S2 | 81 | 2.7 | 218.7 |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 1410
-2 D 08.CS | circulation | phase 1 | S2 | 46.8 | 2.7 | 126.36 |  | NC | OUI | DF | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
-2 D 06.CS | circulation | phase 1 | S2 | 32.17 | 2.7 | 86.859 |  | NC | OUI | DF | 150 | 450 | 0 | 0 | 0
-2 D 07.CS | circulation | phase 1 | S2 | 37.58 | 2.7 | 101.466 |  | NC | OUI | DF | 300 | 450 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 12035 | 7830 | 7010 | 4500 | 320
Note on N6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ajout de BDV sur le soufflage
Note on O6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Suppression de la reprise
Note on N8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ajout de BDV sur le soufflage
Note on O8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Suppression de la reprise

## CTA-EXT
Débits
Débit de soufflage phases 2 et 3 | 34160 | m3/h
Débit de soufflage phase 1 | 12035 | m3/h
Débit de soufflage services annexes | 2400 | m3/h
Caisson de soufflage existant | 23000 | m3/h
Caisson de soufflage additionnel | 25595 | m3/h
débit de soufflage total | 48595 | m3/h
Débits
Débit de reprise phases 2 et 3 | 3960 | m3/h
Débit de reprise phase 1 | 7010 | m3/h
Débit de reprise services annexes | 2400 | m3/h
Caisson de reprise existant | 23000 | m3/h
débit de reprise total | 13370 | m3/h
Débits
Débit d'extraction spé. phases 2 et 3 | 30850 | m3/h
Débit d'extraction spé. phase 1 | 4500 | m3/h
Débit d'extraction spé. services annexes | 0 | m3/h
Caisson d'extraction spé. 1 | 1700 | m3/h
Caisson d'extraction spé. 2 | 1690 | m3/h
Caisson d'extraction spé. 3 | 1380 | m3/h
Caisson d'extraction spé. 4 | 17230 | m3/h
Caisson d'extraction spé. 5 | 11500 | m3/h
Caisson d'extraction local azote | 1840 | m3/h
débit d'extraction spé. Total | 35350 | m3/h
Débit réel CTA 12 | 21995
Débit réel CTA12B | 26600
Débit réel EXT 1 | 1700
Débit réel EXT 2 | 1690
Débit réel EXT 3 | 1380
Débit réel EXT 4 | 17230
Débit réel EXT 5 | 11500
Débit réel EXT 4 + 5 | 9750
Débit réel EXT 1 + 2 | 3390

## Bilan Plomberie
Caractéristiques | [6 empty] | PLOMBERIE
Numéro local | Nom local | Zone | Niveau | Surface local | HSP retenue | Volume retenu | WC | LAVE MAINS | LAVABO | PAILLASSE HUMIDE 1 BAC | SS | EVACUATION | poste de vidange | Lave vaisselle avec séchage LANCER 1400 | scie à diamant | Table de macroscopie. Poste de biopsies | Double table de macroscopie - postes médecins internes | Table de macroscopie - poste de recoupe | Table de macroscopie pièces fraîches | Poste de vidange de la macroscopie (acquis DSHA)
|  |  |  | [m²] | [m] | [m3] |  |  | /EU spécifique |  |  |  | EF/EC/EU spécifique | EF/EU spécifique | EF/EU spécifique | /EU spécifique | /EU spécifique | /EU spécifique | /EU spécifique | /EU spécifique
-2 D 67 | Micro-electro | Anatomie Pathologie | S2 | 16.3 | 2.7 | 44.01 |  |  |  | 1
-2 D 04 CS | Circulation | Anatomie Pathologie | S2 | 59.33 | 2.7 | 160.191
-2 D 68 | Secteur coupe | Anatomie Pathologie | S2 | 107.14 | 2.7 | 289.278 |  |  |  | 1
-2 D 02 CS | Circulation | Anatomie Pathologie | S2 | 28.05 | 2.7 | 75.735
-2 D 70 | Automates | Anatomie Pathologie | S2 | 45.33 | 2.7 | 122.391 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1
-2 D 14 | Cyto techq | Anatomie Pathologie | S2 | 34.83 | 2.7 | 94.041 |  |  |  | 1
-2 D 13 | Cyto lecture | Anatomie Pathologie | S2 | 25.72 | 2.7 | 69.444 |  |  | 1
-2 D 01 CS | Circulation | Anatomie Pathologie | S2 | 13.18 | 2.7 | 35.586
-2 D 12 | Extempo | Anatomie Pathologie | S2 | 26.05 | 2.7 | 70.335 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
-2 D 10 | Macroscopie | Anatomie Pathologie | S2 | 60.97 | 2.7 | 164.619 | [9 empty] | 1 | 3 | 1
-2 D 08 | Zone logistique macro | Anatomie Pathologie | S2 | 28.06 | 2.7 | 75.762 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
-2 D 06 | Reception prélèvements | Anatomie Pathologie | S2 | 18.18 | 2.7 | 49.086
-2 D 05 | LT Pneumatique | Anatomie Pathologie | S2 | 6.28 | 2.7 | 16.956
-2 D 04 | Déchets ménagers | Anatomie Pathologie | S2 | 24.75 | 2.7 | 66.825 |  |  |  |  | 1 | 1
-2 D 01 B | Laverie | Anatomie Pathologie | S2 | 8.92 | 2.7 | 24.084 |  |  |  | 1 | 1 | 1
-2 D 01 A | Stock Azote + Congel -80°C | Anatomie Pathologie | S2 | 34 | 2.7 | 91.8 |  |  |  |  | 1 | 1
-2 D 03 CS | Circulation | Anatomie Pathologie | S2 | 5.77 | 2.7 | 15.579
-2 D 86 | Vestiaires | Anatomie Pathologie | S2 | 19.66 | 2.7 | 53.082
-2 D 77 | Vestiaires | Anatomie Pathologie | S2 | 33.45 | 2.7 | 90.315 |  |  |  |  | 1 | 1
-2 D 78 | WC PMR | Anatomie Pathologie | S2 | 3.87 | 2.7 | 10.449 | 1 | 1
-2 D 79 | WC F | Anatomie Pathologie | S2 | 2.04 | 2.7 | 5.508 | 1 | 1
-2 D 80 | WC H | Anatomie Pathologie | S2 | 2.04 | 2.7 | 5.508 | 1 | 1
-2 D 81 | Deshabilloir 1 | Anatomie Pathologie | S2 | 1.95 | 2.7 | 5.265
-2 D 82 | Deshabilloir 2 | Anatomie Pathologie | S2 | 1.555 | 2.7 | 4.1985
-2 D 83 | Deshabilloir 3 | Anatomie Pathologie | S2 | 2.04 | 2.7 | 5.508
-2 D 84 | Deshabilloir 4 | Anatomie Pathologie | S2 | 2.04 | 2.7 | 5.508
-2 D 85 | Deshabilloir 5 | Anatomie Pathologie | S2 | 3.45 | 2.7 | 9.315
-2 D 72 | Stockage consommable + congélateur -80°C | Anatomie Pathologie | S2 | 24.13 | 2.7 | 65.151 |  |  |  |  | 1 | 1
-2 D 66 | Local technique VDI + TDCFO | Anatomie Pathologie | S2 | 22.87 | 2.7 | 61.749
-2 D 65 | Salle de recherche | Anatomie Pathologie | S2 | 23.27 | 2.7 | 62.829
-2 E 16 | Laboratoire Hemoculture | Anatomie Pathologie | S2 | 23.13 | 2.7 | 62.451
??? | Bureau ? | Anatomie Pathologie | S2 | 22.36 | 2.7 | 60.372
-2 E 15 | Interne AP | Anatomie Pathologie | S2 | 23.31 | 2.7 | 62.937
-2 E | Salle de détente | Anatomie Pathologie | S2 | 35.47 | 2.7 | 95.769 |  |  |  | 1
-2 ??? | Archivage Blocs | Anatomie Pathologie | S2 | 73.75 | 2.7 | 199.125