## guide
Secteur | ligne | type de locaux | point d'eau | type de point d'eau |  | ratio | option | EFS | ECS | EA
ADMINISTRATION
ADMINISTRATION | 1 | BUREAU | non | -
ADMINISTRATION | 2 | SALLE DE REUNION | non | -
BLOC OPERATOIRE
BLOC OPERATOIRE | 3 | TRANSFERT DES PATIENTS | oui | Lavabo médical à commande au coude (1), bec haut déclipsable |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
BLOC OPERATOIRE | 4 | PREPARATION DES PATIENTS | oui | Auge de lavage des mains à 1 poste à commande au coude (1), bec déclipsable |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
BLOC OPERATOIRE | 5 | PREPARATION DES OPERATEURS | oui | Auge de lavage des mains à 2 postes à commande au coude (1), bec déclipsable |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
BLOC OPERATOIRE | 6 | SALLE D'OPERATION | non | -
BLOC OPERATOIRE | 7 | SALLE D’ENDOSCOPIE | non | -
BLOC OPERATOIRE | 8 | SALLE DE REVEIL | oui | Lavabo médical à commande au coude (1), bec haut déclipsable |  | 1/6 lits | commande fémorale ou à cellule | X | X
BLOC OPERATOIRE | 9 | NETTOYAGE PLATEAUX, CHARIOTS, BRANCARDS OU LITS | oui | Lavabo à commande au coude (1), bec haut déclipsable |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
BLOC OPERATOIRE | 10 | RANGEMENT PROPRE | non | -
BLOC OPERATOIRE | 11 | VESTIAIRE D'ACCES A UN SECTEUR PROTEGE | oui | Lavabo à commande au coude (1) |  | selon effectif | commande fémorale ou à cellule | X | X
BLOC OPERATOIRE | 11 |  |  | douche individuelle |  | selon effectif |  | X | X
BLOC OPERATOIRE | 11 |  |  | WC suspendu |  | selon effectif |  | X
BLOC OPERATOIRE | 11 |  |  | attentes pour lave sabots |  |  |  | X
BLOC OPERATOIRE | 12 | ESPACE DE CODAGE | non | -
BLOC OPERATOIRE | 13 | SAS DEPART VERS STERILISATION | oui | Lavabo à commande au coude (1), bec haut déclipsable |  |  | commande fémorale | X | X
BLOC OPERATOIRE | 13 |  |  | vidoir suspendu avec lave-bassins manuel |  |  | siphon de sol | X | X
BLOC OPERATOIRE | 13 |  |  | attentes pour lave sabots |  |  |  | X
BLOC OPERATOIRE | 13 |  |  | attentes pour centrale de dilution |  |  |  | X
BLANCHISSERIE
BLANCHISSERIE | 14 | DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE VETEMENTS DE TRAVAIL | non | -
LOCAUX COMMUNS
LOCAUX COMMUNS | 15 | BUREAU INFIRMIER / MEDICAL | non | -
LOCAUX COMMUNS | 16 | VIDOIR / LAVE BASSIN | oui | attentes pour lave bassins |  |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 16 |  |  | déversoir suspendu |  |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 16 |  |  | attentes pour centrale de dilution |  |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 17 | OFFICE ALIMENTAIRE | oui | Lavabo à commande au coude (1) |  |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 17 |  |  | Evier 2 cuves + égouttoir |  |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 17 |  |  | attentes pour lave vaisselle |  |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 17 |  |  | attentes pour cafétérie |  |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 18 | SALON FAMILLE | oui | attentes pour distributeur boisson |  |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 18 |  |  | attentes pour fontaine à eau |  |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 18 |  |  | Evier 1 cuve + égouttoir |  |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 19 | DETENTE DU PERSONNEL | oui | Evier 2 cuves + égouttoir |  |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 20 | RANGEMENT / ARCHIVES | non | -
LOCAUX COMMUNS | 21 | DEPOT LINGE SALE / DECHETS | oui | Lavabo à commande au coude (1) |  |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 22 | SALLE A MANGER | oui | attentes fontaines à eau |  | selon effectif |  | X
LOCAUX COMMUNS | 23 | ATTENTE DES PATIENTS COUCHES | non | -
LOCAUX COMMUNS | 24 | ATTENTE AMBULATOIRE | O/N | - (voir circulations)
LOCAUX COMMUNS | 25 | SANITAIRES DU PUBLIC | oui | Lavabo à robinet temporisé |  | selon effectif |  | X
LOCAUX COMMUNS | 25 |  |  | WC suspendu |  | selon effectif |  | X
LOCAUX COMMUNS | 26 | SANITAIRES DU PERSONNEL | oui | Lavabo à robinet temporisé |  | selon effectif |  | X
LOCAUX COMMUNS | 26 |  |  | WC suspendu |  | selon effectif |  | X
LOCAUX COMMUNS | 27 | CIRCULATION EN SECTEUR PROTEGE | non | -
LOCAUX COMMUNS | 28 | CIRCULATION GENERALE | O/N | attentes pour distributeur boisson et fontaine à eau si espace d'attente à proximité |  |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 29 | CIRCULATION SECONDAIRE | O/N | attentes pour distributeur boisson et fontaine à eau si espace d'attente à proximité |  |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 30 | LIEU DE RECUEILLEMENT OECUMENIQUE | non | -
LOCAUX COMMUNS | 31 | DOUCHE COMMUNE | oui | douche à robinet mécanique |  | mutualisation par service | robinet thermostatique | X | X
LOCAUX COMMUNS | 32 | MENAGE | oui | vidoir ou déversoir |  |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 32 |  |  | paillasse inox 1 bac profond avec égouttoir ou lavabo |  |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 32 |  |  | attentes centrale de dilution |  |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 33 | ENSEMBLE VESTIAIRES-SANITAIRES | oui | Lavabo à robinet temporisé |  | selon effectif |  | X
LOCAUX COMMUNS | 33 |  |  | douche individuelle |  | selon effectif |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 33 |  |  | WC suspendu |  | selon effectif |  | X
LOCAUX COMMUNS | 34 | SAS D'ISOLEMENT / D'ACCES | non | -
LOCAUX COMMUNS | 35 | PRE-DESINFECTION - VIDOIR | oui | vidoir |  |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 35 |  |  | paillasse 2 bacs et égouttoir avec robinetterie à commande coude (1) |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
LOCAUX COMMUNS | 35 |  |  | Lavabo à commande au coude (1), bec déclipsable |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
LOCAUX COMMUNS | 35 |  |  | Attentes pour lave-instruments | [5 empty] | X
LOCAUX COMMUNS | 36 | NETTOYAGE DES ENDOSCOPES | oui | Lavabo à commande au coude (1), bec déclipsable |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
LOCAUX COMMUNS | 36 |  |  | Attentes pour lave-endoscopes | [5 empty] | X
LOCAUX COMMUNS | 37 | RANGEMENT ENDOSCOPES | non | -
LOCAUX COMMUNS | 38 | POSTE DE SURVEILLANCE DES PATIENTS | non | -
LOCAUX COMMUNS | 38 | PREPARATION DES SOINS |  | Lavabo médical à commande au coude (1) |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
LOCAUX COMMUNS | 39 | RETOUR DE SOINS |  | paillasse 2 bacs avec robinetterie à commande au coude (1) |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
LOCAUX COMMUNS | 40 | RESERVE MATERIELS STERILES | non | -
ADMISSIONS
ADMISSIONS | 41 | HALL GENERAL | O/N | attentes pour distributeur boisson et fontaine à eau si fonction attente ou espace d'attente à proximité |  |  |  | X
ADMISSIONS | 42 | SECRETARIAT ACCUEIL / GUICHET / POSTE D'ACCUEIL | non | -
EXAMENS
EXAMENS | 43 | DESHABILLOIR | non | -
EXAMENS | 44 | SALLE D'EXAMENS OU DE CONSULTATIONS | O/N | selon activité : rien ou lavabo à commande au coude (1) |  |  | commande fémorale ou à cellule | X
HEBERGEMENT
HEBERGEMENT | 45 | SALLE DE REPOS POUR PLUSIEURS PATIENTS | non | -
HEBERGEMENT | 46 | CHAMBRE POUR BRULES | oui | Auge de lavage des mains à 1 poste à commande au coude (1), bec déclipsable |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
HEBERGEMENT | 46 |  |  |  | avec filtration terminale 0,2 microns
HEBERGEMENT | 46 |  |  | attentes pour dialyse le cas échéant |  |  |  | X
HEBERGEMENT | 47 | CHAMBRE D'HOPITAL DE JOUR | non | -
HEBERGEMENT | 48 | CHAMBRE DE GARDE | non | -
HEBERGEMENT | 49 | CHAMBRE DE SURVEILLANCE CONTINUE | oui | Lavabo médical à commande au coude (1), bec haut déclipsable |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
HEBERGEMENT | 49 |  |  | attentes pour dialyse le cas échéant |  |  |  | X
HEBERGEMENT | 50 | CHAMBRE DE REANIMATION | oui | Lavabo médical à commande au coude (1), bec haut déclipsable |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
HEBERGEMENT | 50 |  |  | attentes pour dialyse |  |  |  | X
HEBERGEMENT | 51 | CABINET DE TOILETTE (LAVABO, WC, DOUCHE) | oui | Lavabo |  |  | robinet thermostatique | X | X
HEBERGEMENT | 51 |  |  | douche individuelle à robinet thermostatique |  |  |  | X | X
HEBERGEMENT | 51 |  |  | WC suspendu |  |  |  | X
HEBERGEMENT | 52 | ESPACE DE SOINS NOUVEAUX-NES | oui | Lavabo médical avec robinet thermostatique à commande au coude (1), bec haut déclipsable |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
HEBERGEMENT | 52 |  |  | paillasse baignoire/change avec robinet thermostatique |  |  |  | X | X
LABORATOIRES - PHARMACIE
PHARMACIE | 53 | DEPOT DES MEDICAMENTS AU BLOC OPERATOIRE | non | -
RADIODIAGNOSTIC - RADIOTHERAPIE - IMAGERIE
IMAGERIE | 54 | SALLE D'INTERPRETATION | non | -
IMAGERIE | 55 | SALLE D'IMAGERIE INTERVENTIONNELLE | non | -
IMAGERIE | 56 | SALLE D'ECHOGRAPHIE | oui | Lavabo médical à commande au coude (1) |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
IMAGERIE | 57 | BOX D'INJECTION | O/N | non ou à défaut, un lavabo mutualisé |  |  |  | X
IMAGERIE | 58 | PREPARATION ET REVEIL DES PATIENTS | oui | Auge de lavage des mains à 1 poste à commande au coude (1), bec déclipsable |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
IMAGERIE | 58 |  |  | paillasse 1 cuve |  |  |  | X | X
IMAGERIE | 59 | SALLE D'EXAMENS SCANNER | non | -
IMAGERIE | 60 | SALLE D'EXAMEN I.R.M. | non | -
IMAGERIE | 61 | POSTE DE COMMANDE D'IMAGERIE | non | -
IMAGERIE | 62 | LOCAL TECHNIQUE I.R.M. | oui | attentes secours eau perdue |  |  |  | RT2
LOCAUX TECHNIQUES
LOCAUX TECHNIQUES | 63 | CHAUFFERIE | oui | attentes remplissage | [5 empty] | RT2
LOCAUX TECHNIQUES | 64 | LOCAL COURANTS FORTS | non | -
LOCAUX TECHNIQUES | 65 | LOCAL COURANTS FAIBLES | non | -
LOCAUX TECHNIQUES | 66 | LOCAL ONDULEUR – BATTERIES | non | -
LOCAUX TECHNIQUES | 67 | LOCAL VIDE-AIR COMPRIME | non | -
LOCAUX TECHNIQUES | 68 | SOUS STATION CHAUFFAGE - EAU CHAUDE | oui | attentes production ECS (remplissage EC à faire par piquage sur primaire) | [5 empty] | X
LOCAUX TECHNIQUES | 69 | LOCAL VENTILATION - CLIMATISATION | oui | robinet de puisage et siphon de sol |  |  |  | RT2
LOCAUX TECHNIQUES | 70 | LOCAL TECHNIQUE DE PRODUCTION D'EAU OSMOSEE | oui | attentes production EO | [5 empty] | X
LOCAUX TECHNIQUES | 71 | ATELIER DE MAINTENANCE BIOMEDICALE | oui | attentes EF/EC |  |  |  | X | X
LOCAUX TECHNIQUES | 71 |  |  | Paillasse 1 cuve |  |  |  | X | X
URGENCES
URGENCES | 72 | SAS D'ACCES DES VEHICULES | non | -
URGENCES | 73 | SALLE DE DECHOCAGE | oui | Auge de lavage des mains à 2 postes à commande au coude (1), bec déclipsable |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
URGENCES | 73 |  |  | paillasse 1 cuve |  |  |  | X | X
URGENCES | 74 | SALLE DE LAVAGE ET DE DEGRAVILLONNAGE | oui | douche à robinet thermostatique |  |  | double commande avec pomme de douche fixe et douchette à main amovible | X | X
URGENCES | 74 |  |  | vidoir avec douchette lave-bassins |  |  |  | X | X
URGENCES | 74 |  |  | poste de lavage mural avec douchette |  |  |  | X | X
URGENCES | 74 |  |  | Lavabo médical à commande au coude, bec haut déclipsable |  |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
URGENCES | 75 | SALLE DE PLATRE | oui | paillasse humide avec bac de décantation |  |  |  | X | X
URGENCES | 75 |  |  | lavabo médical à commande au coude (1) |  |  |  | X | X
| (1) | pour éviter un prémélangeur ou une électrovanne, sources de contamination

## guide en tableau
Secteur | (Tous)
point d'eau | (Tous)
EFS | (Tous)
ECS | (Tous)
EA | (Tous)
n° ligne | type de locaux | type de point d'eau | option | ratio
1 | BUREAU | - | (vide) | (vide)
2 | SALLE DE REUNION | - | (vide) | (vide)
3 | TRANSFERT DES PATIENTS | Lavabo médical à commande au coude (1), bec haut déclipsable | commande fémorale ou à cellule | (vide)
4 | PREPARATION DES PATIENTS | Auge de lavage des mains à 1 poste à commande au coude (1), bec déclipsable | commande fémorale ou à cellule | (vide)
5 | PREPARATION DES OPERATEURS | Auge de lavage des mains à 2 postes à commande au coude (1), bec déclipsable | commande fémorale ou à cellule | (vide)
6 | SALLE D'OPERATION | - | (vide) | (vide)
7 | SALLE D’ENDOSCOPIE | - | (vide) | (vide)
8 | SALLE DE REVEIL | Lavabo médical à commande au coude (1), bec haut déclipsable | commande fémorale ou à cellule | 1/6 lits
9 | NETTOYAGE PLATEAUX, CHARIOTS, BRANCARDS OU LITS | Lavabo à commande au coude (1), bec haut déclipsable | commande fémorale ou à cellule | (vide)
10 | RANGEMENT PROPRE | - | (vide) | (vide)
11 | VESTIAIRE D'ACCES A UN SECTEUR PROTEGE | attentes pour lave sabots | (vide) | (vide)
|  | douche individuelle | (vide) | selon effectif
|  | Lavabo à commande au coude (1) | commande fémorale ou à cellule | selon effectif
|  | WC suspendu | (vide) | selon effectif
12 | ESPACE DE CODAGE | - | (vide) | (vide)
13 | SAS DEPART VERS STERILISATION | attentes pour centrale de dilution | (vide) | (vide)
|  | attentes pour lave sabots | (vide) | (vide)
|  | Lavabo à commande au coude (1), bec haut déclipsable | commande fémorale | (vide)
|  | vidoir suspendu avec lave-bassins manuel | siphon de sol | (vide)
14 | DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE VETEMENTS DE TRAVAIL | - | (vide) | (vide)
15 | BUREAU INFIRMIER / MEDICAL | - | (vide) | (vide)
16 | VIDOIR / LAVE BASSIN | attentes pour centrale de dilution | (vide) | (vide)
|  | attentes pour lave bassins | (vide) | (vide)
|  | déversoir suspendu | (vide) | (vide)
17 | OFFICE ALIMENTAIRE | attentes pour cafétérie | (vide) | (vide)
|  | attentes pour lave vaisselle | (vide) | (vide)
|  | Evier 2 cuves + égouttoir | (vide) | (vide)
|  | Lavabo à commande au coude (1) | (vide) | (vide)
18 | SALON FAMILLE | attentes pour distributeur boisson | (vide) | (vide)
|  | attentes pour fontaine à eau | (vide) | (vide)
|  | Evier 1 cuve + égouttoir | (vide) | (vide)
19 | DETENTE DU PERSONNEL | Evier 2 cuves + égouttoir | (vide) | (vide)
20 | RANGEMENT / ARCHIVES | - | (vide) | (vide)
21 | DEPOT LINGE SALE / DECHETS | Lavabo à commande au coude (1) | (vide) | (vide)
22 | SALLE A MANGER | attentes fontaines à eau | (vide) | selon effectif
23 | ATTENTE DES PATIENTS COUCHES | - | (vide) | (vide)
24 | ATTENTE AMBULATOIRE | - (voir circulations) | (vide) | (vide)
25 | SANITAIRES DU PUBLIC | Lavabo à robinet temporisé | (vide) | selon effectif
|  | WC suspendu | (vide) | selon effectif
26 | SANITAIRES DU PERSONNEL | Lavabo à robinet temporisé | (vide) | selon effectif
|  | WC suspendu | (vide) | selon effectif
27 | CIRCULATION EN SECTEUR PROTEGE | - | (vide) | (vide)
28 | CIRCULATION GENERALE | attentes pour distributeur boisson et fontaine à eau si espace d'attente à proximité | (vide) | (vide)
29 | CIRCULATION SECONDAIRE | attentes pour distributeur boisson et fontaine à eau si espace d'attente à proximité | (vide) | (vide)
30 | LIEU DE RECUEILLEMENT OECUMENIQUE | - | (vide) | (vide)
31 | DOUCHE COMMUNE | douche à robinet mécanique | robinet thermostatique | mutualisation par service
32 | MENAGE | attentes centrale de dilution | (vide) | (vide)
|  | paillasse inox 1 bac profond avec égouttoir ou lavabo | (vide) | (vide)
|  | vidoir ou déversoir | (vide) | (vide)
33 | ENSEMBLE VESTIAIRES-SANITAIRES | douche individuelle | (vide) | selon effectif
|  | Lavabo à robinet temporisé | (vide) | selon effectif
|  | WC suspendu | (vide) | selon effectif
34 | SAS D'ISOLEMENT / D'ACCES | - | (vide) | (vide)
35 | PRE-DESINFECTION - VIDOIR | Attentes pour lave-instruments | (vide) | (vide)
|  | Lavabo à commande au coude (1), bec déclipsable | commande fémorale ou à cellule | (vide)
|  | paillasse 2 bacs et égouttoir avec robinetterie à commande coude (1) | commande fémorale ou à cellule | (vide)
|  | vidoir | (vide) | (vide)
36 | NETTOYAGE DES ENDOSCOPES | Attentes pour lave-endoscopes | (vide) | (vide)
|  | Lavabo à commande au coude (1), bec déclipsable | commande fémorale ou à cellule | (vide)
37 | RANGEMENT ENDOSCOPES | - | (vide) | (vide)
38 | POSTE DE SURVEILLANCE DES PATIENTS | - | (vide) | (vide)
| PREPARATION DES SOINS | Lavabo médical à commande au coude (1) | commande fémorale ou à cellule | (vide)
39 | RETOUR DE SOINS | paillasse 2 bacs avec robinetterie à commande au coude (1) | commande fémorale ou à cellule | (vide)
40 | RESERVE MATERIELS STERILES | - | (vide) | (vide)
41 | HALL GENERAL | attentes pour distributeur boisson et fontaine à eau si fonction attente ou espace d'attente à proximité | (vide) | (vide)
42 | SECRETARIAT ACCUEIL / GUICHET / POSTE D'ACCUEIL | - | (vide) | (vide)
43 | DESHABILLOIR | - | (vide) | (vide)
44 | SALLE D'EXAMENS OU DE CONSULTATIONS | selon activité : rien ou lavabo à commande au coude (1) | commande fémorale ou à cellule | (vide)
45 | SALLE DE REPOS POUR PLUSIEURS PATIENTS | - | (vide) | (vide)
46 | CHAMBRE POUR BRULES | attentes pour dialyse le cas échéant | (vide) | (vide)
|  | Auge de lavage des mains à 1 poste à commande au coude (1), bec déclipsable avec filtration terminale 0,2 microns | commande fémorale ou à cellule | (vide)
47 | CHAMBRE D'HOPITAL DE JOUR | - | (vide) | (vide)
48 | CHAMBRE DE GARDE | - | (vide) | (vide)
49 | CHAMBRE DE SURVEILLANCE CONTINUE | attentes pour dialyse le cas échéant | (vide) | (vide)
|  | Lavabo médical à commande au coude (1), bec haut déclipsable | commande fémorale ou à cellule | (vide)
50 | CHAMBRE DE REANIMATION | attentes pour dialyse | (vide) | (vide)
|  | Lavabo médical à commande au coude (1), bec haut déclipsable | commande fémorale ou à cellule | (vide)
51 | CABINET DE TOILETTE (LAVABO, WC, DOUCHE) | douche individuelle à robinet thermostatique | (vide) | (vide)
|  | Lavabo | robinet thermostatique | (vide)
|  | WC suspendu | (vide) | (vide)
52 | ESPACE DE SOINS NOUVEAUX-NES | Lavabo médical avec robinet thermostatique à commande au coude (1), bec haut déclipsable | commande fémorale ou à cellule | (vide)
|  | paillasse baignoire/change avec robinet thermostatique | (vide) | (vide)
53 | DEPOT DES MEDICAMENTS AU BLOC OPERATOIRE | - | (vide) | (vide)
54 | SALLE D'INTERPRETATION | - | (vide) | (vide)
55 | SALLE D'IMAGERIE INTERVENTIONNELLE | - | (vide) | (vide)
56 | SALLE D'ECHOGRAPHIE | Lavabo médical à commande au coude (1) | commande fémorale ou à cellule | (vide)
57 | BOX D'INJECTION | non ou à défaut, un lavabo mutualisé | (vide) | (vide)
58 | PREPARATION ET REVEIL DES PATIENTS | Auge de lavage des mains à 1 poste à commande au coude (1), bec déclipsable | commande fémorale ou à cellule | (vide)
|  | paillasse 1 cuve | (vide) | (vide)
59 | SALLE D'EXAMENS SCANNER | - | (vide) | (vide)
60 | SALLE D'EXAMEN I.R.M. | - | (vide) | (vide)
61 | POSTE DE COMMANDE D'IMAGERIE | - | (vide) | (vide)
62 | LOCAL TECHNIQUE I.R.M. | attentes secours eau perdue | (vide) | (vide)
63 | CHAUFFERIE | attentes remplissage | (vide) | (vide)
64 | LOCAL COURANTS FORTS | - | (vide) | (vide)
65 | LOCAL COURANTS FAIBLES | - | (vide) | (vide)
66 | LOCAL ONDULEUR – BATTERIES | - | (vide) | (vide)
67 | LOCAL VIDE-AIR COMPRIME | - | (vide) | (vide)
68 | SOUS STATION CHAUFFAGE - EAU CHAUDE | attentes production ECS (remplissage EC à faire par piquage sur primaire) | (vide) | (vide)
69 | LOCAL VENTILATION - CLIMATISATION | robinet de puisage et siphon de sol | (vide) | (vide)
70 | LOCAL TECHNIQUE DE PRODUCTION D'EAU OSMOSEE | attentes production EO | (vide) | (vide)
71 | ATELIER DE MAINTENANCE BIOMEDICALE | attentes EF/EC | (vide) | (vide)
|  | paillasse 1 cuve | (vide) | (vide)
72 | SAS D'ACCES DES VEHICULES | - | (vide) | (vide)
73 | SALLE DE DECHOCAGE | Auge de lavage des mains à 2 postes à commande au coude (1), bec déclipsable | commande fémorale ou à cellule | (vide)
|  | paillasse 1 cuve | (vide) | (vide)
74 | SALLE DE LAVAGE ET DE DEGRAVILLONNAGE | douche à robinet thermostatique | double commande avec pomme de douche fixe et douchette à main amovible | (vide)
|  | Lavabo médical à commande au coude, bec haut déclipsable | commande fémorale ou à cellule | (vide)
|  | poste de lavage mural avec douchette | (vide) | (vide)
|  | vidoir avec douchette lave-bassins | (vide) | (vide)
75 | SALLE DE PLATRE | Lavabo médical à commande au coude (1) | (vide) | (vide)
|  | paillasse humide avec bac de décantation | (vide) | (vide)
Total général

## guide en liste
Secteur | ligne | type de locaux | point d'eau | type de point d'eau | ratio | option | EFS | ECS | EA
ADMINISTRATION | 1 | BUREAU | non | -
ADMINISTRATION | 2 | SALLE DE REUNION | non | -
BLOC OPERATOIRE | 3 | TRANSFERT DES PATIENTS | oui | Lavabo médical à commande au coude (1), bec haut déclipsable |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
BLOC OPERATOIRE | 4 | PREPARATION DES PATIENTS | oui | Auge de lavage des mains à 1 poste à commande au coude (1), bec déclipsable |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
BLOC OPERATOIRE | 5 | PREPARATION DES OPERATEURS | oui | Auge de lavage des mains à 2 postes à commande au coude (1), bec déclipsable |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
BLOC OPERATOIRE | 6 | SALLE D'OPERATION | non | -
BLOC OPERATOIRE | 7 | SALLE D’ENDOSCOPIE | non | -
BLOC OPERATOIRE | 8 | SALLE DE REVEIL | oui | Lavabo médical à commande au coude (1), bec haut déclipsable | 1/6 lits | commande fémorale ou à cellule | X | X
BLOC OPERATOIRE | 9 | NETTOYAGE PLATEAUX, CHARIOTS, BRANCARDS OU LITS | oui | Lavabo à commande au coude (1), bec haut déclipsable |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
BLOC OPERATOIRE | 10 | RANGEMENT PROPRE | non | -
BLOC OPERATOIRE | 11 | VESTIAIRE D'ACCES A UN SECTEUR PROTEGE | oui | Lavabo à commande au coude (1) | selon effectif | commande fémorale ou à cellule | X | X
BLOC OPERATOIRE | 11 | VESTIAIRE D'ACCES A UN SECTEUR PROTEGE |  | douche individuelle | selon effectif |  | X | X
BLOC OPERATOIRE | 11 | VESTIAIRE D'ACCES A UN SECTEUR PROTEGE |  | WC suspendu | selon effectif |  | X
BLOC OPERATOIRE | 11 | VESTIAIRE D'ACCES A UN SECTEUR PROTEGE |  | attentes pour lave sabots |  |  | X
BLOC OPERATOIRE | 12 | ESPACE DE CODAGE | non | -
BLOC OPERATOIRE | 13 | SAS DEPART VERS STERILISATION | oui | Lavabo à commande au coude (1), bec haut déclipsable |  | commande fémorale | X | X
BLOC OPERATOIRE | 13 | SAS DEPART VERS STERILISATION |  | vidoir suspendu avec lave-bassins manuel |  | siphon de sol | X | X
BLOC OPERATOIRE | 13 | SAS DEPART VERS STERILISATION |  | attentes pour lave sabots |  |  | X
BLOC OPERATOIRE | 13 | SAS DEPART VERS STERILISATION |  | attentes pour centrale de dilution |  |  | X
BLANCHISSERIE | 14 | DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE VETEMENTS DE TRAVAIL | non | -
LOCAUX COMMUNS | 15 | BUREAU INFIRMIER / MEDICAL | non | -
LOCAUX COMMUNS | 16 | VIDOIR / LAVE BASSIN | oui | attentes pour lave bassins |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 16 | VIDOIR / LAVE BASSIN |  | déversoir suspendu |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 16 | VIDOIR / LAVE BASSIN |  | attentes pour centrale de dilution |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 17 | OFFICE ALIMENTAIRE | oui | Lavabo à commande au coude (1) |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 17 | OFFICE ALIMENTAIRE |  | Evier 2 cuves + égouttoir |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 17 | OFFICE ALIMENTAIRE |  | attentes pour lave vaisselle |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 17 | OFFICE ALIMENTAIRE |  | attentes pour cafétérie |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 18 | SALON FAMILLE | oui | attentes pour distributeur boisson |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 18 | SALON FAMILLE |  | attentes pour fontaine à eau |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 18 | SALON FAMILLE |  | Evier 1 cuve + égouttoir |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 19 | DETENTE DU PERSONNEL | oui | Evier 2 cuves + égouttoir |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 20 | RANGEMENT / ARCHIVES | non | -
LOCAUX COMMUNS | 21 | DEPOT LINGE SALE / DECHETS | oui | Lavabo à commande au coude (1) |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 22 | SALLE A MANGER | oui | attentes fontaines à eau | selon effectif |  | X
LOCAUX COMMUNS | 23 | ATTENTE DES PATIENTS COUCHES | non | -
LOCAUX COMMUNS | 24 | ATTENTE AMBULATOIRE | O/N | - (voir circulations)
LOCAUX COMMUNS | 25 | SANITAIRES DU PUBLIC | oui | Lavabo à robinet temporisé | selon effectif |  | X
LOCAUX COMMUNS | 25 | SANITAIRES DU PUBLIC |  | WC suspendu | selon effectif |  | X
LOCAUX COMMUNS | 26 | SANITAIRES DU PERSONNEL | oui | Lavabo à robinet temporisé | selon effectif |  | X
LOCAUX COMMUNS | 26 | SANITAIRES DU PERSONNEL |  | WC suspendu | selon effectif |  | X
LOCAUX COMMUNS | 27 | CIRCULATION EN SECTEUR PROTEGE | non | -
LOCAUX COMMUNS | 28 | CIRCULATION GENERALE | O/N | attentes pour distributeur boisson et fontaine à eau si espace d'attente à proximité |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 29 | CIRCULATION SECONDAIRE | O/N | attentes pour distributeur boisson et fontaine à eau si espace d'attente à proximité |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 30 | LIEU DE RECUEILLEMENT OECUMENIQUE | non | -
LOCAUX COMMUNS | 31 | DOUCHE COMMUNE | oui | douche à robinet mécanique | mutualisation par service | robinet thermostatique | X | X
LOCAUX COMMUNS | 32 | MENAGE | oui | vidoir ou déversoir |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 32 | MENAGE |  | paillasse inox 1 bac profond avec égouttoir ou lavabo |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 32 | MENAGE |  | attentes centrale de dilution |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 33 | ENSEMBLE VESTIAIRES-SANITAIRES | oui | Lavabo à robinet temporisé | selon effectif |  | X
LOCAUX COMMUNS | 33 | ENSEMBLE VESTIAIRES-SANITAIRES |  | douche individuelle | selon effectif |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 33 | ENSEMBLE VESTIAIRES-SANITAIRES |  | WC suspendu | selon effectif |  | X
LOCAUX COMMUNS | 34 | SAS D'ISOLEMENT / D'ACCES | non | -
LOCAUX COMMUNS | 35 | PRE-DESINFECTION - VIDOIR | oui | vidoir |  |  | X | X
LOCAUX COMMUNS | 35 | PRE-DESINFECTION - VIDOIR |  | paillasse 2 bacs et égouttoir avec robinetterie à commande coude (1) |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
LOCAUX COMMUNS | 35 | PRE-DESINFECTION - VIDOIR |  | Lavabo à commande au coude (1), bec déclipsable |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
LOCAUX COMMUNS | 35 | PRE-DESINFECTION - VIDOIR |  | Attentes pour lave-instruments |  |  |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 36 | NETTOYAGE DES ENDOSCOPES | oui | Lavabo à commande au coude (1), bec déclipsable |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
LOCAUX COMMUNS | 36 | NETTOYAGE DES ENDOSCOPES |  | Attentes pour lave-endoscopes |  |  |  |  | X
LOCAUX COMMUNS | 37 | RANGEMENT ENDOSCOPES | non | -
LOCAUX COMMUNS | 38 | POSTE DE SURVEILLANCE DES PATIENTS | non | -
LOCAUX COMMUNS | 38 | PREPARATION DES SOINS |  | Lavabo médical à commande au coude (1) |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
LOCAUX COMMUNS | 39 | RETOUR DE SOINS |  | paillasse 2 bacs avec robinetterie à commande au coude (1) |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
LOCAUX COMMUNS | 40 | RESERVE MATERIELS STERILES | non | -
ADMISSIONS | 41 | HALL GENERAL | O/N | attentes pour distributeur boisson et fontaine à eau si fonction attente ou espace d'attente à proximité |  |  | X
ADMISSIONS | 42 | SECRETARIAT ACCUEIL / GUICHET / POSTE D'ACCUEIL | non | -
EXAMENS | 43 | DESHABILLOIR | non | -
EXAMENS | 44 | SALLE D'EXAMENS OU DE CONSULTATIONS | O/N | selon activité : rien ou lavabo à commande au coude (1) |  | commande fémorale ou à cellule | X
HEBERGEMENT | 45 | SALLE DE REPOS POUR PLUSIEURS PATIENTS | non | -
HEBERGEMENT | 46 | CHAMBRE POUR BRULES | oui | Auge de lavage des mains à 1 poste à commande au coude (1), bec déclipsable avec filtration terminale 0,2 microns |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
HEBERGEMENT | 46 | CHAMBRE POUR BRULES |  | attentes pour dialyse le cas échéant |  |  | X
HEBERGEMENT | 47 | CHAMBRE D'HOPITAL DE JOUR | non | -
HEBERGEMENT | 48 | CHAMBRE DE GARDE | non | -
HEBERGEMENT | 49 | CHAMBRE DE SURVEILLANCE CONTINUE | oui | Lavabo médical à commande au coude (1), bec haut déclipsable |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
HEBERGEMENT | 49 | CHAMBRE DE SURVEILLANCE CONTINUE |  | attentes pour dialyse le cas échéant |  |  | X
HEBERGEMENT | 50 | CHAMBRE DE REANIMATION | oui | Lavabo médical à commande au coude (1), bec haut déclipsable |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
HEBERGEMENT | 50 | CHAMBRE DE REANIMATION |  | attentes pour dialyse |  |  | X
HEBERGEMENT | 51 | CABINET DE TOILETTE (LAVABO, WC, DOUCHE) | oui | Lavabo |  | robinet thermostatique | X | X
HEBERGEMENT | 51 | CABINET DE TOILETTE (LAVABO, WC, DOUCHE) |  | douche individuelle à robinet thermostatique |  |  | X | X
HEBERGEMENT | 51 | CABINET DE TOILETTE (LAVABO, WC, DOUCHE) |  | WC suspendu |  |  | X
HEBERGEMENT | 52 | ESPACE DE SOINS NOUVEAUX-NES | oui | Lavabo médical avec robinet thermostatique à commande au coude (1), bec haut déclipsable |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
HEBERGEMENT | 52 | ESPACE DE SOINS NOUVEAUX-NES |  | paillasse baignoire/change avec robinet thermostatique |  |  | X | X
PHARMACIE | 53 | DEPOT DES MEDICAMENTS AU BLOC OPERATOIRE | non | -
IMAGERIE | 54 | SALLE D'INTERPRETATION | non | -
IMAGERIE | 55 | SALLE D'IMAGERIE INTERVENTIONNELLE | non | -
IMAGERIE | 56 | SALLE D'ECHOGRAPHIE | oui | Lavabo médical à commande au coude (1) |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
IMAGERIE | 57 | BOX D'INJECTION | O/N | non ou à défaut, un lavabo mutualisé |  |  | X
IMAGERIE | 58 | PREPARATION ET REVEIL DES PATIENTS | oui | Auge de lavage des mains à 1 poste à commande au coude (1), bec déclipsable |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
IMAGERIE | 58 | PREPARATION ET REVEIL DES PATIENTS |  | paillasse 1 cuve |  |  | X | X
IMAGERIE | 59 | SALLE D'EXAMENS SCANNER | non | -
IMAGERIE | 60 | SALLE D'EXAMEN I.R.M. | non | -
IMAGERIE | 61 | POSTE DE COMMANDE D'IMAGERIE | non | -
IMAGERIE | 62 | LOCAL TECHNIQUE I.R.M. | oui | attentes secours eau perdue |  |  | RT2
LOCAUX TECHNIQUES | 63 | CHAUFFERIE | oui | attentes remplissage |  |  |  |  | RT2
LOCAUX TECHNIQUES | 64 | LOCAL COURANTS FORTS | non | -
LOCAUX TECHNIQUES | 65 | LOCAL COURANTS FAIBLES | non | -
LOCAUX TECHNIQUES | 66 | LOCAL ONDULEUR – BATTERIES | non | -
LOCAUX TECHNIQUES | 67 | LOCAL VIDE-AIR COMPRIME | non | -
LOCAUX TECHNIQUES | 68 | SOUS STATION CHAUFFAGE - EAU CHAUDE | oui | attentes production ECS (remplissage EC à faire par piquage sur primaire) |  |  |  |  | X
LOCAUX TECHNIQUES | 69 | LOCAL VENTILATION - CLIMATISATION | oui | robinet de puisage et siphon de sol |  |  | RT2
LOCAUX TECHNIQUES | 70 | LOCAL TECHNIQUE DE PRODUCTION D'EAU OSMOSEE | oui | attentes production EO |  |  |  |  | X
LOCAUX TECHNIQUES | 71 | ATELIER DE MAINTENANCE BIOMEDICALE | oui | attentes EF/EC |  |  | X | X
LOCAUX TECHNIQUES | 71 | ATELIER DE MAINTENANCE BIOMEDICALE |  | Paillasse 1 cuve |  |  | X | X
URGENCES | 72 | SAS D'ACCES DES VEHICULES | non | -
URGENCES | 73 | SALLE DE DECHOCAGE | oui | Auge de lavage des mains à 2 postes à commande au coude (1), bec déclipsable |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
URGENCES | 73 | SALLE DE DECHOCAGE |  | paillasse 1 cuve |  |  | X | X
URGENCES | 74 | SALLE DE LAVAGE ET DE DEGRAVILLONNAGE | oui | douche à robinet thermostatique |  | double commande avec pomme de douche fixe et douchette à main amovible | X | X
URGENCES | 74 | SALLE DE LAVAGE ET DE DEGRAVILLONNAGE |  | vidoir avec douchette lave-bassins |  |  | X | X
URGENCES | 74 | SALLE DE LAVAGE ET DE DEGRAVILLONNAGE |  | poste de lavage mural avec douchette |  |  | X | X
URGENCES | 74 | SALLE DE LAVAGE ET DE DEGRAVILLONNAGE |  | Lavabo médical à commande au coude, bec haut déclipsable |  | commande fémorale ou à cellule | X | X
URGENCES | 75 | SALLE DE PLATRE | oui | paillasse humide avec bac de décantation |  |  | X | X
URGENCES | 75 | SALLE DE PLATRE |  | lavabo médical à commande au coude (1) |  |  | X | X
| (1) | pour éviter un prémélangeur ou une électrovanne, sources de contamination