## GENERAL
|  |  |  | DIRECTION | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES |  | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
DIRECTION GENERALE |  |  |  |  | DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Célestins | [6 empty] | DAMOE
69002 LYON | [5 empty] | 49 Rue Villon
69008 LYON
ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT
GROUPEMENT HOSPITALIER EST
Bâtiment B14
OPÉRATION N° 31 0356
Mise aux normes de la ventilation de l'unité de radiopharmacie
Décomposition de Prix Global de Forfaitaire (D.P.G.F.)
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
| Maître d'ouvrage : |  |  |  | Maître d'oeuvre :
| HCL - DG |  |  |  | HCL - DAT - DAMOE
| 3, quai des Célestins |  |  |  | 49 rue Villon
| 69002 LYON |  |  |  | 69008 Lyon
| Tél. : 04 72 11 70 07 |  |  |  | Tél. : 04 72 11 71 20
INDICE |  | DATE |  |  | MODIFICATION
28/04/2025

## 01 LOT UNIQUE
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
31 0356 - Mise aux normes de la ventilation de l'unité de radiopharmacie
OPERATION 31-0356 GHE - B14 - RADIOPHARMACIE Mise aux normes de la ventilation de l'unité de radiopharmacie GROUPEMENT HOSPITALIER EST
01. LOT UNIQUE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | LOT UNIQUE
01.1 |  | DESCRIPTION GENERALE
01.2 |  | DESCRIPTION DES ETUDES
01.2.1 |  | OUVERTURE DE LA PERIODE DE PREPARATION : ETAT DES LIEUX ET SECURITE | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.2.2 |  | LES DOCUMENTS D’EXECUTION (EXE) | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES ETUDES | [7 empty] | 0
01.3 |  | DESCRIPTION DE LA FOURNITURE
01.3.3 |  | MATERIELS DE VENTILATION
01.3.3.1 |  | Centrale de traitement d’air | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose :
En L, débit 4 950 m³/h y compris :
Manchette,
Registre,
Filtration F7,
Batterie de récupération,
vides de maintenance,
Batterie de chauffage,
Thermostat antigel,
Batterie de refroidissement,
Ventilateur centrifuge,
Batterie de réchauffage,
Filtration H10,
Registre,
Manchette.
y compris supportage.
01.3.3.2 |  | Centrale d'extraction | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose :
En deux parties, débit 4 690 m³/h y compris :
Registre,
Filtration F7,
Batterie de récupération,
Registre, //
Manchette,
Ventilateur centrifuge,
y compris supportage
01.3.3.3 |  | Gaines aerauliques
01.3.3.3.1 |  | Gaines aérauliques circulaires de type spirale en tôle galvanisée
01.3.3.3.1.1 |  | ø 200, fourniture et pose | ml | 10 |  | 2 |  | 0
Extraction Couloir
01.3.3.3.1.2 |  | ø 250, fourniture et pose | ml | 4 |  | 2 |  | 0
Extraction Couloir
01.3.3.3.1.3 |  | ø 500, fourniture et pose | ml | 4 |  | 2 |  | 0
CTA Double Flux Imagerie
01.3.3.3.1.4 |  | ø 710, fourniture et pose | ml | 3 |  | 2 |  | 0
Air Neuf CTA
01.3.3.3.2 |  | Gaines aérauliques provisoires réalisées en conduit souple avec isolation.
01.3.3.3.2.1 |  | ø 160 mm, fourniture et pose | ml | 4 |  | 2 |  | 0
CTA RADIOPHARMACIE
01.3.3.3.2.2 |  | ø 500 mm, fourniture et pose | ml | 12 |  | 2 |  | 0
Retour provisoire Laboratoire
01.3.3.3.3 |  | Gaines rectangulaires | kg | 800 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose,
01.3.3.3.4 |  | Isolation thermique des conduits | m² | 50 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose,
01.3.3.3.5 |  | Trappes de visite | ens | 4 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose,
01.3.3.3.6 |  | Fourreaux | PM | 0 |  | 2 |  | 0
fourniture et pose,
01.3.3.3.7 |  | Supportage des conduits d'air | PM | 0 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose,
Sous-Total HT de Gaines aerauliques | [7 empty] | 0
01.3.3.4 |  | Conduits d'air coupe-feu 2h | ens | 20 |  | 2 |  | 0
, fourniture et pose
01.3.3.5 |  | Piège à sons | ens | 4 |  | 2 |  | 0
, fourniture et pose
01.3.3.6 |  | Registres à débit constant
01.3.3.6.1 |  | Registre à débit constant 410 m³/h | ens | 2 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose pour la reprise B14_S1_C5
01.3.3.6.2 |  | Registre à débit constant 440 m³/h | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose pour le soufflage Radiopharmacie
01.3.3.6.3 |  | Registre à débit constant 490 m³/h | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose pour la reprise B14_S1_022
01.3.3.6.4 |  | Registre à débit constant 760 m³/h | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose pour le soufflage B14_S1_022
01.3.3.6.5 |  | Registre à débit constant 800 m³/h | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose pour la reprise Radiopharmacie,
Sous-Total HT de Registres à débit constant | [7 empty] | 0
01.3.3.7 |  | Grille de rejet | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose,
01.3.3.8 |  | Grille de reprise
01.3.3.8.1 |  | 600 x 300 mm² | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose,
Sous-Total HT de Grille de reprise | [7 empty] | 0
01.3.4 |  | MATERIELS DE CHAUFFAGE CLIMATISATION
01.3.4.1 |  | Circulateurs
01.3.4.1.1 |  | Circulateurs doubles 5 m³/h / 15 mCE | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose pour la récupération glycolée
01.3.4.1.2 |  | Circulateurs simples 8.5 m³/h/ 15 mCE | ens | 2 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose pour l'eau chaude
01.3.4.1.3 |  | Circulateurs simples 15.9 m³/h / 20 mCE | ens | 2 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose pour l'eau glacée
Sous-Total HT de Circulateurs | [7 empty] | 0
01.3.4.2 |  | vases d’expansion
01.3.4.2.1 |  | Vase 100l | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose,
Sous-Total HT de vases d’expansion | [7 empty] | 0
01.3.4.3 |  | Tuyauteries
01.3.4.3.1 |  | Tube fer noir
01.3.4.3.1.1 |  | EG Tube fer noir T10 DN50, fourniture et pose | ml | 15 |  | 2 |  | 0
01.3.4.3.1.2 |  | EG Tube fer noir T10 DN65, fourniture et pose | ml | 35 |  | 2 |  | 0
01.3.4.3.1.3 |  | EG Tube fer noir T10 DN80, fourniture et pose | ml | 85 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Tuyauteries | [7 empty] | 0
01.3.4.4 |  | Calorifuge
01.3.4.4.1 |  | Calorifuge reseau chaud /laine de roche + pvc
01.3.4.4.1.1 |  | Calorifuge DN 65, fourniture et pose | ml | 35 |  | 2 |  | 0
01.3.4.4.2 |  | Calorifuge reseau eg /coquille styrofoam + pvc
01.3.4.4.2.1 |  | Calorifuge DN 50, fourniture et pose | ml | 15 |  | 2 |  | 0
01.3.4.4.3 |  | Calorifuge reseau eg /coquille styrofoam + tole isoxale
01.3.4.4.3.1 |  | Calorifuge DN 80, fourniture et pose | ml | 85 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Calorifuge | [7 empty] | 0
01.3.4.5 |  | Support | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.4.6 |  | Vannes d’isolement à passage intégrale
01.3.4.6.1 |  | DN 15, fourniture et pose | ens | 3 |  | 2 |  | 0
01.3.4.6.2 |  | DN 50, fourniture et pose | u | 10 |  | 2 |  | 0
01.3.4.6.3 |  | DN 40, fourniture et pose | ens | 2 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Vannes d’isolement à passage intégrale | [7 empty] | 0
01.3.4.7 |  | Vanne papillon entre brides à oreilles taraudée,
01.3.4.7.1 |  | DN 65, fourniture et pose | ens | 2 |  | 2 |  | 0
01.3.4.7.2 |  | DN 80, fourniture et pose | u | 7 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Vanne papillon entre brides à oreilles taraudée, | [7 empty] | 0
01.3.4.8 |  | Vannes d’équilibrage
01.3.4.8.1 |  | DN 32, fourniture et pose | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.4.8.2 |  | DN 40, fourniture et pose | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.4.8.3 |  | DN 50, fourniture et pose | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.4.8.4 |  | DN 65, fourniture et pose | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Vannes d’équilibrage | [7 empty] | 0
01.3.4.9 |  | Clapet à battant pour montage entre brides, ouverture dans la tuyauterie, corps et battant en acier inoxydable, montage entre brides y compris brides et boulons,
01.3.4.9.1 |  | DN 80, fourniture et pose | ens | 2 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Clapet à battant pour montage entre brides, ouverture dans la tuyauterie, corps et battant en acier inoxydable, montage entre brides y compris brides et boulons, | [7 empty] | 0
01.3.4.10 |  | Purgeurs d’air automatiques
01.3.4.10.1 |  | Fourniture et pose | ens | 8 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Purgeurs d’air automatiques | [7 empty] | 0
01.3.4.11 |  | Robinets de vidange |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.3.4.11.1 |  | Fourniture et pose | ens | 8 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Robinets de vidange | [7 empty] | 0
01.3.4.12 |  | Repérage
01.3.4.12.1 |  | Fourniture et pose | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Repérage | [7 empty] | 0
01.3.4.13 |  | Filtre à tamis incliné démontable, corps et chapeau en bronze, tamis métallique inoxydable, chapeau vissé, montage taraudé avec raccord-union, filasse et joint téflon
01.3.4.13.1 |  | DN 80, fourniture et pose | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.4.13.2 |  | DN 50, fourniture et pose | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.3.4.13.3 |  | DN 15, fourniture et pose | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Filtre à tamis incliné démontable, corps et chapeau en bronze, tamis métallique inoxydable, chapeau vissé, montage taraudé avec raccord-union, filasse et joint téflon | [7 empty] | 0
01.3.4.14 |  | Manchons anti vibratiles, corps en élastomère moulé, talon renforcé par tresse de fils d’acier, brides tournantes en acier
01.3.4.14.1 |  | DN 50, fourniture et pose | ens | 2 |  | 2 |  | 0
01.3.4.14.2 |  | DN 65, fourniture et pose | ens | 4 |  | 2 |  | 0
01.3.4.14.3 |  | DN 80, fourniture et pose | ens | 4 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Manchons anti vibratiles, corps en élastomère moulé, talon renforcé par tresse de fils d’acier, brides tournantes en acier | [7 empty] | 0
01.3.4.15 |  | tube PVC
01.3.4.15.1 |  | Tube PVC évacuation ø 32 | ens | 20 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose,
Sous-Total HT de tube PVC | [7 empty] | 0
01.3.5 |  | INSTALLATIONS D’ELECTRICITE, DE REGULATION, DE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE.
01.3.5.1 |  | Raccordement électrique courant fort | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose.
01.3.5.2 |  | Raccordement électrique courant faible | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose,
01.3.5.3 |  | Régulation numérique / GTC | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Programmation des automates et reconfiguration de la GTC
01.3.5.4 |  | Cordons chauffants autorégulés fourni posé
01.3.5.4.1 |  | Cordons chauffants autorégulés 15W/m y compris leur thermostat jusqu'à 10 m de cordon | ml | 60 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose,
Sous-Total HT de Cordons chauffants autorégulés fourni posé | [7 empty] | 0
01.3.5.5 |  | Variateurs
01.3.5.5.1 |  | Variateur <5 kW | ens | 6 |  | 2 |  | 0
Fourniture et pose,
Sous-Total HT de Variateurs | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DE LA FOURNITURE | [7 empty] | 0
01.4 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
01.4.5 |  | LES TRAVAUX
01.4.5.1 |  | Carottage/ouverture de mur ou de plancher
01.4.5.1.1 |  | Ouverture 0.75 x 0.5 m ht | ens | 3 |  | 2 |  | 0
01.4.5.1.2 |  | Ouverture 0.4 x 0.2 m ht | ens | 2 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Carottage/ouverture de mur ou de plancher | [7 empty] | 0
01.4.5.2 |  | Percements
01.4.5.2.1 |  | Diamètre 200 mm | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Percements | [7 empty] | 0
01.4.5.3 |  | Sortie de toiture | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.4.5.4 |  | Cloison de doublage avec plaque de platre (ba 10) et peinture | m² | 5.55 |  | 2 |  | 0
01.4.5.5 |  | Dépose des installations existantes
01.4.5.5.1 |  | Dépose des anciens matériels | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Dépose des installations existantes | [7 empty] | 0
01.4.5.6 |  | Socles et supports
01.4.5.6.1 |  | Support d'extracteur | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Socles et supports | [7 empty] | 0
01.4.5.7 |  | Meniserie Metallerie
01.4.5.7.1 |  | Renfort de structure | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.4.5.7.2 |  | Plateforme de maintenance mobile avec escaliers métallique incorporé | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de Meniserie Metallerie | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX | [7 empty] | 0
01.5 |  | DESCRIPTION DES ESSAIS/DOE
01.5.1 |  | ESSAIS DE FONCTIONNEMENT | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.2 |  | ESSAIS DES RESEAUX HYDRAULIQUES | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.3 |  | ESSAIS DES RESEAUX AERAULIQUES | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.4 |  | ESSAIS ACOUSTIQUES | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.5 |  | ESSAIS REGULATION ET ASSERVISSEMENTS | ens | 1 |  | 2 |  | 0
01.5.6 |  | QUALIFICATIONS QI QO | ens | 1 |  | 2 |  | 0
y compris mise à blanc et mise à gris.
01.5.7 |  | LES DOCUMENTS DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) ET LA FORMATION DU PERSONNEL | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES ESSAIS/DOE | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 01 - LOT UNIQUE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - LOT UNIQUE | [7 empty] | 0

## Total de l_affaire
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
31 0356 - Mise aux normes de la ventilation de l'unité de radiopharmacie
OPERATION 31-0356 GHE - B14 - RADIOPHARMACIE Mise aux normes de la ventilation de l'unité de radiopharmacie GROUPEMENT HOSPITALIER EST
TOTAL HT | 0
TOTAL TVA - 20,00% | 0
TOTAL TTC | 0