## PDG
REAMENAGEMENT D’UN
SERVICE D’EFS
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Site de Bellevue
-
25 boulevard Pasteur
42100 SAINT ETIENNE
MAITRE D'OUVRAGE :
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
111 rue Elisée Reclus
69153 DECINES CHARPIEU
LOT N°9
CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
PLOMBERIE SANITAIRES
Phase : DCE
Indice : A
avec étiquettage réglementaire blanc sous fond rouge
- Arrêt général Electricité
- Arrêt général Ventilation
U1000 RO2V 3x240mm² + 1x120mm² PE
* 200 x 54mm | 295
* 300 x 54mm | 82
* 400 x 75mm | 76
82
* 200 x 54mm + capotage (en toiture) | 20
* 50 x 54mm (dans l'existant pour liaison VDI/Vidéo) | 98
* 50 x 54mm | 5
* 100 x 54mm | 45
* 150 x 54mm | 396
* 250 x 54mm | 44
ZONE TRICOTAGE
ZONE TRICOTAGE
ARCHITECTE :
MICHELOU ARCHITECTE
76F rue de la Talaudière
42000 – SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 74 23 26
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
CEM INGENIERIE
76F rue de la Talaudière
42000 – SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 74 27 12
BUREAU D’ETUDES FLUIDES :
CEM INGENIERIE
76F rue de la Talaudière
42000 – SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 74 27 12
BUREAU DE CONTROLE :
APAVE
70 rue de la Tour
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 91 22 60
D.P.G.F.

## DPGF
EFS |  |  |  |  | LOT N°9 - CVC - PLOMBERIE SANITAIRES
SAINT ETIENNE (42) |  |  |  |  | DCE Ind. A - Edition du 22 avril 2025
DESCRIPTION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Prix Total
1 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
1.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Isolement, vidange et évacuations des installations existantes tel que
défini au CCTP, y compris frais de mise en décharge et toutes sujétions
de réalisation suivant le phasage des travaux
| - Phase n°1 - Sous-sol | Ens | 1
| - Phase n°2 - Local enceinte, vestiaires sanitaires du rez-de-chaussée | Ens | 1
| - Phase n°3 - Service HLA au rez-de-chaussée | Ens | 1
TOTAL DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
1.2 | RAFRAICHISSEMENT DU LOCAL ENCEINTES
UNITES INTERIEURES
Cassette encastrable 2 voies adaptable en plafond 1200x600mm
avec filtre et pompe de relevage (réversible) y compris suspension à la
structure du bâtiment avec pour consignes
| - Installation n°1 - Pf = 14 000W par unité | Ens | 2
| - Installation n°2 - Pf = 14 000W par unité | Ens | 2
Télécommande filaire standard avec écran de communication
| positionnée dans l'axe des interrupteur à hauteur réglementaire PMR | Nb | 2
Liaison électrique de commande entre thermostat et unité
| intérieure sous conduit ICTA y compris raccordements | Ens | 4
UNITES EXTERIEURES
Unité extérieure de climatisation Inverter réversible type 2 tubes
posé en toiture sur matériaux antivibratoire avec carte pour contacts
libre de potentiel de commande et de report de défaut
- Puissances frigorifique à +35°C = 28 000W - EER > 3,80
| - Fluide frigorigène : R32 | Ens | 2
Sectionneur de proximité cadenassable IP 55 à monter
| et raccorder au groupe | Ens | 2
LIAISONS FRIGORIFIQUES
Liaisons frigorifiques par tubes cuivres phosphoriques, désoxydés et
isolés par mousse de polyéthylène expansé y compris supportage en
plénum des plafonds suspendus et tous raccords isolés refnet type Y
| - Diamètres suivant étude constructeur - Installation n°1 | Ens | 1
| - Diamètres suivant étude constructeur - Installation n°2 | Ens | 1
EVACUATION CONDENSATS DES UNITES INTERIEURES
| Siphon à culot démontable DN 32 | Nb | 2
| Clapet anti-retour DN 32 | Nb | 1
| Raccordement sur réseau d'évacuation EU/EV ou EP | Ens | 1
Réseau d'évacuation en tube PVC M1 assemblé par collage
y compris toutes subjections de mise en œuvre
| - DN 32 | m | 18
LIAISONS ELECTRIQUES
Liaisons bus en câble blindé sur chemin de câbles, sous
conduit IRL ou sous conduit ICTA y compris raccordements
| - Installation n°1 | Ens | 1
| - Installation n°2 | Ens | 1
Raccordement électrique depuis attente du lot électricité
| - Unité intérieure | Ens | 4
| - Unité extérieure | Ens | 2
DIVERS
Réalisation d'une crosse en toiture bac acier Ø200mm pour passage
des réseaux frigo et électriques y compris découpe et toutes sujétions
| de mise en œuvre par une entreprise ayant une garantie civil et décennal | Ens | 2
Nota: Carrotages à la charge du lot Maçonnerie
| Percements de dalles ou murs pour passage des réseaux | Ens | 1
Rebouchages coupe-feu des traversées de dalles ou murs par
| enduit au plâtre ou par blocage béton avec matériau résiliant M0 | Ens | 1
TOTAL RAFRAICHISSEMENT DU LOCAL ENCEINTES
1.3 | CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT PAR UNITES 4 TUBES
UNITES INTERIEURES
Unité terminale type cassette à effet coanda suspendu à la structure du
bâtiment version 4 tubes /avec moteur EC, corps de vanne 4 voies
compris kit d'isolation vanne, moteur 24V proportionnels et hors régulateur
| - Réfectoire - Pcalo = 2600W / Pfrigo = 4200W | Ens | 1
| - Circulation - Pcalo = 1600W / Pfrigo = 1800W | Ens | 1
| - Kanban - Pcalo = 800W / Pfrigo = 2600W | Ens | 1
| - Pré-analytique - Pcalo = 1600W / Pfrigo = 2000W | Ens | 1
| - Bureau 018 - Pcalo = 1600W / Pfrigo = 1800W | Ens | 1
| - Bureau 017 - Pcalo = 1600W / Pfrigo = 1800W | Ens | 1
| - Secrétariat - Pcalo = 3000W / Pfrigo = 3600W | Ens | 1
| - Bureau 015 - Pcalo = 2400W / Pfrigo = 2800W | Ens | 1
| - Bureau techniciens - Pcalo = 2800W / Pfrigo = 3600W | Ens | 1
| - Centrifugeuse - Pcalo = 800W / Pfrigo = 2000W | Ens | 1
| - Pièce noire - Pcalo = 800W / Pfrigo = 2000W | Ens | 1
| - Pré-PCR amplification - Pcalo = 1800W / Pfrigo = 3600W | Ens | 1
| - Pré-PCR extraction - Pcalo = 1800W / Pfrigo = 3600W | Ens | 1
| - Post PCR - Pcalo = 2800W / Pfrigo = 4800W | Ens | 1
| - Post PCR - Pcalo = 800W / Pfrigo = 2600W | Ens | 1
Unité terminale type caisson gainable suspendu à la structure du
bâtiment version 4 tubes /avec moteur EC, corps de vanne 4 voies
compris kit d'isolation vanne, moteur 24V proportionnels et hors régulateur
| - Laboratoire Pré-analytique - Pcalo = 2400W / Pfrigo = 6200W | Ens | 1
| Raccordement puissance depuis attente du lot Electricité | Ens | 16
PRESTATIONS DE GTB
Fourniture, montage et câblage en usine de régulateur de marque
| SIEMENS type DXR2-E10 230V | Ens | 16
Sonde d'ambiance de marque SIEMENS type QMX3.P34 compris
| câblage KNX vers le régulateur | Ens | 16
Liaison bus de GTB entre le switch de la baie repère E et les automates
de cassette de climatisation par câble catégorie 6A type F/FTP et prises
RJ45 (câblage en anneau) - Maxi. 16 équipements par anneau
| - Câblage bus n°1 - Sous-sol (4 unités) | Ens | 1
| - Câblage bus n°2 - Rez-de-chaussée (16 unités) | Ens | 1
Prestation de programmation de l'automate compris documentation,
mise en service, vérification des points avec remise de DOE et rapport
| d'intervention aux standards de l'EFS | Ens | 1
RESEAUX AERAULIQUES POUR CAISSON GAINABLE
Gaine rectangulaire par tôles en acier galvanisé (A1) avec
| renforts et découpes assemblées sur sites en éléments | m² | 28
Gaine circulaire rigide spiralée en acier galvanisé A1 avec
pièces de raccordements y compris étanchéités, supportages
anti-vibratile et fixations à la structure du bâtiment
| - Ø 250mm | ml | 4
| - Pièces de raccordement et accessoires | Ens | 1
Isolation des gaines de de ventilation par rouleau de laine
minérale 25mm classement M0 finition tôle y compris mise
| en œuvre, raccordements et finitions | m² | 32
Gaine circulaire semi-rigide spiralée calorifugé en aluminium
épaisseur 25mm classé M0 pour raccordement terminal y
compris étanchéités type alu. insonorisé
| - Ø 200mm | ml | 5
| - Ø 250mm | ml | 2
Diffuseur de soufflage ou reprise type D avec registre
| - 600 x 100 mm | Nb | 2
Diffuseur de reprise porte filtre type E avec registre et plénum
| - 622 x 422 mm | Nb | 1
RESEAUX HYDRAULIQUES
Réseau de distribution en tube acier pré-peint posé sur colliers
spécifiques isolées en apparent y compris toutes subjections
de mise en œuvre
| - DN 15 | ml | 173
| - DN 20 | ml | 183
| - DN 25 | ml | 34
| - DN 32 | ml | 74
| - DN 40 | ml | 28
| - DN 65 | ml | 54
Calorifuge de réseau de distribution par mousse synthétique
assemblées par auto-adhésifs et recouvrement adhésif revêtu
PVC avec accessoires pour supportages, équipements, …
| - DN 15 - épaisseur 25mm | ml | 173
| - DN 20 - épaisseur 25mm | ml | 183
| - DN 25 - épaisseur 25mm | ml | 34
| - DN 32 - épaisseur 25mm | ml | 74
| - DN 40 - épaisseur 25mm | ml | 28
| - DN 65 - épaisseur 25mm | ml | 54
Vanne à boisseau sphérique à levier déporté
| - DN 15 | Nb | 40
| - DN 20 | Nb | 38
| - DN 25 | Nb | 2
| - DN 40 | Nb | 2
| - DN 65 | Nb | 2
Vanne d’isolement et de réglage
| - DN 15 | Nb | 38
| - DN 20 | Nb | 2
| - DN 32 | Nb | 1
| - DN 50 | Nb | 1
Flexible armé isolé 25mm - 500mm maxi
| - DN 15 | Nb | 40
| - DN 20 | Nb | 38
| - DN 25 | Nb | 2
EVACUATION DES CONDENSATS
| Siphon à culot démontable DN 32 | Nb | 6
| Clapet anti-retour DN 32 | Nb | 6
| Raccordement sur réseau d'évacuation EU/EV ou EP | Ens | 6
Réseau d'évacuation en tube PVC M1 assemblé par collage
y compris toutes subjections de mise en œuvre
| - DN 32 | m | 84
PRESTATIONS DIVERSES
| Percements de dalles ou murs pour passage des réseaux | Ens | 1
Rebouchages coupe-feu des traversées de dalles ou murs par
| enduit au plâtre ou par blocage béton avec matériau résiliant M0 | Ens | 1
TOTAL CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT PAR UNITES 4 TUBES
1.4 | VENTILATION DOUBLE FLUX DU REZ-DE-CHAUSSEE
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
Centrale de traitement d'air posé au sol version intérieure avec régulation
intégrée compris commande déporté de type VAV ou CAV ou COP
- Version intérieure avec raccordement par le dessus
- Echangeur à contre flux
- Filtre G4 sur l'extraction - Classement au feu M1
- Filtres F7 sur l'insufflation - Classement au feu M1
- Sectionneur de proximité cadenassable IP 55
- Débit d'air d'insufflation : 1665 m³/h maxi - 350 Pa
| - Débit d'air d'extraction : 1780 m³/h maxi - 350 Pa | Ens | 1
| Raccordement électrique depuis attente du lot électricité | Ens | 1
RESEAUX AERAULIQUES
Gaine rectangulaire par tôles en acier galvanisé (A1) avec
| renforts et découpes assemblées sur sites en éléments | m² | 98
Gaine circulaire rigide spiralée en acier galvanisé A1 avec
pièces de raccordements y compris étanchéités, supportages
anti-vibratile et fixations à la structure du bâtiment
| - Ø 125mm | ml | 70
| - Ø 160mm | ml | 30
| - Ø 200mm | ml | 14
| - Ø 250mm | ml | 14
| - Ø 355mm | ml | 11
| - Pièces de raccordement et accessoires | Ens | 1
Isolation des gaines de de ventilation par rouleau de laine
minérale 25mm classement M0 finition laminée Alu. P ou M y compris
| mise en œuvre, raccordements et finitions par bandes aluminium | m² | 40
Gaine circulaire semi-rigide spiralée calorifugé en aluminium
épaisseur 25mm classé M0 pour raccordement terminal y
compris étanchéités type alu. insonorisé
| - Ø 125mm | ml | 25
| - Ø 160mm | ml | 3
| - Ø 200mm | ml | 6
| - Ø 250mm | ml | 2
EQUIPEMENTS AERAULIQUES
Module de régulation compris pose dans manchon à fenêtre
| - Ø 125mm - 75m³/h | Nb | 5
| - Ø 125mm - 100m³/h | Nb | 6
| - Ø 125mm - 150m³/h | Nb | 1
Module de variation de débit d'air
| - Module VAV - Ø 160mm | Nb | 2
| - Sonde CO² | Nb | 1
- Liaison électrique de commande entre sonde et module VAV
| avec transformateur 24V | Ens | 2
| - Raccordement électrique depuis attente du lot électricité | Ens | 1
Registre à iris
| - Ø 125mm | Nb | 1
GRILLES, BOUCHES ET DIFFUSEURS
Diffuseur d'extraction type A
| - 45 m³/h | Nb | 2
| - 60 m³/h | Nb | 6
| - 90 m³/h | Nb | 6
Diffuseur d'insufflation plafonnière type B
| - Ø 125mm | Nb | 1
Diffuseur de soufflage avec plaque centrale et plénum de raccordement
circulaire type C
| - 3 fentes - 700 m³/h maxi | Nb | 1
Diffuseur de reprise avec plaque centrale et plénum de raccordement
circulaire type C
| - 3 fentes - 700 m³/h maxi | Nb | 1
EVACUATION CONDENSATS
| Siphon à culot démontable ou siphon constructeur pour CTA | Nb | 1
Réseau d'évacuation en tube PVC M1 assemblé par collage
y compris toutes subjections de mise en œuvre
| - DN 32 | m | 6
DIVERS
| Percements de dalles ou murs pour passage des réseaux | Ens | 1
Rebouchages coupe-feu des traversées de dalles ou murs par
| enduit au plâtre ou par blocage béton avec matériau résiliant M0 | Ens | 1
TOTAL VENTILATION DOUBLE FLUX DU REZ-DE-CHAUSSEE
1.6 | DETECTION GAZ DU LOCAL ENCEINTES
Dépose de la centrale de détection d'oxygène existante du local Azote
de marque OLDHAM type MX 43 et des détecteurs associé d’oxygène
| associés de type OLCT 10N – TOX y compris tous câblages afférents | Ens | 1
Repose de la centrale et des détecteurs pour le nouveau local enceintes
| compris tous câblages et remise en service par une entreprise agréée | Ens | 1
| Raccordement électrique depuis attente du lot électricité | Ens | 1
TOTAL DETECTION GAZ DU LOCAL ENCEINTES
TOTAL CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
2 | PLOMBERIE SANITAIRES
2.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Isolement, vidange et évacuations des installations existantes tel que
défini au CCTP, y compris frais de mise en décharge et toutes sujétions
de réalisation suivant le phasage des travaux
| - Phase n°1 - Sous-sol | Ens | 1
| - Phase n°2 - Local enceinte, vestiaires sanitaires du rez-de-chaussée | Ens | 1
| - Phase n°3 - Service HLA au rez-de-chaussée | Ens | 1
TOTAL DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
2.2 | DISTRIBUTION INTERIEURE
RESEAUX DE DISTRIBUTION
Réseau de distribution en tube cuivre écroui posé sur collier
ou en encastré dans les cloisons avec fourreau de protection
y compris toutes subjections de mise en œuvre
| - Ø 14x1mm | ml | 151
| - Ø 18x1mm | ml | 29
| - Ø 22x1mm | ml | 27
| - Ø 28x1mm | ml | 24
| - Pièces de raccordement et prestations divers | Ens | 1
Calorifuge de réseau de distribution par isolant en élastomère
fendu avec recouvrement adhésif de marque SAGI K-FLEX
type K-LEX ST FAST y compris toutes subjection
- Eau froide
| * Ø 14x1mm - ép. 9mm | ml | 55
| * Ø 18x1mm - ép. 9mm | ml | 20
| * Ø 22x1mm - ép. 9mm | ml | 8
| * Ø 28x1mm - ép. 9mm | ml | 12
- Eau chaude et bouclage
| * Ø 14x1mm - ép. 25mm | ml | 96
| * Ø 18x1mm - ép. 25mm | ml | 9
| * Ø 22x1mm - ép. 25mm | ml | 19
| * Ø 28x1mm - ép. 25mm | ml | 12
Vanne d’isolement à boisseau sphérique à levier déporté
Nota: Certaines vannes sont comprises dans les équipements à desservir
| - DN 15 | Nb | 1
| - DN 20 | Nb | 1
| - DN 25 | Nb | 1
Vanne d’isolement et de réglage pour bouclage ECS équipé d'une
sonde de température à cadran
| - DN 15 | Nb | 2
PRESTATIONS DIVERSES
| Percements de dalles ou murs pour passage des réseaux | Ens | 1
Rebouchages coupe-feu des traversées de dalles ou murs par
| enduit au plâtre ou par blocage béton avec matériau résiliant M0 | Ens | 1
TOTAL DISTRIBUTION INTERIEURE
2.3 | EVACUATIONS EU ET EV
Réseau d'évacuation en tube PVC M1 assemblé par collage
ou joints y compris toutes subjections de mise en œuvre
| - DN 40 | ml | 52
| - DN 100 | ml | 8
| - Pièces de raccordement et prestations divers | Ens | 1
| Percements de dalles ou murs pour passage des réseaux | Ens | 1
Rebouchages coupe-feu des traversées de dalles ou murs par
| enduit au plâtre ou par blocage béton avec matériau résiliant M0 | Ens | 1
TOTAL EVACUATIONS EU ET EV
2.4 | EQUIPEMENTS SANITAIRES
| 01 - WC suspendu à réservoir de chasse compris bâti-support | Ens | 2
| 02 - Plan de toilette avec robinetterie par mitigeur bi commande | Ens | 1
| 03 - Lave-mains inox avec commande en face avant et température réglable | Ens | 2
| 04 - Mitigeur électronique pour paillasse avec évacuation EU | Ens | 4
| 05 - Déversoir mural avec mitigeur temporisé mural à bec mobile | Ens | 1
| 06 - Ensemble de cuisine sur mesure avec évier, frigo top et lave-vaisselle | Ens | 1
| 07 - Plonge inox sur pieds | Ens | 1
| 08 - Siège rabattable amovible déclipsable | Ens | 2
| 08 - Attente pour évacuation de CTA | Ens | 1
TOTAL EQUIPEMENTS SANITAIRES
TOTAL EQUIPEMENTS SANITAIRES
3 | PRESTATIONS DIVERSES
Essais et mise en service des installations avec remise
| de certificats de conformité avec autocontrôles et PV constructeurs | Ens | 1
Dossier d'exécution avant démarrage des travaux et dossier
des ouvrages exécutés en 3 exemplaires papier et 2 exemplaires
| informatique avec plans et documentations des matériels | Ens | 1
Les entreprises prendront en compte toutes installations à leurs frais,
préconisés dans le PGC pour leur lot.
Un compte prorata sera mis en place et gérera les dépenses d'intérêt
commun (frais de fonctionnement des installations provisoires,
panneau de chantier, etc...).
TOTAL PRESTATIONS DIVERSES
RECAPITULATIF
LOT N°9: CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION - PLOMBERIE SANITAIRES
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
1 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION |  |  |  | € HT
1.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  |  | € HT
1.2 | RAFRAICHISSEMENT DU LOCAL ENCEINTES |  |  | € HT
1.3 | CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT PAR UNITES 4 TUBES |  |  | € HT
1.4 | VENTILATION DOUBLE FLUX DU REZ-DE-CHAUSSEE |  |  | € HT
1.5 | DETECTION GAZ DU LOCAL ENCEINTES |  |  | € HT
2 | PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  | € HT
2.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  |  | € HT
2.2 | DISTRIBUTION INTERIEURE |  |  | € HT
2.3 | EVACUATIONS EU ET EV |  |  | € HT
2.4 | EQUIPEMENTS SANITAIRES |  |  | € HT
3 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  | € HT
Total du lot "CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION - PLOMBERIE SANITAIRES"
| Total H.T. : |  |  |  | €
| Total T.V.A. : (Valeur 20%) |  |  |  | €
| Total T.T.C. : |  |  |  | €
Soit en toutes lettres T.T.C : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………………………………………………………………………………
le ……………………………………………………………………………………………
Bon pour accord, signature du Maître d'Ouvrage
Signature et cachet de l'Entrepreneur