## PG
15 avenue René CASSIN CS92003 – 97744 Saint Denis cedex 9 Tel: 0262 93 80 80 - Fax: 0262 93 80 73
ANNEXE 1 GAMME DE MAINTENANCE
PRESTATIONS DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION, DE TRAITEMENT D’AIR ET BRASSEUR D’AIR

## Gammes
Nomenclature des opérations d’entretien :
Désignation des tâches | Périodicité minimum | Périodicité préconisé par le candidat | Temps de tâche en heure
1. GROUPES FRIGORIFIQUES A DETENTE DIRECTE OU DE PRODUCTION D’EAU GLACEE ET CONDENSEUR :
- Entretien et nettoyage général | M
- Entretien environnement proche (herbe, plantes, mousse…) | S
- Nettoyage du condenseur à l’eau de ville seulement pour le site de St pierre | bi-M
- Nettoyage du condenseur à l'eau de ville | M
- Nettoyage du condenseur à l'eau de ville sous pression et dégraissant (supérieur à 10 bars) | A
- Vérification des niveaux d’huile des compresseurs | M
- Test de la qualité de l'huile (acidité, viscosité, propriété physico-chimique...) | A
- Vérification des résistances de réchauffage huile | T
- Vidange huile des compresseurs | SC
- Nettoyage des crépines d'huile ou remplacement | SC
- Relevés et analyses des pressions HP, BP, sous-refroidissement, surchauffe | M
- Relevés des intensités | M
- Vérification de l’étanchéité des circuits d'eaux (réseaux d'eau glacée "EG", eau de remplissage des réseaux EG) | S
- Vérification de l'étanchéité de circuit frigorigène suivant la réglementation en vigueur | SC
- Vérification de la charge du fluide frigorigène | S
- Recharge frigorigène (détail dans CCTP) | SC
- Vérification et réglage éventuel des sécurités HP-BP, antigel, huile, etc. | T
- Contrôle des automatisations et appareils de sécurité | M
- Vérification des variateurs de vitesse ( compresseur INVERTER, moteur condenseur EC..) | T
- Conduite et réglage du circuit frigorifique | T
- Nettoyage ou remplacement des filtres, séparateurs d’huiles, deshydrateur | A
- Contrôle de l’entartrage ou de l'obstruction par des boues de l’évaporateur et condenseur | A
- Rinçage et vidange de l’évaporateur et du condenseur suite à l'obstruction par des boues | SC
- Vérification des appareils de mesure, sondes et capteurs | M
- Calibrage des sondes dits constructeurs(intégré à l'équipement) | SB
- Vérification du bon fonctionnement de la résistance de carter | T
- Vérification du débit du condenseur et de l'évaporateur à eau | T
- Vérification des appareils de contrôle et de régulation y compris détendeur | M
- Vérification des intensités compresseur et moteurs électriques | M
- Vérification d’isolement électrique des moteurs | S
- Vérification des contacteurs électriques | S
- Peinture antirouille des parties métalliques corrodées | SC
- Relevé de tous les défauts et analyse pour intégrer dans les rapports | Q
- Maintenance constructeur (Voir détail CCTP) | SC
- Contrôle et nettoyage des variateurs de vitesse intégrés par le constructeur | T
* | * | * | *
2. CHAMBRE FROIDE :
- Nettoyage de l'évaporateur compris bac des condensats, et ventilateur ou turbine | A
- Vérification et réglage des appareils de mesure et de régulation | M
- Vérification du bon fonctionnement des soupapes de dépression et compression | M
- Vérification des isolements électriques | S
- Vérification des contacteurs électriques | S
- Peinture antirouille des parties métalliques corrodées avec traitement de la rouille préalable | SC
- Vérification des cordons chauffants ( contour de porte, seuil de porte et évacuation des eaux de condensats) | M
- Vérification des résistances électriques de dégivrage | M
- Réglage des portes, huisseries, serrures et seuil | SC
- Graissage des portes, huisseries et serrures | A
- Vérification du joint des portes et pulvérisation d'une protection silicone pour éviter qu'il ne colle | M
- Calibrage des sondes dits constructeurs(intégré à l'équipement) | SB
- Prise de T° et hygrométrie horodaté pour transmission au Lot 4 | A
- Nettoyage de réseau des condensats | T
- Vérification des ponts thermiques | T
- Resserrage des connexions électriques et boulonnerie | S
* | * | * | *
3. ARMOIRES ELECTRIQUES,COFFRET DE RELAYAGE ET VARIATEURS DE VITESSE:
- Nettoyage général et dépoussiérages | S
- Contrôle du fonctionnement des équipements périphérique ( lumière dans l'armoire, ventilateur, prise) | S
- Nettoyage du ventilateur et du filtre de l'armoire électrique | S
- Réglage et graissage des huisseries et serrure | A
- Resserrage des connexions | S
- Mesure des tensions et intensités | T
- Détection des échauffements anormaux (thermographie) | A
- Vérification des organes de coupure et de protection | T
- Mise à jour des schémas et des plans | SB
- Vérification des organes de coupure, de protection, de commande et de puissance | T
- Vérification des régulations, horloges et temporisation | A
- Vérification de la signalisation visuelle et sonore | T
- Examen de la câblerie à l'intérieur de l'armoire, resserrage si nécessaire des connexions | S
- Pulvérisation d'un produit diélectrique et d'un produit insecticide | A
- Peinture antirouille des parties métalliques corrodées avec traitement de la rouille préalable | SC
* | * | * | *
4. CIRCULATEURS :
- Nettoyage des ouïes d'aération du moteur électrique | A
- Vidange et nettoyage des bacs auxiliaires de récupération des eaux de condensation | S
- Prises d'intensité des moteurs | S
- Vérification de l'isolement des moteurs | S
- Remplacement de presse-étoupe | SC
- Analyse et remplacement des roulements | SC
- Analyse et remplacement de la garniture d'étanchéité et des joints | SC
- Vérification des manchons anti-vibratiles | S
- Nettoyage des filtres | A
- Vérification échauffement moteur, paliers et roulements | M
- Peinture antirouille des parties métalliques corrodées avec traitement de la rouille préalable | SC
- Vérification du basculement des pompes | S
- Remplacement des boulonneries corrodées ou endommagées | SC
* | * | * | *
5. VANNES - ROBINETTERIES - CANALISATIONS - CALORIFUGE :
- Vérification des presse-étoupes | T
- Remplacement des presse-étoupes | SC
- Manœuvre et graissage des vannes et robinets | A
- Vérification de l'étanchéité du circuit | S
- Vérification du fonctionnement des vannes d'arrêt ou de régulation ( obstruction et étanchéité du siège) | S
- Reprise des fuites | SC
- Vérification des purgeurs | A
- Vérification du vase d'expansion et prise de mesure | T
- Vérification des soupapes | T
- Vérification du bon fonctionnement des électrovannes | T
- Vérification de l'état du calorifuge | T
- Remise en état des calorifuges | SC
- Contrôle du bon fonctionnement des appareils de mesure et régulation | S
- Peintures (antirouille, UV) | SC
* | * | * | *
6. DISCONNECTEURS
- Contrôle de bon fonctionnement | S
- Contrôle du filtre amont | S
- Contrôle raccordement et évacuation à l'égout | S
- Mise à jour plaque signalétique | S
- Contrôle par un technicien habilité, rédaction de la fiche de contrôle pour transmission au MOA | S
* | * | * | *
6. FILTRES - CLARIFICATEURS :
- Relevé et consignation de la perte de charge des filtres | S
- Nettoyage autant que nécessaire des barreaux magnétiques et des filtres | SC
- Remplacement des filtres | SC
* | * | * | *
6. CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR :
- Nettoyage général | S
- Nettoyage et désinfection des batteries sous pression | A
- Nettoyage et désinfection du bac des eaux de condensats | S
- Nettoyage des ouïes d'aération des moteurs | A
- Nettoyage volute + turbine du ventilateur | A
- Nettoyage des filtres de reprise et d'air neuf | T
- Nettoyage des grilles de reprise et soufflage | S
- Remplacement des filtres (voir détail CCTP) | SC
- Contrôle de la qualité de filtration | SC
- Contrôle état des cadres et étanchéité filtres et préfiltres | T
- Contrôle pressostat d'encrassement filtres | T
- Vérification et essai fonctionnement variateur si existant (vitesse, tension…) | T
- Relevés des intensités | M
- Moteur de +10HP: mesuré l'impédence(MEG) | S
- Relevés des différents débits | S
- Calibrage des sondes dits constructeurs(intégré à l'équipement) | SB
- Prise de T° et hygrométrie horodaté pour transmission au Lot 4 | A
- Vérification de la courroie (tension, usure, alignement…) | T
- Remplacement de la courroie | SC
- Vérification de l'alignement moteur | A
- Vérification de l'alignement des poulies | A
- Vérification de l'usure des roulements | A
- Vérification des manchettes souples | T
- Graissage des paliers et roulements | A
- Remplacement des roulements | SC
- Vérification de l'isolement des moteurs | S
- Vérification des joints d'étanchéité et des ponts thermiques | A
- Vérification des différentes températures et pressions (sondes et pressostat) | S
- Contrôle des pressostats | S
- Peinture et traitement antirouille sur les parties métalliques corrodées | SC
- Vérification et réglage des registres | S
- Graissage et réglage de la tringlerie des registres | A
- Contrôle et maintenance sur les moteurs des registres d'air | S
* | * | * | *
7. VENTILO-CONVECTEURS :
- Nettoyage général | S
- Nettoyage et désinfection des échangeurs | A
- Nettoyage et désinfection des bacs à condensât | S
- Contrôle et nettoyage de la pompe de relevage des eaux de condensat | S
- Nettoyage volute + turbine du ventilateur | A
- Nettoyage filtre de reprise | S
- Remplacement du filtre (voir condition CCTP) | SC
- Vérification des différentes températures et données pour valider le bon fonctionnement de l'équipement | S
- Vérification du sélecteur de vitesse de soufflage | A
- Vérification du moteur électrique | S
- Vérification du fonctionnement de la vanne de régulation | S
- Nettoyage des cartes électroniques, pulvérisation de répulsif insecticide et pulvérisation de produit diélectrique | A
- Vérification du fonctionnement des régulations | S
- Relevé horodaté des températures et hygrométries ambiantes du local | A
- Relevé des débits ( air et eau) | SC
* | * | * | *
8. CLIMATISEUR TYPE SPLIT-SYSTEM :
- Nettoyage général | S
- Nettoyage sous pression et désinfection de l'évaporateur | S
- Nettoyage et dégraissage du condenseur sous pression | S
- Nettoyage des bacs des eaux de condensats | S
- Contrôle et nettoyage de la pompe de relevage des eaux de condensat | S
- Nettoyage volute + turbine du ventilateur | A
- Nettoyage filtre de reprise | S
- Remplacement du filtre (voir condition CCTP) | SC
- Nettoyage des cartes électroniques, pulvérisation de répulsif insecticide et pulvérisation de produit diélectrique | A
- Vérification des moteurs électriques ( évaporateur, condenseur..) | S
- Vérification du variateur de vitesse (comme par exemple le système INVERTER ou moteur EC) | S
- Vérification du sélecteur de vitesse de soufflage | A
- Vérification du fonctionnement des régulations | A
- Vérification et relevé des différentes températures et données validant le bon fonctionnement de l'équipement | S
- Relevé horodaté des températures et hygrométries ambiantes du local pour transmission ua Lot 4 | A
- Contrôle des pressions, sous refroidissement et surchauffe du circuit frigorifique | S
- Peinture et traitement antirouille sur les parties métalliques corrodées | A
- Vérification et remplacement au besoin des silent-blocs | A
- Vérification et resserrage si besoin des connexions électriques | A
* | * | * | *
9.PRODUCTION ECS
- Vérification et remplacement des fixations si besoin (scellement de boulons, serrage des écrous,trépied) | A
- Dépose de la résistance, vérification de l’entartrage de celle-ci ainsi que de la cuve,vérification et remplacement si nécessaire du joint de cuve | A
- Détartrage éventuel de la résistance, de la cuve, du thermostat et des tubes d’arrivée et desortie d’eau | A
- Remplacement si nécessaire de la résistance | A
- Manœuvre du groupe de sécurité, vérification du bon fonctionnement du robinetd’isolement, du dispositif de vidange, de la soupape de sûreté | T
- Mesure de la température d’eau chaude sanitaire au point de puisage le plus éloigné, réglage du thermostat du chauffe-eau à la température prédéfinie par le MOA | A
- Vérification et remplacement si nécessaire du contacteur jour/nuit | T
- Vérification et remplacement si nécessaire du groupe de sécurité | T
- Contrôle des thermostats | T
- Contrôle des résistances chauffantes | T
- Extractions systématiques des boues déposées dans tous les points bas de l'installation | T
* | * | * | *
9. RESEAUX AERAULIQUES - BOUCHES DE SOUFFLAGE - REPRISE, REGISTRE, MODULE REGULATION :
- Vérification de l'étanchéité des réseaux aérauliques | A
- Reprise des fuites | SC
- Nettoyage des grilles | S
- Vérification de l'état du calorifuge | T
- Remise en état des calorifuges | SC
- Remplacement des accessoires (manchette) | SC
- Vérification de l'état des modules de régulation | A
- Vérification des réglages des registres | A
- Graissage des tringleries et mécanisme | A
- Relevé et réglage des débits | A
- Contrôle du bon fonctionnement des appareils de mesure et régulation | S
- Peintures (antirouille, UV) | SC
* | * | * | *
10. VENTILATEUR D'EXTRACTION / INSUFFLATION
- Nettoyage général | S
- Nettoyage des ouïes de ventilation du moteur électrique | A
- Dépoussiérage des turbines | S
- Vérification de l'isolement des moteurs | S
- Prise d'intensité des moteurs | S
- Vérification échauffement moteur | S
- Moteur de +10HP: mesuré l'impédence(MEG) | S
- Nettoyage volute du ventilateur | A
- Remplacement du filtre (voir condition CCTP) | SC
- Contrôle de la qualité de filtration | T
- Analyse et contrôle de l'usure des roulements | S
- Remplacement des roulements | SC
- Vérification de la courroie (tension, usure, alignement…) | T
- Remplacement de la courroie | SC
- Vérification de l'alignement moteur | A
- Relevé et vérification des débits d'air | A
- Peinture générale et traitement antirouille de l'équipement en cas d'oxydation | SC
* | * | * | *
11. VENTILATEUR DESENFUMAGE / COFFRET DE RELAYAGE
Nota : L'exploitant doit se rapprocher de l'entreprise de maintenance du SSI du bâtiment concerné pour la prestation de maintenance des ventilateurs de désenfumage. Cette intervention se fera en concertation avec le responsable Hygiène et Sécurité de l'établissement et donnera lieu à un rapport spécifique établi par l'exploitant du présent lot.
- Nettoyage général | S
- Nettoyage des ouïes de ventilation du moteur électrique | A
- Vérification de l'isolement des moteurs | S
- S'assurer du fonctionnement des dispositifs concourant aux reports de défaut de position | S
- Prise d'intensité des moteurs | S
-Vérification et nettoyage coffret de relayage(resserage connexion, simulation remonté via bornier…) | S
-Vérification des vitesses (petite, grande) et du fonctionnement en mode confort si existant | S
-Vérification commande pompiers | S
-Moteur de +10HP: mesuré l'impédence(MEG) | S
- Vérification échauffement moteur | S
- Analyse et contrôle de l'usure des roulements | S
- Remplacement des roulements | SC
- Vérification de la courroie | S
- Remplacement de la courroie | SC
- Vérification de l'alignement moteur | A
- Relevé et vérification des débits d'air et des vitesses | S
- Peinture générale et traitement antirouille de l'équipement en cas d'oxydation | SC
- Mesure d'aspiration sur toutes les prises d'air relié au réseau | S
* | * | * | *
12. CLAPET COUPE FEU
Nota : L'exploitant doit se rapprocher de l'entreprise de maintenance du SSI du bâtiment concerné pour la prestation de maintenance des CCF. Le titulaire du marché SSI doit le réenclenchèrent des CCF suite au 1er test ; au-delà il sera à la charge du présent lot. Cette intervention se fera en concertation avec le responsable Hygiène et Sécurité de l'établissement et donnera lieu à un rapport spécifique établi par l'exploitant du présent lot.
- Vérification des enclenchements | S
- Examen du clapet | S
- Graissage et contrôle de la tringlerie | S
- Contrôle et reprise des éléments mécaniques (resserrage des tringleries, des pivots…) | S
- Contrôle et reprise des éléments électromécaniques (fin de course,ventouse…) | S
- Vérification du fonctionnement des composants | S
* | * | * | *
13. VOLET COUPE FEU - AMENEE D'AIR
Nota : L'exploitant doit se rapprocher de l'entreprise de maintenance du SSI du bâtiment concerné pour la prestation de maintenance des volets coupe feu. Le titulaire du marché SSI doit le réenclenchèrent des CCF suite au 1er test ; au-delà il sera à la charge du présent lot. Cette intervention se fera en concertation avec le responsable Hygiène et Sécurité de l'établissement et donnera lieu à un rapport spécifique établi par l'exploitant du présent lot.
- Vérification des enclenchements | S
- Examen des vantaux | S
- Contrôle, graissage et resserrage au besoin des pivots, charnières, vérins, ressorts… | S
- Contrôle et réglage des contacts début et fin de course | S
- Contrôle et réglage du verrouillage électromagnétique, lubrification des axes de pivotement | S
* | * | * | *
14. REGULATION :
- Vérification, analyse et conduite des installations (proposition de réglage des lois de refroidissement, des consignes de régulation, des consignes d'arrêt, des sécurités...) | A
- Contrôle, mesure et analyse de la performance des équipements | S
- Vérification des régulateurs (intégrés à l'origine au machine par le constructeur) | A
- Réétalonnage des régulateurs, des sondes et capteurs | A
- Vérifixcation de l'intégrité du volet(étanchéité, fissure…) | S
- Contrôle vannes motorisées (ouverture-fermeture-course) | S
* | * | * | *
15. GTC
- Vérification de la remontée des alarmes et de l'ensemble des données | M
- Vérification de la communication entre les périphériques (superviseur, automates, sondes, capteurs, switch dédiés, tous les équipements en général concourant au bon fonctionnement des installations ) | Q
- Vérification de la cohérence de l'ensemble des mesures | T
-Etalonnage sondes max 1 mois à réception du document horodaté des Lot 1 à 3 | A
- Comparaison des valeurs des sondes et des capteurs reliés à la GTC et leur étalonnage est due par le lot 4. En revanche il appartient aux différents lots suivant les particularités ci dessous explicitées d'en faire le relevé : Cas 1 _ Prise de mesure ambiante de la température et l'hygrométrie dans les locaux est due aux lots 1,2 et 3(horodaté). Cas 2_ Prise de mesure des sondes et capteurs installés à l'origine par le constructeur dans l'équipement est due aux lots 1,2 et 3(horodaté). Cas 3_Prise de mesure des sondes, capteurs des réseaux hydrauliques, aérauliques, des stations météo et tous les autres cas est due au lot 4. | A
- Modification des consignes et des programmes suite aux propositions des lots 1, 2 et 3 et après approbation de la MOA, ainsi que sur demande de la MOA. | SC
- Vérification des programmes et des tests si afférant | T
- Vérification du bon fonctionnement de report et des valeurs de comptage (eau, électricité, énergies..) avec édition du cumul entre deux visites | M
- Vérification des archivages pour l'ensemble des mesures et des alarmes | T
- Edition d'un rapport avec l'ensemble des points précédemment cités | T
* | * | * | *
16 . BRASSEUR D'AIR et VENTILATEUR MURAL
- Nettoyage général | A
- Vérification et remplacement si besoin des silent-blocs | A
- Vérification de niveau sonore, vibration et reprise des fixation si besoin | A
- Vérification du bon fonctionnement des vitesses | A
- Remplacement des commandes et condensateurs (voir détail CCTP) | SC
- Vérification des moteurs électriques ( évaporateur, condenseur..) | A
* | * | * | *
17. SUPPORTTAGES et FIXATIONS DE TOUS LES EQUIPEMENTS
- Contrôle visuel | A
- Nettoyage, ponçage, préparation du support | SC
- Traitement antirouille et reprise de la peinture | SC
* | * | * | *
18. LOCAUX TECHNIQUE
- Nettoyage du sol des murs et du plafond | A
- Désherbage des locaux techniques extérieur | A
- Graissage et entretien des huisseries, serrure et clôtures | A
Légende :
Q : Quotidien
M : Mensuel
Bi-M : 2 fois par mois
T : Trimestriel
S : Semestriel
A : Annuel
SB : Si besoin
SC : Sur Contrôle -Conditionnel et si besoin suite à l'analyse de l'entreprise, à la recherche de fuite, à l'analyse d'huile, à l'analyse vibratoire ou sonore, à une périodicité systématique suivant le nombre d'heure ou la réglementation, à une intervention de dépannage...)
NOTA : Cette gamme ne se substitue pas aux gammes des constructeurs, aux gammes des professionnels de l'art et aux gammes réglementaires, elle est donnée à titre indicative pour une base MINIMUM souhaité par l'Université