## PDG FLUIDES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
|  | LOT 1 : | Conception & Installation des équipements
MAITRE D'ŒUVRE
Réseau de récupération d’Hélium au CBM
FAURE QEI
20 rue Massenet
38400 Saint Martin d’Hères
Tél : | (33) 4 76 92 81 00
Fax : | (33) 4 76 92 81 09
E-mail : | jb.chaumont@faure-qei.atrix.group
MAITRE D'OUVRAGE
CNRS
Délégation Centre Limousin Poitou Charente
3E avenue de la Recherche Scientifique |  |  | B | 2024-11-27 | Ajout phase 2
45071 Orléans Cedex 02 |  |  | A | 2024-09-04 | ORIGINE
Tél : | (33) 2 38 25 52 00 |  | Indice | Date | Modifications
Fax : |  |  | le | 2024-09-04
E-mail : | service.technique@dr8.cnrs.fr
-"TOMBAC" longueur 0,5 m pour extraction |  | 1
Fourniture et pose d'un filtre 0,003 µm, marque PALL ou MILLIPORE ou équivalent.
Fourniture et pose d'un filtre 0,003 µm, type PALL, MILLIPORE ou équivalent.
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries, tube PPH PN 10, depuis piquages en attente (N°?) de l'antenne ?, y compris accessoires, …
Tuyau souple.
Fourniture et pose d'un manodétenteur 0-10 bar inox, DACC 12 ou équivalent.
5
6 EAU DE REFROIDISSEMENT (PCW) (heat exchanger au basement)
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries, tube PPH-01 PN 16, depuis heat exchanger jusqu'au quantum , y compris accessoires, …
Raccordement sur équipement, y compris raccords.
Repérage (nom du fluide et direction sur le réseau, nom de l'équipement et numéro d'équipement).
7 E.D.I entre le heat exchanger au basement et le quantum en doigt gris
Fourniture et pose de raccords d'adaptation entre le heat exchanger au basement (raccord fileté) et le tuyau souple PFA 1/2" provisoire (raccord flaretake).
Fourniture et pose d'un bouchon provisoire sur le cité précédemment raccord flaretake.
DATE :

## Q FLUIDES
DESIGNATION | Unité | Quantités estimées par le maître d'œuvre | Quantités estimées par le candidat | Prix Unitaire H.T. | Prix Total H.T.
Les quantités sont données à titre indicatif par le Maître d'Œuvre . Elles sont à vérifier par l'entreprise dans le cadre de son offre. A la signature du marché, l'entreprise fait sienne les quantités et renonce à tous recours ultérieur pour un défaut de quantification des ouvrages.
Réseau de récupération d’Hélium au CBM
LOT 1 : Conception & Installation des équipements
Phase 1 - TRANCHE FERME
1 EQUIPEMENTS
Conformément au CCTP.
Fourniture et pose d'un gazomètre au local RMN |  | ens | 1
Gazomètres de volume de 8 m3 conformément au PID.
Le gazomètre sera équipé d’une soupape de surpression (approx. 10 mbar).
La prestation comprend la fourniture et l’installation du gazomètre, y compris le système de leste réglable de 1 à 10m bars.
Une garantie d’au moins 5 ans est exigée pour le gazomètre.
Tous les matériels du gazomètre devront être amagnétique, l’inox 316L est autorisé, l’inox 304L est interdit.
Les raccords laissés en attente seront des brides en Ø50.
Le gazomètre sera supporté dans un cadre afin de matérialiser son volume total, même dégonflé.
Le gazomètre disposera d’un détecteur de remplissage mécanique
Fourniture et pose d'un gazomètre au local IRM |  | ens | 1
Gazomètres de volume de 4 m3 conformément au PID.
Le gazomètre sera équipé d’une soupape de surpression (approx. 10 mbar).
La prestation comprend la fourniture et l’installation du gazomètre, y compris le système de leste réglable de 1 à 10m bars.
Une garantie d’au moins 5 ans est exigée pour le gazomètre.
Tous les matériels du gazomètre devront être amagnétique, l’inox 316L est autorisé, l’inox 304L est interdit.
Les raccords laissés en attente seront des brides en Ø50.
Le gazomètre sera supporté dans un cadre afin de matérialiser son volume total, même dégonflé.
Le gazomètre disposera d’un détecteur de remplissage mécanique
Supportage correspondant |  | ens | 1
Fourniture et pose des étiquettes |  | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T.
2 ETUDE ET ANALYSE FONCTIONNELLE
Conformément au CCTP.
Réalisation et rendu d'une étude et analyse fonctionnelle comprenant la phase 2. |  | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T.
3 ESSAIS ET MISE EN ROUTE
Conformément au CCTP.
Mises en route |  | ens | 1
Mise au point |  | ens | 1
Essais de fonctionnements |  | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T.
4 DOE |  | ens | 1
Conformément au CCTP.
Documentation technique (spécifications techniques matériels…).
Notice d’exploitation.
Notice de maintenance.
Rapport de mise en service.
Rapports d’essai.
SOUS-TOTAL H.T.
0
| SOUS-TOTAL H.T. |  |  |  | 0
Phase 2 - TRANCHE OPTIONNELLE
1 EQUIPEMENTS Phase 2
Conformément au CCTP.
Fourniture et pose d'une soufflante à canal latéral |  | ens | 2
La soufflante d’hélium doit avoir un débit compris entre 25 et 35 Nm3/h, une pression de 100 mbars au minimum.
Les soufflantes pourront êtres coupés électriquement et redémarrer sans dommage 10 fois par heures.
Elles devront avoir une garantie minimum de 5 ans.
Compression sans contact de préférence.
Bagues étanches pour éliminer le graissage de préférence.
Raccord de type KF ou brides.
Dans le cas des compresseurs à huile, une ligne de filtration d'huile doit assurer un haut niveau de pureté de l'hélium en sortie de (quantité d'huile inférieure à 0,003 mg/Nm3).
Etanche au gaz, taux de fuite <1x10-5 mbar l/s (<1x10-6 Pa m³/s) – mesuré avec un détecteur de fuites à hélium, intégré à l'unité complète.
Le niveau de bruit maximal admissible est de 74 dB (DIN 45635 à 1 m).
Plots antivibratoires.
Matière inox ou aluminium.
Marque BECKER, modèle VASF 2.80/1-1.AC230 gas-tight avec silencieux ou équivalent.
Les soufflantes seront fixées au sol au moyen de chevilles à expansion.
Convertisseur de fréquence |  | ens | 2
Fourniture d'un pressure switch |  | ens | 2
Pression et précision à définir avec le CNRS
Pose par le lot 2
Fourniture d'un casse vide |  | ens | 2
Pression et précision à définir avec le CNRS
Pose par le lot 2
Fourniture et pose d'un régulateur de pression électronique.
Débit 30 m3/h d’Hélium. |  | ens | 1
Pression maxi d’entrée 200 mbars.
Pression de sortie réglage de 5 à 10 mbars.
Précision standard : 1 mbar
Corps en inox.
Raccord 3/4" NPT femelle.
Marque ALICAT, modèle PCR-5PSI-D-DB9M-40X55-SE/5P,5IN,DS , ou équivalent.
Le régulateur électronique se ferme (passage d’un débit faible) en cas de coupure électrique ou de défaut.
Aucun report de défaut ou alarme n’est prévu.
Supportage correspondant |  | ens | 1
Fourniture et pose des étiquettes |  | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T.
2 ELECTRICITE ET REGULATION Phase 2
Conformément au CCTP.
Alimentation électrique du local IRM comprenant :
Alimentation des deux coffrets des pompes et du régulateur de pression depuis les armoires existantes de chaque bâtiment. |  | ens | 1
Les alimentions comprennent les disjoncteurs de têtes dans les armoires de distribution, les câbles d’alimentation. |  | ens | 1
Mise à la terre des chemins des câbles et des installation électriques. |  | ens | 1
Note de calcul électrique. |  | ens | 1
Automate ou coffret électromécanique. |  | ens | 1
Raccordement du pressure switch et des niveaux du gazomètre. |  | ens | 1
Etiquetage. |  | ens | 1
Le coffret de puissance existant est situé à environ 5m du nouveau coffret
Alimentation électrique du local RMN comprenant :
Alimentation des deux coffrets des pompes et du régulateur de pression depuis les armoires existantes de chaque bâtiment. |  | ens | 1
Les alimentions comprennent les disjoncteurs de têtes dans les armoires de distribution, les câbles d’alimentation. |  | ens | 1
Mise à la terre des chemins des câbles et des installation électriques. |  | ens | 1
Note de calcul électrique. |  | ens | 1
Automate ou coffret électromécanique. |  | ens | 1
Raccordement du pressure switch et des niveaux de la baudruche. |  | ens | 1
Etiquetage. |  | ens | 1
Le coffret de puissance existant est situé à environ 5m du nouveau coffret
Alimentation électrique du local CEMHTI comprenant :
Alimentation du coffret de la soufflante depuis les armoires existantes de chaque bâtiment. |  | ens | 1
Les alimentions comprennent les disjoncteurs de têtes dans les armoires de distribution, les câbles d’alimentation. |  | ens | 1
Mise à la terre des chemins des câbles et des installation électriques. |  | ens | 1
Note de calcul électrique. |  | ens | 1
Etiquetage. |  | ens | 1
Le coffret de puissance existant est situé à environ 5m du nouveau coffret
SOUS-TOTAL H.T.
3 ESSAIS ET MISE EN ROUTE Phase 2
Conformément au CCTP.
Mises en route |  | ens | 1
Mise au point |  | ens | 1
Essais de fonctionnements |  | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T.
4 DOE Phase 2 |  | ens | 1
Conformément au CCTP.
Documentation technique (spécifications techniques matériels…).
Notice d’exploitation.
Notice de maintenance.
Rapport de mise en service.
Rapports d’essai.
SOUS-TOTAL H.T.
| SOUS-TOTAL H.T. |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
Phase 1 - TRANCHE FERME
1 EQUIPEMENTS |  |  |  |  | 0
2 ETUDE ET ANALYSE FONCTIONNELLE
3 ESSAIS ET MISE EN ROUTE
4 DOE
MONTANT GLOBAL H.T. HORS PSE
MONTANT GLOBAL T.T.C. HORS PSE
Phase 2 - TRANCHE OPTIONNELLE
1 EQUIPEMENTS Phase 2
2 ELECTRICITE ET REGULATION Phase 2
3 ESSAIS ET MISE EN ROUTE Phase 2
4 DOE Phase 2
MONTANT GLOBAL H.T. HORS PSE
MONTANT GLOBAL T.T.C. HORS PSE
DATE :
DATE :