## PDG FLUIDES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
|  | LOT 2 : | Conception & Installation des réseaux d’hélium gazeux
MAITRE D'ŒUVRE
Réseau de récupération d’Hélium au CBM
FAURE QEI
20 rue Massenet
38400 Saint Martin d’Hères
Tél : | (33) 4 76 92 81 00
Fax : | (33) 4 76 92 81 09
E-mail : | jb.chaumont@faure-qei.atrix.group
MAITRE D'OUVRAGE
CNRS
Délégation Centre Limousin Poitou Charente |  |  | C | 2024-11-27 | Ajout 2 phases (soufflantes)
3E avenue de la Recherche Scientifique |  |  | B | 2024-09-20 | AJOUT VANNE IRM
45071 Orléans Cedex 02 |  |  | A | 2024-09-04 | ORIGINE
Tél : | (33) 2 38 25 52 00 |  | Indice | Date | Modifications
Fax : |  |  | le | 2024-09-04
E-mail : | service.technique@dr8.cnrs.fr
-"TOMBAC" longueur 0,5 m pour extraction |  | 1
Fourniture et pose d'un filtre 0,003 µm, marque PALL ou MILLIPORE ou équivalent.
Fourniture et pose d'un filtre 0,003 µm, type PALL, MILLIPORE ou équivalent.
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries, tube PPH PN 10, depuis piquages en attente (N°?) de l'antenne ?, y compris accessoires, …
Tuyau souple.
Fourniture et pose d'un manodétenteur 0-10 bar inox, DACC 12 ou équivalent.
5
6 EAU DE REFROIDISSEMENT (PCW) (heat exchanger au basement)
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries, tube PPH-01 PN 16, depuis heat exchanger jusqu'au quantum , y compris accessoires, …
Raccordement sur équipement, y compris raccords.
Repérage (nom du fluide et direction sur le réseau, nom de l'équipement et numéro d'équipement).
7 E.D.I entre le heat exchanger au basement et le quantum en doigt gris
Fourniture et pose de raccords d'adaptation entre le heat exchanger au basement (raccord fileté) et le tuyau souple PFA 1/2" provisoire (raccord flaretake).
Fourniture et pose d'un bouchon provisoire sur le cité précédemment raccord flaretake.
DATE :

## Q FLUIDES
DESIGNATION | Unité | Quantités estimées par le maître d'œuvre | Quantités estimées par le candidat | Prix Unitaire H.T. | Prix Total H.T.
Les quantités sont données à titre indicatif par le Maître d'Oeuvre . Elles sont à vérifier par l'entreprise dans le cadre de son offre. A la signature du marché, l'entreprise fait sienne les quantités et renonce à tous recours ultérieur pour un défaut de quantification des ouvrages.
Réseau de récupération d’Hélium au CBM
LOT 2 : Conception & Installation des réseaux d’hélium gazeux
Phase 1 - TRANCHE FERME
1 local RMN
Conformément au CCTP.
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries Ø54mm en INOX 316L, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | ml | 33 |  |  | 0
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries Ø25" en INOX 316L, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | ml | 3 |  |  | 0
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries Ø1/4" en INOX 316L, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | ml | 2 |  |  | 0
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries Ø3/8" en INOX 316L, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | ml | 1
Fourniture et pose d'un compensateur type "tombac ou équivalent" en INOX 316L, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires …
- KF50 de 5 mètres | u | 3
- KF25 de 5 mètres | u | 2
Fourniture et pose d'une vanne amagnétique type passage sphérique avec raccord de type KF en INOX 316L, boulonnerie inox , y compris réductions, tés, bouchons, accessoires …
- KF 50 | u | 8
- KF 25 | u | 4
Fourniture et pose d'une vanne de marque SWAGELOCK ou équivalent type passage sphérique avec raccord de type double bagues en INOX 316L, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires …
- ø1/4" | u | 2
- ø3/8" | u | 1
0
Fourniture et pose d'un manomètre en inox d'une plage de 100 mbars en INOX 316L avec vanne d'isolement ø1/4", y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 4 |  |  | 0
0
Pose d'un clapet anti retour en aluminium idem existant fournis par le client, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 1 |  |  | 0
Pose d'un régulateur de pression existant fournis par le client, y compris raccordement réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 1
Raccordement sur la baudruche fournis par le lot 1 par brides | ens. | 1 |  |  | 0
Raccordement équipement, y compris pièce d’adaptation vers raccord vissé diamètre 32. | u | 3
Fourniture et pose d'une soupape en inox, tarée à 70 mbars dirigée vers le bas de marque WITT , modèle AV 919 ES ou équivalent y compris raccordement réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 3
Fourniture et pose de deux jeux de brides inox 304L ø54mm et d'une manchette à la place du futur clapet antiretour phase 2. | u | 1
Test: - Test sous vide selon CCTP sur l'ensemble du réseau | ens. | 1 |  |  | 0
0
Supportage correspondant | ens. | 1 |  |  | 0
0
Fourniture et pose des étiquettes | ens | 1 |  |  | 0
Carottages et reprise d'étanchéité à voir sur place | ens | 2
Reprise d'étanchéité à voir sur place vers extérieur | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
PSE 1 : Fourniture d'un clapet anti retour en laiton de marque WITT, modèle NV400 2’’ ou équivalent avec raccordement NPT, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 1
PSE 2 :Fourniture d'une soupape en laiton, tarée à 70 mbars dirigée vers le bas de marque WITT , modèle AV 919 ES ou équivalent y compris raccordement réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 3 |  |  |  | 11
2 local IRM | [5 empty] | 6
Conformément au CCTP. | [5 empty] | 5
3
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries Ø54mm en INOX 316L, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | ml | 21 |  |  | 0 | 25
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries Ø25" en INOX 316L, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | ml | 2 |  |  | 0
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries Ø54mm en INOX 316L, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … en sortie de la soupape | ml | 2 |  |  | 0
Fourniture et pose d'un compensateur type "tombac ou équivalent" en INOX 316L, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … |  |  |  |  | 0
- KF50 de 5 mètres | u | 1 |  |  | 0
- KF25 de 5 mètres | u | 1 |  |  | 0
0
Fourniture et pose d'une vanne amagnétique type passage sphérique avec raccord de type KF en INOX 316L, boulonnerie inox , y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … |  |  |  |  | 0
- KF 50 | u | 6 |  |  | 0
- KF 25 | u | 4 |  |  | 0
0
Fourniture et pose d'un manomètre en inox d'une plage de 100 mbars en INOX 316L avec vanne d'isolement ø1/4", y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 1 |  |  | 0
0
Fourniture et pose de deux jeux de brides inox 304L ø54mm et d'une manchette à la place du futur clapet antiretour phase 2. | u | 1 |  |  | 0
Raccordement sur la baudruche par brides | ens. | 2 |  |  | 0
Raccordement équipement | u | 2
Fourniture et pose d'une soupape en inox, tarée à 70 mbars dirigée vers le bas de marque WITT , modèle AV 919 ES ou équivalent y compris raccordement réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 1
Test: - Test sous vide selon CCTP sur l'ensemble du réseau | ens. | 1 |  |  | 0
0
Supportage correspondant | ens. | 1 |  |  | 0
0
Fourniture et pose des étiquettes | ens | 1 |  |  | 0
Carottages et reprise d'étanchéité à voir sur place | ens | 5
Percement de faux plafond et reprise de propreté à voir sur place | ens | 5
SOUS-TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
PSE 3 : Fourniture d'un clapet anti retour en laiton de marque WITT, modèle NV400 2’’ ou équivalent avec raccordement NPT, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 1 |  |  | 0
PSE 4 : Fourniture d'une soupape en laiton, tarée à 70 mbars dirigée vers le bas de marque WITT , modèle AV 919 ES ou équivalent y compris raccordement réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 1
3 Réseaux enterrés |  |  |  |  | 0
Conformément au CCTP. |  |  |  |  | 0
0
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries Ø54mm en INOX 304L, y compris, enveloppe en gaine TPC, réductions, tés, bouchons, accessoires … | ml | 250
Fourniture et pose d'un compensateur "tombac ou équivalent" en INOX 316L, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires …
- KF50 de 25 cm | u | 11
Fourniture et pose d'une vanne type passage sphérique avec raccord de type KF en INOX 304L, boulonnerie inox , y compris réductions, tés, bouchons, accessoires …
- KF 50 | u | 3
Test: - Test sous vide selon CCTP sur l'ensemble du réseau | ens. | 1
Supportage correspondant | ens. | 1
Fourniture et pose des étiquettes | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T.
PSE 5 : Réseau en ø 63mm
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries Ø63mm en INOX 304L, y compris, enveloppe en gaine TPC, réductions, tés, bouchons, accessoires … | ml | 250
Fourniture et pose d'un compensateur "tombac ou équivalent" en INOX 316L, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires …
- KF40 de 25 cm | u | 11
Fourniture et pose d'une vanne type passage sphérique avec raccord de type KF en INOX 304L, boulonnerie inox , y compris réductions, tés, bouchons, accessoires …
- KF 40 | u | 3
0
SOUS-TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
4 CEMHTI |  |  |  |  | 0
Conformément au CCTP. |  |  |  |  | 0
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries Ø54mm en INOX 316L, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | ml | 10
Fourniture et pose d'une vanne amagnétique type passage sphérique avec raccord de type KF en INOX 316L, boulonnerie inox , y compris réductions, tés, bouchons, accessoires …
- KF 50 | u | 3
Fourniture et pose d'un manomètre d'une plage de 100 mbars en INOX 316L avec vanne d'isolement ø1/4", y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 1
Fourniture et pose d'un clapet anti retour en inox de marque WITT, modèle NV400 2’’ ou équivalent avec raccordement NPT, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 1
Fourniture et pose de deux jeux de brides inox 304L et d'une manchette à la place du clapet du clapet anti-retour pour essais. | u | 1
Test: - Test sous vide selon CCTP sur l'ensemble du réseau | ens. | 1
Supportage correspondant | ens. | 1
Fourniture et pose des étiquettes | ens | 1
Carottages et reprise d'étanchéité à voir sur place | ens | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
0
PSE 6 : Fourniture d'un clapet anti retour en laiton de marque WITT, modèle NV400 2’’ ou équivalent avec raccordement NPT, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 1
0
(Tranche Ferme hors PSE) | SOUS-TOTAL H.T.
Phase 2 - TRANCHE OPTIONNELLE
1 local RMN
Conformément au CCTP.
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries Ø54mm en INOX 316L, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | ml | 25
Fourniture et pose d'un clapet antiretour de marque WITT, modèle NV400 2’’ ou équivalent avec raccordement NPT à la place de la manchette phase 1. | u | 1
Fourniture et pose d'un manomètre en inox d'une plage de 500 mbars en INOX 316L sur la vanne d'isolement ø25mm de la phase 1, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 1
Pose d'un casse vide fournis par le lot 1, tés, bouchons, accessoires … | ens. | 1
Fourniture et pose d'une vanne d'isolement ø1/4", y compris réductions, tés, bouchons, accessoires et raccordement du pressure switch fournis par le lot 2 | u | 1
Raccordement de la soufflante fournis par le lot 1, y compris raccordement réductions, accessoires … | ens. | 1
2 local IRM
Conformément au CCTP.
Fourniture et pose d'un réseau de tuyauteries Ø54mm en INOX 316L, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | ml | 5
Fourniture et pose d'un clapet antiretour de marque WITT, modèle NV400 2’’ ou équivalent avec raccordement NPT à la place de la manchette phase 1. | u | 1
Fourniture et pose d'un manomètre en inox d'une plage de 500 mbars en INOX 316L sur la vanne d'isolement ø25mm de la phase 1, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 1
Pose d'un casse vide fournis par le lot 1, tés, bouchons, accessoires … | ens. | 1
Fourniture et pose d'une vanne d'isolement ø1/4", y compris réductions, tés, bouchons, accessoires et raccordement du pressure switch fournis par le lot 2 | u | 1
Raccordement de la soufflante fournis par le lot 1, y compris raccordement réductions, accessoires … | ens. | 1
3 CEMHTI
Pose du régulateur de pression fournis par le lot 1, tés, bouchons, accessoires … | u | 1
Fourniture et pose d'un manomètre d'une plage de 500 mbars en INOX 316L avec vanne d'isolement ø25mm, y compris réductions, tés, bouchons, accessoires … | u | 1
(Phase 2 Tranche Optionnelle) | SOUS-TOTAL H.T.
0
RECAPITULATIF
Phase 1 - TRANCHE FERME
1 local RMN |  |  |  |  | 0
2 local IRM
3 Réseaux enterrés
4 CEMHTI
MONTANT GLOBAL H.T.
MONTANT GLOBAL T.T.C.
Moins value :
PSE 1
PSE 2
PSE 3
PSE 4
PSE 5
PSE 6
Phase 2 - TRANCHE OPTIONNELLE
1 local RMN
2 local IRM
3 CEMHTI
MONTANT GLOBAL H.T.
MONTANT GLOBAL T.T.C.
DATE :
DATE :