# ANNEXE 01 - FICHE OPERATION

- 01 : LA SITUATION IMMOBILIERE DU BATIMENT N°44

| Place E. Blondel IUT Bd M. de Broglie Bd M. de Broglie PORTE B CAMPUS EST CAMPUS OUEST STAPS SERVICES CENTRAUX B44 - Projet MDU GUICHET UNIQUE TEOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Le bâtiment 44 « Emile BLONDEL » est situé sur le Campus EST, en bordure immédiate de la voie TEOR. Il est accessible depuis la porte B du Campus. |  |  |
| B A AR 163 B 39 B 42 B 26 B 44 BLONDEL PLAN MASSE : Réf Cadastrale : AR 163 (52 414 m²) |  | Disposition réglementaire : - Effectif : 2 588 - Classement : ERP de type R - 1ère Catégorie , L secondaire. - Surface SHON : 15 528 m². Date de construction : 1959/63 : Construction pour abriter l’INSA. 1992/93 : 1errénovation lors de la construction de l’IUT. 2014/15 : Réhabilitation lourde/ Extension. Principe constructif : - Construction en structure béton armé. - Système poteaux / poutres / voiles BA. - Façades : Isolation LR + Bardage aluminium fixés à une ossature secondaire en bois, solidarisé à la structure porteuse. - Toiture terrasse. - Menuiserie Aluminium |
| - LE BÂTI. Le bâtiment 44 est principalement utilisé par l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) Sciences et Techniques. L’établissement est édifié sur 5 niveaux et un sous- sol. Il est composé d’un corps de bâtiment principal et de trois bâtiments en « peigne » perpendiculaires à ce dernier. On distingue notamment : - Bâtiment 44 A : Corps de bâtiment principal. - L’aile ouest (44 B) - L’aile Est (44C). - L’aile E qui ne fait pas partie de l’ensemble car affectée à l’IUT, est isolée du bâtiment 44. |  |  |
| Bât E IUT |  |  |
| A B C | Le bâtiment 44A est immeuble longiligne. La façade principale, orientée au sud, donne sur la place Emile Blondel. Le parvis d’entrée pricipal fait face à la voie TEOR. |  |

- 03 : CONTEXTE DE L’OPERATION

Le bâtiment Blondel a été réhabilité en 2015, sous la maîtrise d’ouvrage du Rectorat. Peu de temps après sa mise en service sont apparus un certain nombre de désordres au niveau des composantes de l’enveloppe avec notamment :

A : Composants de façade métallique dangereux :

Depuis la réception du bâtiment, de nombreux éléments de façades en aluminium sont tombés, engendrant un risque majeur pour les usagers du campus (couvertines, casettes aluminium, bavettes…).

A la suite de ces multiples désordres, le Rectorat de Normandie a engagé une procédure de référé expertise auprès du tribunal administratif de Rouen.

Dans ce cadre, un expert judiciaire a été désigné. Ce dernier a conclu à la généralisation du désordre, tant sur les cassettes, que sur les bavettes et les couvertines.

B : Manœuvrabilité des ouvrants en façade Sud :

La façade sud du bâtiment est réalisée sur un principe de façade en murs rideaux respirant qui comporte des châssis de différentes typologies (fixes, ouvrants à la française et châssis pompier). Ces derniers intègrent par ailleurs un système de store vénitien motorisé intégrés entre vitrages.

Avec le temps sont apparus de nombreux des dysfonctionnements sur les ouvrants avec notamment :

- Un dysfonctionnement récurrent des stores d’occultation.

- Une difficulté croissante à manœuvrer les ouvrants à la française qui pour certains d’entre eux présentent un basculement en partie haute.

Ces composantes, de par leur mauvaise conception et/ou leur mauvaise mise en œuvre, provoquent une situation de risques importants et d’inconfort permanent.

Au regard des conclusions des différentes expertises conduites à ce jour il convient de procéder au remplacement de la totalité de ces différents éléments.

- 04 : CONSTATS DES DESORDRES

A : COMPOSANTS METALLIQUE DES FACADES :

Nota : Lors des travaux de rénovation de 2015, la composition architecturale des façades a privilégié la mise en œuvre de plusieurs typologies de matériaux.

Seuls les composants identifiés dans la suite de ce document feront l’objet de reprises.

Désordre A.1 :  BARDAGE EASY.

- Pour les composants identifiés : Casettes EASY Alunator Bright Brushed et profil U aluminium Alunator Bright TL :

- Mise en œuvre :

- Bardage horizontal par casettes rectangulaire pliées de type Easy (ép. 1,5 mm) avec tôle de finition sur les angles sortants.

- Support : Ossature bois verticale (chevrons non aboutés) fixés par équerres métallique à la structure béton.

- Constat :

Sur les éléments de bardage :

- Décrochement des cassettes métalliques tombées ou prêtes à tomber. Parties basses ouvrantes non fixées mécaniquement.

- Déformations importantes et décalage des casettes (absence de jeu de dilatation).

- Fixation « à l’aveugle » par vis auto-perceuse en dehors des trous oblongs en partie hautes (trous de fixations multiples pour une vis) patte inox en partie basse (non alignées et donc non opérantes)...

- Vis non adaptées au support bois (fixation inopérantes).

- Rigidité des casettes : épaisseur des tôles (1.5 mm) non conforme au ratio épaisseur/dimension ( pm : tôles types 175x104 cm / absence de raidisseur).

Sur les éléments de supportage :

- Non-respect du CCTP et document du fabricant (Aluform) qui préconisait une pose sur profilés aluminium.

- Chevrons torsadés et vrillés

Désordre A.2 :  BAVETTE D’APPUIS

- Pour les composants identifiés : Bavette Aluminum Bright TL (tôles d’aluminium pliées ép 15/10ème.

- Mise en œuvre :

- Type 1 : Bavettes d’appuis de fenêtre en aluminium sur bardage claire voie.

Collées sur le pare-pluie ou sur l’éclisse.

** Si présente, éclisse réalisée à façon avec les chutes de tôle …

- Type 2 : Bavettes aluminium collées parement béton préfabriqué, éclisse collée sur le béton. Fixation haute par vis auto-perceuses dans les précadres aluminium.

** Eclisse réalisée à façon avec les chutes de tôle …

- Constat :

- Décrochement des bavette tombées ou prêtes à tomber, déformation et décalage des bavettes.

- Absence de maintien mécanique (bavettes collées sur le pare-pluie, le béton ou sur l’éclisse). Eclisse non fixée au support.

- Absence de jeu de dilatation.

| Cas n° 1 : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cas n° 2 |  |  |

Désordre A.3 :  COUVERTINES D’ACROTERES

- Pour les composants identifiés : Couvertine en tête d’acrotère (Tôles d’aluminium pliées ép 15/10ème à confirmer finition dito Bright TL).

- Mise en œuvre :

- Peu d’information sur les DOE : Aucune information sur la nature de la couvertine, des éclisses et sur le mode de fixation à la structure

- A priori, on observe des éclisse ou patte en acier galvanisé 10/10e cannelé.

- Investigations supplémentaires à prévoir.

- Constat :

- Décrochement des couvertines d’acrotère.

- Défaut sur le pli de retour en partie basse qui ne permet pas à l’éclisse en place de jouer son rôle.

B : MURS RIDEAUX – FAÇADE SUD :

Pour les composants identifiés murs rideaux VEC respirant (de type « Respirant Mecano » de chez Wicona - Référence Avis Technique n° 2/08-1322.)

- Principe :

Cette façade « respirante » se distingue par un principe de mur-rideau en aluminium qui comporte notamment, dito DTA :

• une application du principe de respiration de la lame d’air entre vitrages,

• une fixation des produits verriers par collage silicone sur un profilé adaptateur en alliage d’aluminium solidaire des cadres fixes et des vantaux ouvrant à l’italienne ou oscillo-battant française, spécifiques à ce procédé ou immobilisés,

• une application du principe de coupure thermique, par barrettes serties en polyamide sur profilé de vantail ouvrant ou immobilisé.

Pour les ouvrants :

- Quincaillerie par paumelles invisibles (1haute et 1basse) avec limiteur de débattement.

On distingue plusieurs typologies de châssis :

*** Extrait DOE

- Constat :

- Ouverture des ouvrants « OF » difficile avec un basculement de la partie haute.

- Casse des compas limiteurs d’ouverture.

- Dysfonctionnement des stores intégrés (entre vitrages).

- Seuls les châssis à ouvrant sont considérés dans ce programme de travaux.

- 04 :  Les objectifs du maître d’ouvrage :

Dans l’attente des conclusions du tribunal, il convient dès maintenant d’engager les études nécessaires à la reprise de ces désordres, au regard des enjeux de sécurité vis-à-vis d’un bâtiment d’enseignement en activité.

D’un point de vue d’ensemble, tous les désordres observés devront être corrigés. Compte tenu des malfaçons et des garanties sur ces ouvrages, il apparait nécessaire :

| A/ Pour les composantes de façades aluminium. Même si toutes les composantes ne sont pas (encore) atteintes, le constat de désordre et de malfaçons observés sur le bâtiment est généralisé. Cette situation met en jeu la sécurité des personnes (l’ensemble des façades est actuellement sécurisé par des filets de protection). Le phénomène étant généralisé, il conviendra de procéder à un remplacement complet de ces composants qui devront nécessairement respecter le parti architectural initial avec notamment : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bardage |  |  |
|  |  | Remplacement de l’ensemble du dispositif pour aboutir à une mise en œuvre conforme au cahier des charges du fabricant, ce qui implique : - La dépose complète des cassettes - La dépose de leur support (chevrons, équerres, pare-pluie et isolant). - Le remplacement du système par une ossature métallique dimensionnée mécaniquement pour assurer la rigidité d’ensemble. |
| Bavette d’appuis |  |  |
|  |  | Remplacement de l’ensemble des bavettes d’appuis pour aboutir à une mise en œuvre conforme et pérenne, ce qui implique : La dépose et le remplacement des bavettes aluminium en protection des bardages à claire voie. La mise en œuvre éventuelle de pattes en acier galvanisé sur le support de la lisse basse de la menuiserie afin de garantir la tenue au vent. Une disposition permettant de fixer la bavette mécaniquement avec maintien des bavettes sur les précadres |
| Couvertines |  |  |
|  |  | Remplacement de l’ensemble des couvertines d’acrotères pour aboutir à une mise en œuvre conforme et pérenne, ce qui implique : - La fabrication de tôleries avec éclisses en aluminium 20/10ème pliées à façon permettant d’être fixées mécaniquement, bénéficiant d’un cahier des Charges adapté aux différentes contraintes de ce projet (fixation sur ossature : cas sur support en bois et sur support métallique). |
| B / Pour les châssis ouvrant de la façade en mur rideau. |  |  |
|  | Il conviendra d’étudier la faisabilité de remplacement de la totalité de ces ouvrants, avec notamment : - Le remplacement de la totalité des châssis ouvrant à la française, y compris châssis pompier sans reconduire le système de triple vitrage avec store intégré. - La sérigraphie ne sera pas reconduite sur les nouveaux vitrages. Une solution de vitrophanie pourra être envisagée. - La gestion du confort d’été nécessitera une étude spécifique pour déterminer les protections solaires à mettre en œuvre, ainsi que les caractéristiques des vitrages - Le remplacement éventuel des éléments verriers fixes sur les meneaux afin d’harmoniser l’esthétisme général (sérigraphie, différence de nu, …). D’une manière générale, la solution proposée devra prendre en compte les problématiques d’affleurement au niveau des différentes composantes de la façade entre éléments conservés et éléments nouveaux. |  |

- 03 : DESCRIPTION SUCCINTE DU PERIMETRE DE L’OPERATION DE TRAVAUX

- Le programme de travaux comprend deux volets :

- Tranche ferme :

Le remplacement des cassettes aluminium et de l’isolant associé par un complexe de même typologie (cassette aluminium) ayant un avis technique. Le remplacement de la totalité des bavettes et couvertines aluminium

- Tranche conditionnelle :

Le remplacement de la totalité des menuiseries extérieures situées en façade Sud y compris les vitrages des meneaux qui sont sérigraphiés. Les performances thermiques de ces composants ne pourront pas être diminuées.

Selon le montant des travaux correspondants, les travaux engagés permettront de mutualiser les moyens d’accès aux façades.

- Note sur les travaux d’accompagnement :

Pour chaque tranche de travaux, seront associé

- L’adaptation des filets de protection existants au phasage des travaux.

- Les petits travaux d’adaptation à l’existant pour garantir la bonne finition des ouvrages.

- La vérification et /ou optimisation du niveau d’isolation thermique des composants.

- Contraintes liées à l’opération :

- Les contraintes techniques et architecturales du bâtiment.

- La réfection intégrale des bardages devra s’intégrer parfaitement au parti pris architecturale initial (gestion des différents nus de façade, alignements, …)

- La mise en place d’une isolation si possible plus performante sera étudiée.

- Les travaux de mise en conformité de l’enveloppe :

Les travaux seront réalisés en site occupé.

Pendant toute la durée de l’opération, le bâtiment devra rester en fonctionnement. De ce fait le programme de travaux devra prévoir toutes les dispositions nécessaires à la mise en protection des usagers.

L’accès au chantier sera, dans la mesure du possible, dissocié de l’entrée principale du site. Les flux piétons et engins devront être différenciés de celle de l’exploitation et du public.

Des moyens de protection seront mis en place aux droits des accès du bâtiment.

S’agissant d’une ERP en fonctionnement, les accès aux services de secours et les moyens d’évacuation du public seront abordés dans la cinématique de chantier.

Le bâtiment restant en activité pendant les travaux, le hors d’eau/hors d’air du bâtiment devra être conservé, y compris par des dispositions provisoires.

Un phasage précis des travaux devra être initié dès le début des études et prendre en considération les problématiques liées à l’usage du bâtiment (enseignement / Recherche).

ANNEXES : Localisation et répartition des ouvrages

ANNEXE 01 : LOCALISATION DES OUVRAGES DE BARDAGE METALLIQUE :

CASSETTES ET BAVETTES ALUMINIUM :

Bâtiment 44 A :

Bâtiment 44 B :

Bâtiment 44 C :

LOCALISATION DES COUVERTINES D’ACROTERES :

Bâtiment 44 A :

Bâtiment 44 B et 44 C :

Surfaces par type d’intervention :; Salles d’activité; Bet Joseph. Bardage en cassette aluminium, pare pluie et isolant; 1 035 m²; 930 M². Bavettes; Type 1 : 720 ml Type 2 : 320 ml; 935 ml. Couvertines; 672 ml; 680 ml. *** Quantité donnée à titre d’information.

ANNEXE 02 : LOCALISATION DES OUVRANTS DE FACADE SUD B44-A :

- Vue d’ensemble de la façade sud. < ------------- Partie A ---------------------><-------------------- Partie B ------------------>

- Partie A - Partie B Châssis en façade Sud par typologie :. - Châssis OF - Châssis Pompier - Châssis Fixes; = 73 U = 19 U = 75 U. Soit 92 Châssis ouvrants. *** Quantité donnée à titre d’information.