## INFO
OUTIL N°1
PLAN DE COMMISSIONNEMENT
Cet outil a été développé par le COSTIC et ALPHEEIS dans le cadre d'une étude menée pour l'ADEME.
Il est décrit dans le "Guide d'utilisation de la boîte à outils - Mise en œuvre pratique du commissionnement".
Il constitue une base adaptable par les acteurs. Son contenu est donné à titre indicatif d'illustration.
COSTIC, Version 1, 2017

## Plan commissionnement
[8 empty] | A = | Approuve
Nom du site : |  |  |  | PLAN DE COMMISSIONNEMENT |  |  |  | C = | Consulté
Date de mise à jour : | [7 empty] | I = | Informé
|  | Mission de la maitrise d'ouvrage |  | Mission de commissionnement |  | Mission de la maitrise d'œuvre |  | Mission de l'entreprise |  | Mission de l'exploitant |  | Dates |  | Etat | Observations
|  | Maitre d'ouvrage |  | Acteur à désigner (AMO, Maitrise d'oeuvre…) |  | Maitre d'œuvre |  | Entreprise |  | Exploitant
|  |  | Livrable spécifique |  | Livrable spécifique |  | Livrable spécifique |  | Livrable spécifique |  | Livrable spécifique | Date de réalisation prévue | Date de réalisation
Programme | Enoncer les exigences de commissionnement et de performance | Responsable |  | C | [9 empty] | Pas fait
| Sélectionner l'agent de commissionnement | Responsable |  | C
| Définir le périmètre du commissionnement et traduire les besoins du MO | A |  | Responsable
| Préparer le plan de commissionnement | A |  | Responsable | Plan de commisionnement préliminaire
| Relire le programme | A |  | Responsable | Tableau d'analyse des pièces
Fait
Pas fait
Conception APS/APD/DCE | Préparer les outils du projet | A |  | Responsable | Plan de commissionnement/tableau d'analyse des pièces/tableau des vérifications | C
| Effectuer une relecture des pièces APS/APD/DCE | A |  | Responsable | Tableau d'analyse des pièces
| Organiser des réunions de commissionnement |  |  | Responsable | CR de commissionnement
| Mettre à jour le plan de commissionnement | A |  | Responsable | Plan de commissionnement | I
| Préparer le rapport de commissionnement | I |  | Responsable | Rapport de commissionnement | I
| Préparer le plan de comptage de suivi en pré-exploitation | A |  | C |  | Responsable | Plan de comptage | I
Réalisation | Organiser une réunion de démarrage de chantier | C |  | C |  | Responsable | CR de réunion | C
| Préparer les fiches d'auto-contrôle et de mise au point | A |  | C |  | I |  | Responsable | Fiches d'auto-controle et de mise au point vierges
| Effectuer l'auto-contrôle et la mise au point | A |  | C |  | C |  | Responsable | Fiches d'auto-controle et de mise au point remplies
| Effectuer des vérifications par échantillonnage |  |  | Responsable | Tableau des vérifications
| Renseigner le tableau des vérifications | A |  | Responsable | Tableau des vérifications | C
| Organiser des réunions de commissionnement | C |  | Responsable | CR de réunions | C |  | C
| Mettre à jour le plan de commissionnement | A |  | Responsable | Plan de commissionnement | I |  | I
| Préparer le rapport de commissionnement | I |  | Responsable | Rapport de commissionnement | I |  | I
| Préparer le contrat d'exploitation | A |  | Responsable |  | C |  | C
| S'assurer que l'exploitant est retenu |  |  | Responsable
Réception | Convier l'exploitant lors de la réception | I |  | I |  | Responsable |  | I |  | A
| Préparer les DOE, DIUO et DUEM | I |  | I |  | I |  | Responsable | DOE, DIUO et DUEM
| Vérifier les DOE, DIUO et DUEM | I |  | C |  | Responsable |  | I |  | I
| Renseigner le tableau des vérifications | A |  | Responsable | Tableau des vérifications | C |  | C |  | I
Pré-exploitation | Organiser la formation de l'exploitant | I |  | Responsable | Liste et programme des formations | C |  | C |  | I
| Organiser la mise en main aux occupants (réunions, documents, affichages…) | A |  | Responsable | Programme de la réunion, document produit | C |  | C |  | C
| Mener un suivi instrumenté | I |  | Responsable |  | I |  | C |  | C
| Rédiger des rapports de suivi avec recommandations d'ajustement des réglages | I |  | Responsable | Rapports de suivi | I |  | I |  | C
| Mettre à jour périodiquement les DOE, DIUO et DUEM | I |  | C | [5 empty] | Responsable | DOE, DIUO et DUEM mis à jour
| Superviser la mise à jour régulière des DOE, DIUO et DUEM | I |  | Responsable | [5 empty] | C
| Organiser des réunions de commissionnement | C |  | Responsable | CR de réunions |  |  |  |  | C
| Mettre à jour le plan de commissionnement | A |  | Responsable | Plan de commissionnement |  |  |  |  | I
| Préparer le rapport de commissionnement | I |  | Responsable | Rapport de commissionnement |  |  |  |  | C
| Renseigner le tableau des vérifications | A |  | Responsable | Tableau des vérifications |  |  |  |  | C
| S'assurer de la transmission des dossiers à l'exploitant | I |  | Responsable |  | I |  | I |  | C
| Ajuster les réglages selon les recommandations | I |  | A |  | C |  | R |  | Responsable
Exploitation | Mettre à jour périodiquement les DOE, DIUO et DUEM | I | [7 empty] | Responsable | DOE, DIUO et DUEM mis à jour
| Renseigner le tableau des vérifications | I | [7 empty] | Responsable | Tableau des vérifications

## plan documentation
OUTIL N°2
PLAN DE DOCUMENTATION
Cet outil a été développé par le COSTIC et ALPHEEIS dans le cadre d'une étude menée pour l'ADEME.
Il est décrit dans le "Guide d'utilisation de la boîte à outils - Mise en œuvre pratique du commissionnement".
Il constitue une base adaptable par les acteurs. Son contenu est donné à titre indicatif d'illustration.
COSTIC, Version 1, 2017

## maintien connaissances et doc
Nom du site :
Date de mise à jour : |  |  |  |  | PLAN DE TRANSFERT ET DE MAINTIEN DES CONNAISSANCES ET DE LA DOCUMENTATION
|  | Dates de versions |  |  |  | A inclure au DOE | Où le trouver ? | Observations
| Livrable spécifique | Version | Date | Version | Date |  |  |  | Tâche de référence
Programme | Plan de commisionnement préliminaire | [7 empty] | Préparer le plan de commissionnement
| Tableau d'analyse des pièces | [7 empty] | Relire le programme
Conception APS/APD/DCE | Plan de commissionnement/tableau d'analyse des pièces/tableau des vérifications | [7 empty] | Préparer les outils du projet
| Tableau d'analyse des pièces | [7 empty] | Effectuer une relecture des pièces APS/APD/DCE
| CR de commissionnement | [7 empty] | Organiser des réunions de commissionnement
| Plan de commissionnement | [7 empty] | Mettre à jour le plan de commissionnement
| Rapport de commissionnement | [7 empty] | Préparer le rapport de commissionnement
| Plan de comptage | [7 empty] | Préparer le plan de comptage de suivi en pré-exploitation
Réalisation | CR de réunion | [7 empty] | Organiser une réunion de démarrage de chantier
| Fiches d'auto-controle et de mise au point vierges | [7 empty] | Préparer les fiches d'auto-contrôle et de mise au point
| Fiches d'auto-controle et de mise au point remplies | [7 empty] | Effectuer l'auto-contrôle et la mise au point
| Tableau des vérifications | [7 empty] | Effectuer des vérifications par échantillonnage
| Tableau des vérifications | [7 empty] | Renseigner le tableau des vérifications
| CR de réunions | [7 empty] | Organiser des réunions de commissionnement
| Plan de commissionnement | [7 empty] | Mettre à jour le plan de commissionnement
| Rapport de commissionnement | [7 empty] | Préparer le rapport de commissionnement
Réception | DOE, DIUO et DUEM | [7 empty] | Préparer les DOE, DIUO et DUEM
| Tableau des vérifications | [7 empty] | Renseigner le tableau des vérifications
Pré-exploitation | Liste et programme des formations | [7 empty] | Organiser la formation de l'exploitant
| Programme de la réunion, document produit | [7 empty] | Organiser la mise en main aux occupants (réunions, documents, affichages…)
| Rapports de suivi | [7 empty] | Rédiger des rapports de suivi avec recommandations d'ajustement des réglages
| DOE, DIUO et DUEM mis à jour | [7 empty] | Mettre à jour périodiquement les DOE, DIUO et DUEM
| CR de réunions | [7 empty] | Organiser des réunions de commissionnement
| Plan de commissionnement | [7 empty] | Mettre à jour le plan de commissionnement
| Rapport de commissionnement | [7 empty] | Préparer le rapport de commissionnement
| Tableau des vérifications | [7 empty] | Renseigner le tableau des vérifications
Exploitation | DOE, DIUO et DUEM mis à jour | [7 empty] | Mettre à jour périodiquement les DOE, DIUO et DUEM
| Registre des vérifications | [7 empty] | Renseigner le tableau des vérifications

## INFO (2)
OUTIL N°4
TABLEAU D'ANALYSE DES DOCUMENTS DE CONCEPTION
Cet outil a été développé par le COSTIC et ALPHEEIS dans le cadre d'une étude menée pour l'ADEME.
Il est décrit dans le "Guide d'utilisation de la boîte à outils - Mise en œuvre pratique du commissionnement".
Il constitue une base adaptable par les acteurs.
Son contenu est donné à titre d'illustration et pour rappel de points de vigilance récurrents.
Leur liste n'est pas exhaustive.
COSTIC, Version 1, 2017
Quelques ouvrages sources des points de vigilance, pour aller plus loin :
* | Performances réelles des bâtiments – Retours d’expériences
Enseignements des campagnes de suivi et d’évaluation de 14 opérations instrumentées par l’Ademe Rhône-Alpes, VAD
* | Retours d'expériences (REX) - Bâtiments performants et risques, Version 3 Octobre 2014, Programme Règles de l’art Grenelle Environnement
* | Guide technique - Les bâtiments à basse énergie – Retours d’expériences en Rhône-Alpes, Ademe, COSTIC, 2011

## APS-APD
TABLEAU D'ANALYSE DES DOCUMENTS DE CONCEPTION - COMMISSIONNEMENT NOM DU SITE
MOA :
MOE :
Agent de commissionnement :
Phase APS/APD
Date de mise à jour :
N° de la remarque | DOCUMENTS EXAMINES |  |  | REPONSE CONCEPTEURS | ANALYSE MOA PHASE CONCOURS | REMARQUES Agent de commissionnement | REPONSES de la maitrise d'œuvre | ACTIONS MENEES
| Nom du document | Chapitre/Thème | N° de la page
1 |  | Production |  |  |  | Point de vigilance : Absence de surdimensionnement de la production conduisant à une dégradation de la performance et du fonctionnement
2 |  | Accès |  |  |  | Point de vigilance : Accès aisé aux équipements techniques pour la mise au point et la maintenance
3 |  | Production |  |  |  | Point de vigilance : Choix optimisé des températures de production et des régimes de température des émetteurs (favoriser les basses températures pour les générateurs à condensation) |  | Bannir le régime de température 80/60°C pour des générateurs à condensation et des pompes à chaleur
4 |  | Réseaux de chauffage |  |  |  | Point de vigilance : Décomposition des réseaux de chauffage pour permettre l'arrêt de certaines zones en cas d'inoccupation |  | Ex : Alimenter par un réseau séparé le logement de fonction au sein du groupe scolaire
5 |  | Locaux techniques |  |  |  | Point de vigilance : Surface et accessibilité des locaux techniques pour la maintenance future
6 |  | GTB |  |  |  | Point de vigilance : Adaptation de la GTB aux besoins et compétences du personnel (interne ou externe) qui l'utilisera
7 |  | Hypothèses de confort |  | Les allèges sont coupées pour respecter le C+D, les châssis sont agrandis et intègrent tous des parties ouvrantes pour la ventilation naturelle. Chaque châssis comprend un ouvrant de 30 cm derrière une partie en vantelles. Cette disposition permet de ventiler ou de laisser les fenêtres ouvertes sans danger de chute ou de pénétration. L’autre partie du vitrage de 100 cm de large restera fixe mais pourra s’ouvrir par une clef uniquement pour le nettoyage. | ok | Point de vigilance : Hypothèses de confort et d'occupation des bâtiments
8 |  | Calorifuge |  | 76kWhep/m².an | Voir STD | Point de vigilance : Calorifuge des réseaux, y compris le bouclage d'eau chaude sanitaire |  | En neuf, adopter une classe minimale d'isolation de 3 pour les réseaux de chauffage et d'ECS (le passage d'une classe 2 à 3 permet un gain énergétique de 17,4%)
9 |  | Plan de comptage |  | La chaufferie sera déplacée et l’énergie gaz sera bien conservée. L’étude d’approvisionnement en énergie sera bien réalisée avant le dépôt du PC. | ok | Point de vigilance : Présence d'un plan de comptage de suivi en pré-exploitation basé sur des indicateurs pertinents |  | Exiger un plan de comptage
10 |  | Régulation terminale |  |  |  | Point de vigilance : Présence d'une régulation terminale sur les émetteurs (robinets thermostatiques, vannes à deux voies) |  | La régulation par pièce est une obligation réglementaire en bâtiments neufs
11 |  | ECS |  | Ü Les lampes Les lampes utilisées majoritairement seront du type fluorescent, T5, avec une efficacité lumineuse supérieure à 80 lumens par watt. Les lampes T5 seront alimentées par des ballasts électroniques A1 offrant les avantages suivants : Ø allumage instantané, Ø économie d’énergie, Ø durée de vie moyenne des lampes augmentée (14 000 heures au lieu de 9 000 heures), espaçant les opérations de maintenance de manière sensible, Ø absence totale de papillotements de la lumière qui est une source de fatigue visuelle, Ø alimentation haute fréquence sans interférence sur le réseau 50 Hz, Ø protection contre les surtensions temporaires, Ø mise hors service automatique du ballast en cas de lampe défectueuse et réamorçage automatique après changement de la lampe, Ø possibilité de gradation manuelle ou automatique de 3 % à 100 %. Pour les toilettes et petits locaux, les luminaires seront équipés de lampes fluorescentes compactes. Nous proposons également d’étudier lors des phases avant projet la mise en place de solutions LED dans les couloirs. Cette solution technique n’est pas intégrée à notre budget de base. Ü Gestion de l’éclairage q Salles de classe Ø Gérer l’apport de lumière par l’intermédiaire d’un détecteur de luminosité (cellule photoélectrique) permettant la gradation des luminaires. q Circulation horizontale et verticale Ø Le circuit sera commandé à partir d’un détecteur de présence plafonnier associé à une cellule photoélectrique qui déclenchera l’allumage en cas de présence et l’extinction, dans le cas où l’apport lumineux extérieur est suffisant pour les 2/3 des luminaires. Le dernier tiers de luminaire sera commandé par horloge. q Sanitaires Ø Le circuit sera commandé par un détecteur de présence. Ü Eclairage sécurité Les BAES seront équipés du Système Automatique Intégré (SATI). Les sources lumineuses des blocs seront du type LED. | OK à vérifier | Point de vigilance : Regrouper les points de puisage, limiter les longueurs, privilégier des productions localisées… |  | Ces recommandations s'imposent pour respecter les textes réglemantraires et normatifs
12 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Réduire les pertes de charge des réseaux aérauliques |  | Limiter les coudes et adopter une vitesse plus faible permet de réduire les consommations des ventilateurs
13 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Calorifuge des réseaux aérauliques en VMC double flux |  | Respecter les exigences de calorifuge du NF DTU 68.3
14 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Choix d'un échangeur de chaleur présentant une bonne efficacité |  | Considérer l'efficacité en conditions réelles et non théoriques

## PRO-DCE
TABLEAU D'ANALYSE DES DOCUMENTS DE CONCEPTION - COMMISSIONNEMENT NOM DU SITE
MOA :
MOE :
Agent de commissionnement :
Phase PRO/DCE
Date de mise à jour :
N° de la remarque | DOCUMENTS EXAMINES |  |  | REPONSE CONCEPTEURS | ANALYSE MOA PHASE CONCOURS | REMARQUES Agent de commissionnement | REPONSES de la maitrise d'œuvre | ACTIONS MENEES
| Nom du document | Chapitre/Thème | N° de la page
1 |  | Production |  |  |  | Point de vigilance : Notes de calcul de besoins (déperditions, charges, besoins d'ECS….) |  | Exiger les notes de calcul de besoins
2 |  | GTB |  |  |  | Point de vigilance : Pour la GTB, présence d'une analyse fonctionnelle, d'un tableau de points, d'écrans synoptiques et de spécifications techniques détaillées… |  | Exiger une analyse fonctionnelle complète
3 |  | Plan de comptage |  | Ü Les lampes Les lampes utilisées majoritairement seront du type fluorescent, T5, avec une efficacité lumineuse supérieure à 80 lumens par watt. Les lampes T5 seront alimentées par des ballasts électroniques A1 offrant les avantages suivants : Ø allumage instantané, Ø économie d’énergie, Ø durée de vie moyenne des lampes augmentée (14 000 heures au lieu de 9 000 heures), espaçant les opérations de maintenance de manière sensible, Ø absence totale de papillotements de la lumière qui est une source de fatigue visuelle, Ø alimentation haute fréquence sans interférence sur le réseau 50 Hz, Ø protection contre les surtensions temporaires, Ø mise hors service automatique du ballast en cas de lampe défectueuse et réamorçage automatique après changement de la lampe, Ø possibilité de gradation manuelle ou automatique de 3 % à 100 %. Pour les toilettes et petits locaux, les luminaires seront équipés de lampes fluorescentes compactes. Nous proposons également d’étudier lors des phases avant projet la mise en place de solutions LED dans les couloirs. Cette solution technique n’est pas intégrée à notre budget de base. Ü Gestion de l’éclairage q Salles de classe Ø Gérer l’apport de lumière par l’intermédiaire d’un détecteur de luminosité (cellule photoélectrique) permettant la gradation des luminaires. q Circulation horizontale et verticale Ø Le circuit sera commandé à partir d’un détecteur de présence plafonnier associé à une cellule photoélectrique qui déclenchera l’allumage en cas de présence et l’extinction, dans le cas où l’apport lumineux extérieur est suffisant pour les 2/3 des luminaires. Le dernier tiers de luminaire sera commandé par horloge. q Sanitaires Ø Le circuit sera commandé par un détecteur de présence. Ü Eclairage sécurité Les BAES seront équipés du Système Automatique Intégré (SATI). Les sources lumineuses des blocs seront du type LED. | OK à vérifier | Point de vigilance : Caractéristiques techniques des compteurs d'énergie pour éviter les erreurs de mesure (adéquation au débit, implantation…)
4 |  | Réseaux |  |  |  | Point de vigilance : Notes de calcul de l'équilibrage des réseaux hydrauliques (avec valeurs de débit dans chaque tronçon et de réglage des vannes), aérauliques (avec valeurs de débits dans chaque tronçon) et des régulations (avec valeurs de consignes et de paramétrage) |  | Exiger les notes de calcul d'équilibrage
5 |  | Mise au point |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Imposer l'autocontrôle et la mise au point par l'entreprise de l'hydraulique, l'aéraulique, la régulation et la GTB et l'usage de bordereaux les attestant |  | Exiger les bordereaux d'autocontrôle et de mise au point
6 |  | Réception |  | Mise en place d’un organe de régulation de pression à l’arrivée générale en eau, afin de garantir une pression minimale de 1 bar au robinet le plus éloigné. Utilisation de robinetteries temporisées et équipées de limiteur de débit Mise en place de chasse d’eau double débit 3/6L | ok à vérifier | Point de vigilance : Lister les pièces exigées à la réception constituant les DOE, DEUM et DUIO |  | Exiger les pièces et préciser leur contenu
7 |  | Accès |  |  |  | Point de vigilance : Accès aisé aux équipements techniques pour la mise au point et la maintenance
8 |  | Production |  |  |  | Point de vigilance : Choix optimisé des températures de production et des régimes de température des émetteurs (favoriser les basses températures pour les générateurs à condensation) |  | Bannir le régime de température 80/60°C pour des générateurs à condensation et des pompes à chaleur
9 |  | Réseaux de chauffage |  |  |  | Point de vigilance : Décomposition des réseaux de chauffage pour permettre l'arrêt de certaines zones en cas d'inoccupation |  | Ex : Alimenter par un réseau séparé le logement de fonction au sein du groupe scolaire
10 |  | Locaux tehniques |  |  |  | Point de vigilance : Surface et accessibilité des locaux techniques pour la maintenance future
11 |  | Hypothèses de confort |  | Les allèges sont coupées pour respecter le C+D, les châssis sont agrandis et intègrent tous des parties ouvrantes pour la ventilation naturelle. Chaque châssis comprend un ouvrant de 30 cm derrière une partie en vantelles. Cette disposition permet de ventiler ou de laisser les fenêtres ouvertes sans danger de chute ou de pénétration. L’autre partie du vitrage de 100 cm de large restera fixe mais pourra s’ouvrir par une clef uniquement pour le nettoyage. | ok | Point de vigilance : Hypothèses de confort et d'occupation des bâtiments
12 |  | Calorifuge |  | 76kWhep/m².an | Voir STD | Point de vigilance : Calorifuge des réseaux, y compris le bouclage ECS |  | En neuf, adopter une classe minimale d'isolation de 3 pour les réseaux de chauffage et d'ECS (le passage d'une classe 2 à 3 permet un gain énergétique de 17,4%)
13 |  | Plan de comptage |  | La chaufferie sera déplacée et l’énergie gaz sera bien conservée. L’étude d’approvisionnement en énergie sera bien réalisée avant le dépôt du PC. | ok | Point de vigilance : Présence d'un plan de comptage de suivi en pré-exploitation basé sur des indicateurs pertinents |  | Exigerun plan de comptage
14 |  | Régulation terminale |  |  |  | Point de vigilance : Présence d'une régulation terminale sur les émetteurs (robinets thermostatiques, vannes à deux voies) |  | La régulation par pièce est une obligation réglementaire en bâtiments neufs
15 |  | ECS |  | Ü Les lampes Les lampes utilisées majoritairement seront du type fluorescent, T5, avec une efficacité lumineuse supérieure à 80 lumens par watt. Les lampes T5 seront alimentées par des ballasts électroniques A1 offrant les avantages suivants : Ø allumage instantané, Ø économie d’énergie, Ø durée de vie moyenne des lampes augmentée (14 000 heures au lieu de 9 000 heures), espaçant les opérations de maintenance de manière sensible, Ø absence totale de papillotements de la lumière qui est une source de fatigue visuelle, Ø alimentation haute fréquence sans interférence sur le réseau 50 Hz, Ø protection contre les surtensions temporaires, Ø mise hors service automatique du ballast en cas de lampe défectueuse et réamorçage automatique après changement de la lampe, Ø possibilité de gradation manuelle ou automatique de 3 % à 100 %. Pour les toilettes et petits locaux, les luminaires seront équipés de lampes fluorescentes compactes. Nous proposons également d’étudier lors des phases avant projet la mise en place de solutions LED dans les couloirs. Cette solution technique n’est pas intégrée à notre budget de base. Ü Gestion de l’éclairage q Salles de classe Ø Gérer l’apport de lumière par l’intermédiaire d’un détecteur de luminosité (cellule photoélectrique) permettant la gradation des luminaires. q Circulation horizontale et verticale Ø Le circuit sera commandé à partir d’un détecteur de présence plafonnier associé à une cellule photoélectrique qui déclenchera l’allumage en cas de présence et l’extinction, dans le cas où l’apport lumineux extérieur est suffisant pour les 2/3 des luminaires. Le dernier tiers de luminaire sera commandé par horloge. q Sanitaires Ø Le circuit sera commandé par un détecteur de présence. Ü Eclairage sécurité Les BAES seront équipés du Système Automatique Intégré (SATI). Les sources lumineuses des blocs seront du type LED. | OK à vérifier | Point de vigilance : Regrouper les points de puisage, limiter les longueurs, privilégier des productions localisées…
16 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Réduire les pertes de charge des réseaux aérauliques |  | Limiter les coudes et adopter une vitesse plus faible permet de réduire les consommations des ventilateurs
17 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Etanchéité des réseaux |  | Exiger une attention particulière sur l'étanchéité et l'utilisation de produits spécifiques
18 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Choix des bouches d'insufflation en VMC double flux |  | Les bouches d'insufflation doivent être spécifiques à cet usage
19 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Calorifuge des réseaux aérauliques en VMC double flux |  | Respecter les exigences de calorifuge du NF DTU 68.3
20 |  | Ventilation |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier | Point de vigilance : Choix d'un échangeur de chaleur présentant une bonne efficacité |  | Considérer l'efficacité en conditions réelles et non théoriques

## DCE pré-exploit
TABLEAU D'ANALYSE DES DOCUMENTS DE CONCEPTION - COMMISSIONNEMENT NOM DU SITE
MOA :
MOE :
Agent de commissionnement :
DCE/pré-exploitation
Date de mise à jour :
N° de la remarque | DOCUMENTS EXAMINES |  |  | REPONSE CONCEPTEURS | ANALYSE MOA PHASE CONCOURS | REMARQUES Agent de commissionnement | REPONSES de la maitrise d'œuvre | ACTIONS MENEES
| Nom du document | Chapitre/Thème | N° de la page
1 |  | Suivi instrumenté |  |  |  | Point de vigilance : Spécifier les livrables du suivi instrumenté : contenu technique, recommandations d'ajustements des réglages, périodicité… |  | Exiger et préciser le contenu des livrables
2 |  | Mise en mains aux occupants |  |  |  | Point de vigilance : Spécifier les actions (séances d'informations, rédaction de livrets, préparation d'affiches…) |  | Décrire les actions vers les occupants
3 |  | Formation de l'exploitant |  |  |  | Point de vigilance : Spécifier les actions telles que la formation des agents d'exploitation sur la GTB ou des équipements spécifiques |  | Décrire les formations : public, objectifs, contenu, durée, périodicité…
|  |  |  | Les allèges sont coupées pour respecter le C+D, les châssis sont agrandis et intègrent tous des parties ouvrantes pour la ventilation naturelle. Chaque châssis comprend un ouvrant de 30 cm derrière une partie en vantelles. Cette disposition permet de ventiler ou de laisser les fenêtres ouvertes sans danger de chute ou de pénétration. L’autre partie du vitrage de 100 cm de large restera fixe mais pourra s’ouvrir par une clef uniquement pour le nettoyage. | ok
|  |  |  | 76kWhep/m².an | Voir STD
|  |  |  | La chaufferie sera déplacée et l’énergie gaz sera bien conservée. L’étude d’approvisionnement en énergie sera bien réalisée avant le dépôt du PC. | ok
|  |  |  | Il n’y aura pas de rafraichissement | ok
|  |  |  | Ü Les lampes Les lampes utilisées majoritairement seront du type fluorescent, T5, avec une efficacité lumineuse supérieure à 80 lumens par watt. Les lampes T5 seront alimentées par des ballasts électroniques A1 offrant les avantages suivants : Ø allumage instantané, Ø économie d’énergie, Ø durée de vie moyenne des lampes augmentée (14 000 heures au lieu de 9 000 heures), espaçant les opérations de maintenance de manière sensible, Ø absence totale de papillotements de la lumière qui est une source de fatigue visuelle, Ø alimentation haute fréquence sans interférence sur le réseau 50 Hz, Ø protection contre les surtensions temporaires, Ø mise hors service automatique du ballast en cas de lampe défectueuse et réamorçage automatique après changement de la lampe, Ø possibilité de gradation manuelle ou automatique de 3 % à 100 %. Pour les toilettes et petits locaux, les luminaires seront équipés de lampes fluorescentes compactes. Nous proposons également d’étudier lors des phases avant projet la mise en place de solutions LED dans les couloirs. Cette solution technique n’est pas intégrée à notre budget de base. Ü Gestion de l’éclairage q Salles de classe Ø Gérer l’apport de lumière par l’intermédiaire d’un détecteur de luminosité (cellule photoélectrique) permettant la gradation des luminaires. q Circulation horizontale et verticale Ø Le circuit sera commandé à partir d’un détecteur de présence plafonnier associé à une cellule photoélectrique qui déclenchera l’allumage en cas de présence et l’extinction, dans le cas où l’apport lumineux extérieur est suffisant pour les 2/3 des luminaires. Le dernier tiers de luminaire sera commandé par horloge. q Sanitaires Ø Le circuit sera commandé par un détecteur de présence. Ü Eclairage sécurité Les BAES seront équipés du Système Automatique Intégré (SATI). Les sources lumineuses des blocs seront du type LED. | OK à vérifier
|  |  |  | Il sera prévu la ventilation double flux de l’ensemble des locaux au moyen d’une centrale de traitement d’air équipée d’un échangeur de chaleur ayant un rendement de 82%. Les ventilateurs seront de type roue libre à haut rendement équipés de variateurs de vitesse. Cette centrale sera asservie à une horloge. Une modulation du débit dans les salles de classe et la salle de réunion sera réalisée au moyen de détecteurs de présence agissant sur des régulateurs de débit. | Ok à vérifier
|  |  |  | Production électrique au plus près des points de puisage. | Ok à vérifier
|  |  |  | Mise en place d’un organe de régulation de pression à l’arrivée générale en eau, afin de garantir une pression minimale de 1 bar au robinet le plus éloigné. Utilisation de robinetteries temporisées et équipées de limiteur de débit Mise en place de chasse d’eau double débit 3/6L | ok à vérifier
|  |  |  | Comptage AEP en chaufferie Comptage gaz chaufferie Comptage électrique auxiliaires de chauffage et de ventilation Comptage production ECS | Ok à vérifier et à prendre en compte dans les prochaines étapes du projet

## INFO (3)
OUTIL N°5
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION
Cet outil a été développé par le COSTIC et ALPHEEIS dans le cadre d'une étude menée pour l'ADEME.
Il est décrit dans le "Guide d'utilisation de la boîte à outils - Mise en œuvre pratique du commissionnement".
Il constitue une base adaptable par les acteurs.
Son contenu est donné à titre d'illustration et pour rappel de points de vigilance récurrents.
Leur liste n'est pas exhaustive.
COSTIC, Version 1, 2017
Quelques ouvrages sources des points de vigilance, pour aller plus loin :
* | Performances réelles des bâtiments – Retours d’expériences
Enseignements des campagnes de suivi et d’évaluation de 14 opérations instrumentées par l’Ademe Rhône-Alpes, VAD
* | Retours d'expériences (REX) - Bâtiments performants et risques, Version 3 Octobre 2014, Programme Règles de l’art Grenelle Environnement
* | Guide technique - Les bâtiments à basse énergie – Retours d’expériences en Rhône-Alpes, Ademe, COSTIC, 2011

## Réalisation équipements
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT NOM DU SITE
MOA :
MOE :
Agent de commissionnement :
Phase Réalisation / Equipements
Date de mise à jour :
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  |  | Mise en œuvre des équipements |  | Point de vigilance : Respecter les préconisations de mise en œuvre des équipements du fabricant (ex : générateurs)
2 |  |  | Calorifuge |  | Point de vigilance : Présence et mise en œuvre du calorifuge (réseaux en locaux techniques et dans le bâtiment, volumes de stockage…)
3 |  |  | Implantation des équipements |  | Point de vigilance : Vérifier l'implantation des équipements (accessibilité pour la mise au point et la maintenance, exposition aux intempéries…)
4 |  |  | Comptage |  | Point de vigilance : Implantation et pose des compteurs (d'énergie en particulier) et des capteurs pour le suivi en pré-exploitation ou la GTB
5 |  |  | Comptage |  | Point de vigilance : Absence d'inversion de compteurs ou de capteurs et cohérence des données remontées
6 |  |  | Etiquetage |  | Point de vigilance : Présence effective d'un étiquetage des différents circuits et équipements techniques
7 |  |  | Nomenclature |  | Point de vigilance : Vérifier que les désignations des équipements sont identiques sur les étiquetages, les plans, le système de GTB, les fiches de mise au point...
8 |  |  | Paramétrage |  | Point de vigilance : Paramétrer les consignes d'ambiance et programmations horaires
9 |  |  | Paramétrage |  | Point de vigilance : Paramétrer les boucles de régulation (courbes de chauffe…)
10 |  |  | Autocontrôle et mise au point |  | Point de vigilance : Fiches d'autocontrôle et de mise au point correctement remplies et complètes
11 |  |  | Ventilation |  | Point de vigilance : Vérifier l'espace suffisant entre les prises d'air neuf et de rejet d'air vicié. Vérifier l'implantation de la prise d'air neuf pour assurer sa qualité
12 |  |  | Ventilation |  | Point de vigilance : Vérifier l'étanchéité des réseaux
13 |  |  | Ventilation |  | Point de vigilance : Vérifier que les réseaux n'ont pas été salis pendant la phase chantier

## Réalisation bâti
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT NOM DU SITE
MOA :
MOE :
Agent de commissionnement :
Phase Réalisation / Bâti
Date de mise à jour :
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  | Traitement des ponts thermiques |  |  | Point de vigilance : Vérifier le traitement des ponts thermiques (balcons, liaisons parois opaques/menuiseries…)
2 |  | Pose de l'isolant |  |  | Point de vigilance : Vérifier la mise en œuvre des isolants (isolants fibreux non tassés, panneaux d'isolants non humides…)
3 |  | Pose de l'isolant |  |  | Point de vigilance : Si plusieurs épaisseurs d'isolants se superposent, elles doivent être posées en couches croisées afin d'éviter les ponts thermiques
4 |  | Pose de l'isolant |  |  | Point de vigilance : Vérifier qu'une lame d'air continue est présente entre l'isolant et le bardage
5 |  | Etanchéité à l'air du bâti |  |  | Point de vigilance : Vérifier la mise en œuvre des matériaux, menuiseries, joints de dilatation… entrainant des fuites d'air
6 |  | Etanchéité à l'air du bâti |  |  | Point de vigilance : Vérifier que des fuites d'air n'existent pas au niveau des orifices qui ont permis d'insuffler par exemple de la ouate de cellulose en vrac à l'intérieur des caissons
7 |  | Etanchéité à l'air du bâti |  |  | Point de vigilance : Vérifier l'absence de phénomène de tirage important dans les gaines d'ascenseurs entrainant des fuites d'air parasites
8 |  | Protections solaires |  |  | Point de vigilance : Vérifier que les brise-soleil fixes ne sont pas trop espacées ou mal orientées afin d'éviter tous rayonnements solaires de passer
9 |  | Toiture végétalisée |  |  | Point de vigilance : Vérifier que la végétation de la toiture n'est pas irrégulière et ne présente pas de zones vierges

## Réception
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT NOM DU SITE
MOA :
MOE :
Agent de commissionnement :
Réception
Date de mise à jour :
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  | Transfert à l'exploitant |  |  | Point de vigilance : Présence de l'exploitant lors de la réception
2 |  | Vérification des documents à remettre au maitre d'ouvrage |  |  | Point de vigilance : Vérification du rendu et du contenu du DOE, DUEM…
3 |  | Levée des réserves |  |  | Point de vigilance : Veiller à ce que les modalités de levée des réserves soient fixées

## Pré-exploitation
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT NOM DU SITE
MOA :
MOE :
Agent de commissionnement :
Phase Pré-exploitation
Date de mise à jour :
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  | Ajustement des consignes d'ambiance |  |  | Point de vigilance : Vérifier et ajuster les consignes de température ambiante et les programmations horaires
2 |  | Ajustement des réglages |  |  | Point de vigilance : Ajuster les paramétrages (courbes de chauffe...)
3 |  | Formation de l'exploitant |  |  | Point de vigilance : Vérifier la formation de l'exploitant sur les équipements et sur le système de GTB pour un usage effectif
4 |  | Mise en mains aux occupants |  |  | Point de vigilance : Sensibilisation des occupants (manipulation des robinets thermostatiques, impact d'une température ambiante élevée, ouverture des fenêtres…)
5 |  | Maintenance courante |  |  | Point de vigilance : Encrassement des filtres de ventilation

## INFO (4)
OUTIL N°6
FICHES D'AUTOCONTROLE ET DE MISE AU POINT
SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
Cet outil a été développé par le COSTIC et ALPHEEIS dans le cadre d'une étude menée pour l'ADEME.
Il est décrit dans le "Guide d'utilisation de la boîte à outils - Mise en œuvre pratique du commissionnement".
Il constitue une base adaptable par les acteurs. Son contenu est donné à titre indicatif d'illustration.
COSTIC, Version 1, 2017

## SOMMAIRE FICHES
OUTIL N°6
FICHES D'AUTOCONTROLE ET DE MISE AU POINT
SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
FICHES D'AUTOCONTROLE
AUTO 1 | Implantation, pose, câblage des points d'entrée (compteurs, capteurs et sécurités)
AUTO 2 | Implantation, pose, câblage des points de sortie (équipements commandés)
AUTO 3 | Câblage des réseaux numériques
FICHES DE MISE AU POINT
MAP 1 | Vérification et configuration des points d'entrée (compteurs, capteurs et sécurités)
MAP 2 | Vérification et configuration des points de sortie (équipements commandés)
MAP 3 | Paramétrage des boucles de régulation/automatismes
MAP 4 | Vérification des synoptiques
MAP 5 | Traitement des données
MAP 6 | Tests de bon fonctionnement/sécurités
NOTE :
Ces fiches consistent à vérifier la conformité vis-à-vis de l'analyse fonctionnelle.
Elles ne constituent pas le recensement des caractéristiques techniques des équipements.
Elles sont complétées par des exemples visant à montrer la nature des renseignements attendus.
Ces fiches n’ont pas pour vocation à fournir des procédures de vérification mais à noter le résultat du contrôle effectué.
Elles n’apportent pas d’indication sur les règles de bonne pratique de pose des équipements de régulation et de mesure
tels que les compteurs par exemple.
COSTIC, Version 1, 2017

## AUTO 1
FICHE D'AUTOCONTROLE - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
AUTO 1 | IMPLANTATION, POSE, CABLAGE DES POINTS D'ENTREE (COMPTEURS, CAPTEURS ET SECURITES)
PROJET : |  | Bâtiment : |  |  |  | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Local :
DESIGNATION POINT D'ENTREE |  |  | MODELE/N° SERIE | IMPLANTATION | POSE (1) | REPERAGE (2) | CABLAGE (3) | OBSERVATIONS
REFERENCE | TYPE | LIBELLE |  | Indiquer C (conforme) ou NC (non conforme). Si NC, remplir "Observations"
ENERGIE 1 | Compteur d'énergie | Sortie production
COMPT ELEC 1 | Compteur électrique | Consommation PAC
TEMP 1 | Sonde de température | Extérieure
TEMP INT | Sonde de température | Intérieure
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) y compris l'accès aisé pour la maintenance
(2) étiquetage des équipements et repérage des câbles à chaque extrémité
(3) vérification du raccordement jusqu'à l'unité locale (dont la polarité et le raccordement à la terre)

## AUTO 2
FICHE D'AUTOCONTROLE - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
AUTO 2 | IMPLANTATION, POSE, CABLAGE DES POINTS DE SORTIE (EQUIPEMENTS COMMANDES)
PROJET : |  | Bâtiment : |  |  |  | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Local :
DESIGNATION POINT DE SORTIE |  |  | MODELE/N° SERIE | IMPLANTATION | POSE (1) | REPERAGE (2) | CABLAGE (3) | OBSERVATIONS
REFERENCE | TYPE | LIBELLE |  | Indiquer C (conforme) ou NC (non conforme). Si NC, remplir "Observations"
VANNE 1 | Vanne de régulation | Départ chauffage radiateur
CIRCUL 1 | Circulateur | Départ chauffage radiateur
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) y compris l'accès aisé pour la maintenance
(2) étiquetage des équipements et repérage des câbles à chaque extrémité
(3) vérification du raccordement jusqu'à l'unité locale (dont la polarité et le raccordement à la terre)

## AUTO 3
FICHE D'AUTOCONTROLE - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
AUTO 3 | CABLAGE DES RESEAUX NUMERIQUES
PROJET : |  | Bâtiment : |  |  | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Local :
DESIGNATION RESEAU NUMERIQUE |  |  | MODELE DU CABLE | REPERAGE (1) | CABLAGE (2) | OBSERVATIONS
REFERENCE | TYPE | LIBELLE | Indiquer C (conforme) ou NC (non conforme). Si NC, remplir "Observations"
BUS MAITRE | BACnet | Bus Maitre GTB
BUS COMPT | Mbus | Bus compteurs
BUS TERM | Lon | Bus terminaux climatisation
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) repérage des câbles à chaque extrémité
(2) vérification de la pose du câble et du raccordement à la terre du blindage

## MAP 1
FICHE DE MISE AU POINT - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
MAP 1 | VERIFICATION ET CONFIGURATION DES POINTS D'ENTREE (COMPTEURS, CAPTEURS ET SECURITES)
PROJET : |  | Bâtiment : |  |  | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Local :
DESIGNATION POINT D'ENTREE |  |  | LIBELLE (1) | VALEUR AFFICHEE (2) | CONFIGURATION (3) | OBSERVATIONS
REFERENCE | TYPE | LIBELLE | Indiquer C (conforme) ou NC (non conforme). Si NC, remplir "Observations"
ENERGIE 1 | Compteur d'énergie | Sortie production
COMPT ELEC 1 | Compteur électrique | Consommation PAC
TEMP 1 | Sonde de température | Extérieure
TEMP INT | Sonde de température | Intérieure
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) vérification du texte désignant le point et de la cohérence entre le texte apposé sur l'équipement et sur le synoptique
(2) vérification de la valeur affichée sur le synoptique en cohérence avec la valeur réelle : mesure du capteur, état du contact...
(3) par ex : poids d'impulsion du compteur, type de sonde (ex Ni1000), signal standard (ex 0-10 V et correspondance avec la plage de mesure), paramétrage du format de grandeur (entier, décimal…)
(3) pour un compteur sur bus : adressage et loi de communication (vitesse, parité, bit stop…)

## MAP 2
FICHE DE MISE AU POINT - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
MAP 2 | VERIFICATION ET CONFIGURATION DES POINTS DE SORTIE (EQUIPEMENTS COMMANDES)
PROJET : |  | Bâtiment : |  |  |  | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Local :
DESIGNATION POINT DE SORTIE |  |  | LIBELLE (1) | VALEUR AFFICHEE (2) | CONFIGURATION (3) | REGLAGE (4) | OBSERVATIONS
REFERENCE | TYPE | LIBELLE | Indiquer C (conforme) ou NC (non conforme). Si NC, remplir "Observations"
VANNE 1 | Vanne de régulation | Départ chauffage radiateur
CIRCUL 1 | Circulateur | Départ chauffage radiateur
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) vérification du texte désignant le point et de la cohérence entre le texte apposé sur l'équipement et sur le synoptique
(2) vérification de la valeur affichée sur le synoptique en cohérence avec la valeur réelle : position de l'actionneur, état M/A...
(3) par ex : plage d'ouverture d'une vanne, HMT de consigne d'un circulateur…
(4) pour les vannes : réglage de fin de course, vérification du sens d'ouverture, mise en mode automatique (ne pas laissser en mode manuel)...
(4) pour les circulateurs : vérification des permutations si spécifié...

## MAP 3
FICHE DE MISE AU POINT - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
MAP 3 | PARAMETRAGE DES BOUCLES DE REGULATION/AUTOMATISMES
PROJET : |  | Bâtiment : | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Equipement :
DESIGNATION BOUCLES DE REGULATION/AUTOMATISMES
Régulation de température de soufflage CTA n°1
REFERENCE | PARAMETRE | VALEUR SPECIFIEE (1) | VALEUR REGLEE | OBSERVATIONS
1 | Consigne de température période CONFORT
2 | Consigne de température période REDUIT
3 | Zone neutre
4 | Bande proportionnelle batterie chaude
5 | Bande proportionnelle batterie froide
6 | Programmation horaire périodes CONFORT
7 | Programmation horaire périodes REDUIT
8 | Programmation annuelle
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) valeur indiquée dans l'analyse fonctionnelle

## MAP 4
FICHE DE MISE AU POINT - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
MAP 4 | VERIFICATION DES SYNOPTIQUES
PROJET : |  | Bâtiment : | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Equipement :
REFERENCE | VERIFICATION | DESCRIPTIF | C ou NC (1) | OBSERVATIONS
1 | Niveaux d'accès | Accès aux fonctions selon les niveaux autorisés (codes d'accès)
2 | Mise à l'heure | Dont mise à l'heure automatique
3 | Synoptique écran d'entrée | Conformité avec le synoptique prévu (dont visuel)
4 | Synoptique écran CTA n°1 | Conformité avec le synoptique prévu
5 |  | Libellé des textes
6 |  | Accès aux dérogations et consignes
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) : C (conforme) et NC (non conforme)

## MAP 5
FICHE DE MISE AU POINT - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
MAP 5 | TRAITEMENT DES DONNEES
PROJET : |  | Bâtiment : | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Equipement :
REFERENCE | VERIFICATION | DESCRIPTIF | C ou NC (1) | OBSERVATIONS
1 | Horodatage des données | Conformité du pas de temps
Pas de temps et démarrage identiques pour tous les enregistrements
2 | Stockage des données | Stockage effectif et capacité
3 | Affichage des données en graphiques | Conformité des affichages prévus
Lisibilité des graphiques
4 | Traitement des données | Production des indicateurs prévus. Ex : ratio DJU
5 | Exportation des données | Validation de l'exportation
Validation du format d'exportation. Ex : csv, xls
6 | Exportation des graphiques | Validation de l'exportation
Validation du format d'exportation. Ex : jpg
7 | Production des rapports automatiques | Validation de la production des rapports
Validation du contenu
Validation du format. Ex : pdf
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) : C (conforme) et NC (non conforme)

## MAP 6
FICHE DE MISE AU POINT - SYSTÈME DE GTB ET REGULATION
MAP 6 | TESTS DE BON FONCTIONNEMENT/SECURITES
PROJET : |  | Bâtiment : | Référence fiche :
ENTREPRISE : |  | Niveau :
Zone :
Equipement :
DESIGNATION BOUCLES DE REGULATION/AUTOMATISMES
Régulation de température de soufflage CTA n°1
REFERENCE | ACTION | REPONSE ATTENDUE/VERIFICATION | C ou NC (1) | OBSERVATIONS
1 | Simulation de gel sur batterie | Ouverture batterie chaude, fermeture volet air neuf…
2 |  | Vérification libellé du message d'erreur
3 |  | Vérification routage du message d'erreur
4 |  | Vérification des éditions
5 | Procédure de mise sous tension | Commandes successives
6 | Procédure de remise sous tension après coupure | Vérification de l'état des actionneurs après coupure
RAPPORT ETABLI PAR :
DATE :
(1) : C (conforme) et NC (non conforme)