## Annexe 1 AE P2
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT RECAPITULATIF DU MONTANT P2 PAR SITE
Site | P2.1 Euro H.T/an (Chauffage) | P2.2 Euro H.T/an (ECS) | P2.3 Euro H.T/an (Ventilation/Traitement de l'air) | P2.4 Euro H.T/an (Climatisation/Refroidissement) | P2.5 Euro H.T/an (Traitement de l'eau) | P2.1 + P2.2 + P2.3 + P2.4 + P2.5 Euro H.T/an
Entité 1 - Pôle commun | [5 empty] | 0
Entité 2 - CCI | [5 empty] | 0
Entité 3 - Chambres des Métiers | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total P2 annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total P2 sur la durée totale du marché | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Annexe 2 AE P3
ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT RECAPITULATIF DU MONTANT P3 PAR SITE
Le TITULAIRE présentera dans son mémoire, site par site, une liste de travaux chiffrée et détaillée pour justifier les montants P3 (type de matériel, date de remplacement prévisible, montant …).
Site | P3.1 Euro H.T/an (Chauffage) | P3.2 Euro H.T/an (ECS) | P3.3 Euro H.T/an (Ventilation/Traitement de l'air) | P.4 Euro H.T/an (Climatisation/Refroidissement) | P3.5 Euro H.T/an (Traitement de l'eau) | P3.1 + P3.2 + P3.3 + P3.4 + P3.5 Euro H.T/an
Entité 1 - Pôle commun | [5 empty] | 0
Entité 2 - CCI | [5 empty] | 0
Entité 3 - Chambres des Métiers | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | [5 empty] | 0
Total annuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total sur la durée totale du marché | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Annexe 3 Travaux obligatoires
ANNEXE 3 A L'ACTE D'ENGAGEMENT RECAPITULATIF DES TRAVAUX OBLIGATOIRES
LE TITULAIRE procédera à des travaux obligatoires dont la liste est présentée ci dessous. En tout état de cause, il appartient au TITULAIRE de prévoir dans les travaux obligatoires, le détail des sujétions, fourniture et ouvrages nécessaires à la réalisation parfaite des travaux décrit ci-après.
Site - Installation | Date de réalisation | Descritpion des travaux | Montant en € HT
1 Pôle commun - Production | 2025 | La tuyauterie d'évacuation des eaux captées est cassée à son extrémité. Il est demandé de la reprendre, de l'allonger et de prévoir une protection mécanique hors de l'enclos.
1 Pôle commun - Production | 2026 | L'ensemble des soupapes ne sont pas canalisées. Il est demandé de les canaliser jusqu'au sol afin de limiter le risque d'accident l'une d'elles viendraient à cracher en présence d'un Technicien dans la zone.
1 Pôle commun - Production | 2027 | Les 2 groupes DAIKIN sont soumis au Décret no 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques (DSP). Il est demandé de prendre en charge : - toutes les recherches documentaires, - le montage du dossier initial, - toutes les modifications (pièces, main d'œuvre, consommables, ...) rendues nécessaires pour valider l'installation, - la gestion, l'accompagnement, le coût du bureau de contrôle qui réalisera la prestation en sous-traitance, ...
1 Pôle commun - Barrette 4 | 2027 | La circulation primaire est assurée par une pompe simple sur socle vieillissante. Afin d'assurer un secours, il est demandé de remplacer la pompe simple par une pompe double.
1 Pôle commun - Barrette 4 | 2026 | La soupape est placée après la vanne d'isolement du vase d'expansion. En cas de fermeture de cette vanne, la soupape sera isolée. Elle ne pourra plus assurer la fonction pour laquelle elle a été installée. Il est demandé de placer la vanne en amont de la vanne d'isolement. A cette occasion il est demandé également l'ajout d'un groupe d'isolement pour vase d'expansion permettant de faciliter les opérations de contrôle de cet équipement.
1 Pôle commun - Barrette 4 | 2026 | Le pot à boues n'est pas calorifugé ce qui entraîne des déperditions thermiques au niveau de l'équipement. Il est demandé de mettre en œuvre de traiter ce point singulier.
1 Pôle commun - Barrette 4 | 2026 | La pose du disconnecteur BA n'est pas réglementaire - norme NF P 43010 - car il ne peut être isolé individuellement (isolement avec le compteur), ne dispose pas de filtre amont avec robinet de rinçage et n'est pas canalisé jusqu'au sol. Il est demandé de modifier l'installation pour y remédier avec l'ajout de vannes et d'un filtre, de sorte que le montage soit (d'amont en aval) : compteur - vanne - filtre - disconnecteur - vanne. Une canalisation PVC devra également permettre de ramener les éventuels écoulements au niveau de la canalisation d'évacuation existante. Une étiquette réglementaire sera accrochée à l'équipement. A réaliser lors du prochain remplacement de disconnecteur, au plus tard lors du dernier exercice.
1 Pôle commun - Barrette 4 | 2025 | Conformément au D.T.U. 60.1, le robinet de puisage doit être équipé d'un clapet anti-retour qui protègera l'installation d'eau potable de toute possibilité de désordre.
1 Pôle commun - Barrette 4 | 2026 | L'installation de chauffage est dépourvue d'un schéma de principe qui permet à chacun et notamment aux Techniciens d'astreinte de comprendre rapidement l'installation. Il est demandé de réaliser ce schéma, de l'afficher sous protection en sous-station et de le fournir au format informatique (type DWG) pour toute modification ultérieure.
1 Pôle commun - Local technique Amphi 150 | 2026 | L'installation est dépourvue d'un schéma de principe qui permet à chacun et notamment aux Techniciens d'astreinte de comprendre rapidement l'installation. Il est demandé de réaliser ce schéma, de l'afficher sous protection en sous-station et de le fournir au format informatique (type DWG) pour toute modification ultérieure.
1 Pôle commun - Local technique Amphi démonstration | 2026 | L'installation est dépourvue d'un schéma de principe qui permet à chacun et notamment aux Techniciens d'astreinte de comprendre rapidement l'installation. Il est demandé de réaliser ce schéma, de l'afficher sous protection en sous-station et de le fournir au format informatique (type DWG) pour toute modification ultérieure.
1 Pôle commun - Local technique Amphi démonstration | 2026 | Le calorifuge d'une partie du réseau de distribution est abimé. Il est demandé de le refaire après traitement de la rouille et remise en peinture des canalisations.
1 Pôle commun - Local technique Amphi démonstration | 2027 | Afin d'optimiser les consommations énergétiques, il est demandé d'installer un variateur de vitesse sur la CTA. Cette équipement sera repris sur la GTC.
1 Pôle commun - Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | 2026 | La production ECS ne dispose pas d'un compteur volumétrique permettant d'enregistrée les volumes d'ECS produite. Cette information est importante notamment pour le suivi de la performance énergétique, la recherche de fuite, les dimensionnements futurs d'installations, le suivi légionelle, ... Il convient d'installer un compteur. Cet équipement sera repris sur la GTC. |  | 74
1 Pôle commun - Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | 2026 | La prise d'échantillon du retour bouclage ECS pour les analyses légionelles est située sur le kit de pression des pompes qui constitue par nature un bras mort. Il est demandé de supprimer ce piquage et de créer un nouveau point de prélèvement dans la flux de l'ESC. Un robinet à tête lisse flammable sera installé. |  | 75
1 Pôle commun - Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | 2026 | Il n'y a pas de robinet de prise d'échantillon sur le départ ECS. Il est demandé de créer un point de prélèvement dans la flux de l'ESC. Un robinet à tête lisse flammable, accessible et au plus proche du flux d'eau, sera installé. |  | 76
1 Pôle commun - Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | 2026 | La tuyauterie de vidange de l'installation est raccordée directement à la tuyauterie d'évacuation sans que l'écoulement soit visible. Le diamètre de la tuyauterie utilisé, plus petit que le diamètre de la vanne, est faible ce qui limite l'efficacité des chasses ballons. Il est demandé de rendre l'écoulement visible afin d'identifier rapidement une fuite au niveau de la vanne et d'augmenter le diamètre de la conduite d'évacuation. |  | 78
1 Pôle commun - Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | 2026 | L'écoulement de la soupape n'est pas très visible. De plus la soupape n'est pas doublée. Il est demandé d'ajouter une seconde soupape et d'installer un collecteur type entonnoir pour pouvoir visualiser les écoulements. |  | 79
1 Pôle commun - Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | 2028 | Afin d'optimiser les consommations énergétiques, il est demandé d'installer un variateur de vitesse sur la CTA. Cette équipement sera repris sur la GTC. |  | 83
1 Pôle commun - Local technique Production ECS B5 & CTA Hall B5 | 2026 | L'installation de ventilation est dépourvue d'un schéma de principe qui permet à chacun et notamment aux Techniciens d'astreinte de comprendre rapidement l'installation. Il est demandé de réaliser ce schéma, de l'afficher sous protection dans le local technique et de le fournir au format informatique (type DWG) pour toute modification ultérieure. |  | 84
2 CCI - Barrette 4 | 2028 | Il est demandé de remplacer la pompe double à débit fixe par une pompe à débit variable |  | 89
2 CCI - Barrette 7 - Local technique PAC | 2028 | Il est demandé de remplacer la pompe double réseau secondaire à débit fixe par une pompe à débit variable. |  | 93
2 CCI - Local technique Production ECS B6 & B7 | 2026 | La production ECS ne dispose pas d'un compteur volumétrique permettant d'enregistrée les volumes d'ECS produite. Cette information est importante notamment pour le suivi de la performance énergétique, la recherche de fuite, les dimensionnements futurs d'installations, le suivi légionelle, ... Il convient d'installer un compteur. Cet équipement sera repris sur la GTC. |  | 98
2 CCI - Local technique Production ECS B6 & B7 | 2026 | La prise d'échantillon du retour bouclage ECS pour les analyses légionelles est située sur le kit de pression des pompes qui constitue par nature un bras mort. Il est demandé de supprimer ce piquage et de créer un nouveau point de prélèvement dans la flux de l'ESC. Un robinet à tête lisse flammable sera installé. |  | 99
2 CCI - Local technique Production ECS B6 & B7 | 2026 | Il n'y a pas de robinet de prise d'échantillon sur le départ ECS. Il est demandé de créer un nouveau point de prélèvement dans la flux de l'ESC. Un robinet à tête lisse flammable, accessible et au plus proche du flux d'eau, sera installé. |  | 100
2 CCI - Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | 2028 | Les vannes 3 voies motorisées sont vieillissantes. Elles n'ont pas été renouvelées lors du remplacement des CTA en 2023. Il est demandé de les remplacer (vanne + servomoteur) |  | 108
2 CCI - Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | 2027 | Afin d'optimiser les consommations énergétiques, il est demandé d'installer un variateur de vitesse sur la CTA. Cette équipement sera repris sur la GTC. |  | 109
2 CCI - Local Technique CTA Pédago 1 & 2 | 2026 | L'installation de ventilation est dépourvue d'un schéma de principe qui permet à chacun et notamment aux Techniciens d'astreinte de comprendre rapidement l'installation. Il est demandé de réaliser ce schéma, de l'afficher sous protection dans le local technique et de le fournir au format informatique (type DWG) pour toute modification ultérieure. |  | 110
2 CCI - Local CTA Cuisine évolutive | 2028 | Afin d'optimiser les consommations énergétiques, il est demandé d'installer un variateur de vitesse sur la CTA. Cette équipement sera repris sur la GTC. |  | 117
2 CCI - Barrette 8 - Terrasse | 2028 | Il est demandé de remplacer les caissons d'origine |  | 126
3 Chambres des Métiers - Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | 2028 | Il est demandé de remplacer la pompe double à débit fixe par une pompe à débit variable |  | 132
3 Chambres des Métiers - Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | 2026 | La production ECS ne dispose pas d'un compteur volumétrique permettant d'enregistrée les volumes d'ECS produite. Cette information est importante notamment pour le suivi de la performance énergétique, la recherche de fuite, les dimensionnements futurs d'installations, le suivi légionelle, ... Il convient d'installer un compteur. Cet équipement sera repris sur la GTC. |  | 134
3 Chambres des Métiers - Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | 2026 | Il n'y a pas de robinet de prise d'échantillon sur le départ ECS. Il est demandé de créer un point de prélèvement dans la flux de l'ESC. Un robinet à tête lisse flammable, accessible et au plus proche du flux d'eau, sera installé. |  | 136
3 Chambres des Métiers - Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | 2025 | Certaines cornières et tiges filetées de supportage présentent un bord saillant à hauteur de tête. Pour sécuriser cet éléments il est demandé d'installer des embouts plastiques sur ceux-ci. |  | 140
3 Chambres des Métiers - Barrette 4 / Local Primaire PAC-Extraction désenfumuage-ECS | 2025 | Les soupapes ne sont pas canalisées. Il est demandé de les canaliser jusqu'au sol afin de limiter le risque d'accident l'une d'elles viendraient à cracher en présence d'un Technicien dans la zone. |  | 141
3 Chambres des Métiers - Local CTA Fumage Traiteur | 2028 | Afin d'optimiser les consommations énergétiques, il est demandé d'installer un variateur de vitesse sur la CTA et les caissons d'insufflation. Cette équipement sera repris sur la GTC. |  | 154
3 Chambres des Métiers - Local CTA Fumage Traiteur | 2025 | Certaines cornières et tiges filetées de supportage présentent un bord saillant à hauteur de tête. Pour sécuriser cet éléments il est demandé d'installer des embouts plastiques sur ceux-ci. |  | 156
3 Chambres des Métiers - Local Amphi 60 | 2028 | Afin d'optimiser les consommations énergétiques, il est demandé d'installer un variateur de vitesse sur la CTA et les caissons d'insufflation. Cette équipement sera repris sur la GTC. |  | 159
3 Chambres des Métiers - Barrette 8 - Terrasse | 2029 | Il est demandé de remplacer les caissons d'origine. |  | 163