## Groupe Froid
Gamme de maintenance Groupe Froid | [10 empty] | Mois du contrat :
Périodicité
Entretien périodique | J | H | M | B | T | S | A | > à 1an | Date de visite | Observation/Remarque
YCIV-Cp vis semi-hermétique Cd par air | Qté : | 3
Echangeur fluide / MEG | 3
Contrôle de l'état général
Contrôle du débit
Contrôle qualité échange thermique par relevé
Contrôle fonctionnement du détendeur thermostatique
Contrôle fonctionnement contrôleur de débit
Contrôle visuel des soupapes : - Obstruction du passage - Etanchéité - Manœuvre vanne(s) 3 voies
Contrôle fonctionnement résistance de chauffage évaporateur
Compresseur / séparateur huile | 6
Contrôle niveau huile dans le séparateur et retour du 2 ème étage
Contrôle pressions et temp. BP/HP /Huile
Relevé des valeurs de coupure des appareils de sécurité sur fiche et ctrl fonctionnement de la chaîne des sécurités
Contrôle fonctionnement résistances de carter (Intensité)
Contrôle qualité de l'huile : - Prélèvement échantillon, analyse en laboratoire, analyse technique des résultats et rapport consigné dans le registre
Contrôle fonctionnement régulation de puissance : - Séquence au démarrage - Variation d'intensité - État général du système
Contrôle état général : - fixations - serrage carcasse - bruit en fonctionnement
Contrôle performance économiseur , réglage détendeur
Contrôle intensité absorbée et réglage des protections
Contrôle visuel bornes moteur
Condenseur air | 3
Contrôle qualité échanges thermiques
Contrôle état général : - propreté batterie et ailettes - état surface d'échange - flux d'air
Contrôle ventilation: -hélices -grille de protection
Contrôle étanchéité : -présence trace d'huile -valve trader -crosses
Contrôle ventilateur: -intensité isolement moteur -sens de rotation -vibrations fixation
Contrôle présence des incondensables
Contrôle régulation
Armoire ou Coffret électrique | 3
Contrôle état générale : -fixations -encrassement -passage de câble -joints, charnières et fermetures des portes -goulottes, câblage et appareillage
Contrôle fonctionnement des voyant
Contrôle des reports défauts visuel et sonore
Contrôler interrupteur, bouton poussoir et arrêt d'urgence
Contrôle du calibrage des protections
Contrôler le câblage des circuits de puissance et de commande (resserrage)
Contrôle fonctionnement du VSD des compresseurs
Commande du microprocesseur : | 3
Contrôler l'état du panel
Lecture de l'historique des défaillances
Contrôle des seuils de sécurité
Contrôle des seuils de régulation
Unité en général : | 3
Contrôle état général : - châssis, - canalisations, - calorifuge, - plots antivibratiles
Contrôle étanchéité ensemble groupe, unités intérieures, circuit, soupape, établir les Certificats réglementaires suivant la réglementation CE et consigner le registre équipement : - Recherche de traces d'huile - Recherche fuite (détecteur électronique) - Contrôle niveau de fluide frigorigène
Remplacement des cartouches déshydratantes
Contrôle de corrosion, Graissage des charnières, lubrification des serrures
Contrôler vibrations de tuyauteries et resserrage éventuels des supports
Relevé des param' de fonctionnement suivant fiche
Contrôle des capillaires, bulbes, manomètres et thermomètres
Etat et manœuvre des vannes manuelles
Contrôle des électrovannes
Contrôle du niveau de fluide au voyant (présence de bulles et humidité)
Changement du glycol dans le variateur de vitesse

## Kit Hydraulique
Gamme de maintenance kit hydraulique | [10 empty] | Mois du contrat :
Périodicité
Entretien périodique | J | H | M | B | T | S | A | > à 1an | Date de visite | Observation/Remarque
Circuit fluide secondaire | Qté : | 3
Ensemble de Station(s) de vannes | 1
Contrôle état général, étanchéité
Contrôle des séquences de fonctionnement
Contrôle présence d'air
Pompe(s) fluide secondaire | 2
Contrôle de état général : - Fixation - Accouplement - Garniture rotative - Étanchéité
Contrôle du débit par relevé Delta P et intensité
Relevé des valeurs de coupures des sécurités Anti-cavitation sur fiche et contrôle fonctionnement de la chaîne de sécurité
Contrôle moteur électrique : - Intensité - Réglage des protections - Bruit en fonctionnement
Contrôle général | 1
Contrôle du dosage glycol (ou autres)