Fourniture et pose systèmes de climatisation

Ets du VAR commune de

COLLOBRIERES

UGECAM PACA ET CORSE

Réseau Patrimoine Immobilier

- CCTP

- ANNEXE 2 : DPGF

- ANNEXE 3 : Schéma d’implantation

Note de principe technique

(N.P.T.)

Résultats attendus par L’UGECAM

SOMMAIRE

ANNEXE 3 : CCTP	1

ANNEXE 2 : DPGF	1

ARTICLE 1 : OBJET DE LA NPT	3

ARTICLE 2 : PRINCIPES GLOBAUX RETENUS	3

ARTICLE 3 : PRINCIPES FONCTIONNELS	3

ARTICLE 4 : DOCUMENTS À FOURNIR AVEC L’OFFRE	4

ARTICLE 5 : SECURITE	4

# ARTICLE 1 : OBJET DE LA NPT

La présente note de principe technique a pour objet de rappeler l’adaptation entre l’offre et la demande. Elle fait partie intégrante du dossier technique de consultation

L’ugecam décline ses besoins en termes de fonctionnement et propose des prescriptions techniques en vue des résultats à obtenir par le candidat.

# ARTICLE 2 : PRINCIPES GLOBAUX RETENUS

- Réalisation d’une étude visant à atteindre les performances demandées par l’UGECAM (détail ci-dessous) en s’assurant que les installations du bâtiment son calibré à la hauteur du projet.

- Fourniture et pose de 4 système DRV d’une puissance de 12.5 Kw frigorifique dans les circulations et hall du N+1 et N+2 de la M.A.S la Source a Pignans.

- La dépose des anciennes installations et l’évacuation en décharge agréée.

- Elle comprend l’alimentation électrique de l’installation et la protection magnéto thermique adapté.

- Toutes les liaisons frigorifiques et électriques et condensats devront être réalisées en faux plafond ou goulotte en cas d’impossibilité.

- L’installation doit être pilotée par une commande centralisée + télécommande filaire. L’installation doit pouvoir être compatible avec une GTC ou GTB.

- Un schéma de principe de l’installation et les DOE devront être remis avant réception sous forme informatique avec un exemplaire papier relié.

- Les travaux seront réalisés en milieu occupé.

# ARTICLE 3 : PRINCIPES FONCTIONNELS

Performance attendue

En été, la température ne devra pas excéder les moins sept degrés par rapport à la température extérieure relevée sous abris avec une constante maximum oscillant entre 25 et 26 degrés Celsius.

En hiver, une constante oscillant entre 22 et 24 degrés Celsius est attendue selon les activités et le public accueilli.

La gestion des paramétrages de l’installation et le réglage des températures ne doit pas être accessible au public.

Rappel des surfaces à climatiser:

NIVEAU 1 M.A.S la source environ 140 mètres carré.

NIVEAU 2 M.A.S la source environs mètres 140 mètres carré.

Rappel des hauteurs de plafond

NIVEAU 1 M.A.S la source environ 3 mètres.

NIVEAU 2 M.A.S la source environs 3 mètres.

# ARTICLE 4 : DOCUMENTS À FOURNIR AVEC L’OFFRE

Document technique à remettre avec l’offre

- Planning prévisionnel des travaux.

- Schéma de l’installation réseau, fluide, électrique.

- Fiches techniques des produits proposés.

- Note de calcul thermique suivant les performances du bâtiment.

- Garantie constructeur.

- Garantie de l’installation.

# ARTICLE 5 : SECURITE

Sécurité du chantier

- Technicien spécialisée avec habilitations adaptées à jour.

- Moyen de protection de chantier (Barriere, etc.…)

- Plan de prévention à remplir avec le responsable sécurité du site

- Port des EPI en lien avec l’activité.

- Interdiction de fumer dans l’enceinte de l’établissement.

- Interdiction de stationner à l’intérieur de l’établissement.

- Déchargement du matériel sur zone définie par le service technique uniquement.