## PdG
CREATION D'UNE PRODUCTION DE VIDE MEDICAL - CHU DIJON
les métrés sont donnés à titre indicatif et devront être vérifiés par le candidat
DPGF
Lot 05 - Fluides Médicaux

## Lot 05
Position | Désignation | Qté | Unité | Prix Unitaire € HT | Coût Total € HT
D.1 | Production de vide médical
D.1.1 | Pompe à palettes lubrifiées type EVISA 600 m3/H de chez mil's ou équivalent, sur socle individuel réhaussé avec bac de rétention, flexibles aspiration et refoulement armés | 5 | ens |  | 0
D.1.2 | Filtration bactériologique duplex parallèle adapté au débit de conception | 1 | ens |  | 0
D.1.3 | Réservoirs verticaux avec vacuostat et vannes, volume adapté au besoin | 1 | ens |  | 0
D.1.4 | Coffret de pilotage et de régulation de type PROCOM de chez Mil’s ou techniquement équivalent avec : - Capteur Pression de régulation - Capteur Pression départ réseau - Régulation assurant un vide stable - Régulation de secours sur vacuostat mécanique - Entrée coffret cablé sur double Alimentation : TRI 400.V - Contact sec défaut de synthèse | 1 | ens |  | 0
D.1.5 | Collecteur en PVC pression DN200 yc tous accessoires de pose et d'assemblage | 1 | ens |  | 0
D.1.6 | Conduites de raccordement des réservoirs sur collecteur | 1 | ens |  | 0
D.1.7 | Vanne départ général DN 140 | 2 | u |  | 0
D.1.8 | Vanne aspiration pompe | 5 | u |  | 0
D.1.9 | Vanne refoulement pompe | 5 | u |  | 0
D.1.10 | Accessoires et raccords divers liés à l'installation | 1 | ens |  | 0
D.1.11 | Schéma de l'installation en A2 plastifié | 1 | ens |  | 0
D.2 | Raccordement au réseau de vide existant
D.2.1 | Conduite de liaison au bouclage existant en PVC pression DN 140 yc supportage tous les 1,5m | 80 | ml |  | 0
D.2.2 | Carottages au passage de murs | 1 | ens |  | 0
D.2.3 | Vanne en attente futur bouclage DN150 | 2 | u |  | 0
D.2.4 | Vanne amont raccordement bouclage existant | 2 | u |  | 0
D.2.5 | Accessoires et raccords divers | 1 | ens |  | 0
D.2.6 | Organisation et réalisation du raccordement au bouclage existant selon CCTP | 1 | ens |  | 0
D.3 | Evacuation des rejets de pompes
D.3.1 | Collecteur en PVC pression yc tous accessoires de pose et d'assemblage | 1 | ens |  | 0
D.3.2 | Pot de refoulement | 1 | ens |  | 0
D.3.3 | Conduite en PVC pression au diamètre adapté | 60 | ml |  | 0
D.3.4 | Carottages au passage de murs | 1 | ens |  | 0
D.3.5 | Grille de rejet pare pluie, volatile et insectes | 1 | u |  | 0
D.4 | Réception
D.4.1 | Essais conformes à l'EN ISO 7396-1 et réception pharmaceutique avec la CLSGM | 1 | ens |  | 0
D.4.3 | Réception de travaux | 1 | ens |  | 0
D.4.4 | Dossier de recolement, marquage CE médical | 1 | ens |  | 0
|  |  |  | TOTAL en € HT | 0