## ESTIM CVC
Rénovation de la chaufferie principale du Centre Hospitalier d'Annonay |  | Phase |  | DPGF Chauffage Climatisation GTB
DCE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) |  | Version
| Chauffage Climatisation Hydraulique GTB | A
|  |  | Qté | Qté | Prix unitaire | TOTAL €
art. | Prestation | Unité | MOE | Entreprise | €
A | INTRODUCTION ET GENERALITES
1 | GENERALITES |  |  |  |  | PM
2 | CONSISTANCE DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
| Etudes d'exécution (yc calcul thermique) | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossier de déclaration de modification d'une ICPE | Ens | 1 |  |  | 0
| Plans d'atelier et de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
| Essais et réception des installations (yc campagnes de mesures et PV) | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés | Ens | 1 |  |  | 0
| Nettoyage et évacuations | Ens | 1 |  |  | 0
| Formation à l'exploitation et maintenance | PM
| Intégration de l'éventuel phasage du projet en annexe DCE (yc équipements provisoires et aléas), à prévoir sur les quantités ou prix unitaires | PM
B | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES |  |  |  |  | PM
C | DESCRIPTION DES TRAVAUX
1 | VISITE DES LIEUX ET INVESTIGATIONS |  |  |  |  | PM
2 | CONSIGNATIONS ET DEPOSES |  |  |  |  | 0
2.1 | Travaux préparatoires |  |  |  |  | 0
| Consignation des réseaux du stockage de glace | Ens | 1 |  |  | 0
| Dépose des bacs de stockage de glace existants y compris piquage sur les collecteurs | Ens | 1 |  |  | 0
| Etaiement de la dalle d'accès à la chaufferie pour passage des engins de manutention | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements provisoires en eau, électricité et gaz pour la production vapeur | Ens | 1 |  |  | 0
- Electricité 32A
- Gaz 50-350 mbars, 131Nm3/h
- Eau DN 25
| Réseau vapeur de l'extérieur du bâtiment jusqu'au point de connexion de vapeur existant buanderie | Ens | 1 |  |  | 0
Tuyau acier étiré sans soudure DN65 à bride PN40, pente 1%, pression 14 bars débit de 2,2m3/h
| y compris purgeur en point bas, toutes sujetions de supportage et raccordement | ml | 60 |  |  | 0
| Carotages et percements nécessaires au passage des réseaux | Ens | 1 |  |  | 0
2.2 | Chaufferie |  |  |  |  | 0
| Dépose des chaudières existantes y compris évacuation et mise en déchet | Ens | 2 |  |  | 0
| Dépose des conduits de cheminée existants y compris évécuation et mise en déchet | Ens | 1 |  |  | 0
| Dépose des équipements associés à la chaudière vapeur | Ens | 1 |  |  | 0
Cuve de condensats, échangeurs, réseaux et vannes
| Dépose des coffrets électriques et de régulation des chaudières existantes | Ens | 1 |  |  | 0
| Réemploi du coffret de chaudière Guillot récemment remplacé | Ens | 1 |  |  | 0
2.3 | Groupes froid |  |  |  |  | 0
| Dépose des groupes froids existants, y compris évacuation et mise en déchet | Ens | 2 |  |  | 0
| Dépose des équipements associés aux groupes froids (ballon tampon, réseaux et vannes) | Ens | 1 |  |  | 0
| Démolition du mur fusible et dépose des portes | Ens | 1 |  |  | 0
| Démolition des socles béton existants | Ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et raccordement d'un groupe froid provisoire | Ens | 1 |  |  | 0
3 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT |  |  |  |  | 0
3.1 | Bases de Calculs |  |  |  |  | PM
3.2 | Dispositions réglementaires et particulières |  |  |  |  | PM
3.3 | Principe |  |  |  |  | PM
3.4 | Alimentations Générales |  |  |  |  | 0
Alimentation Electrique
| Reprise des alimentations existantes de l'ensemble des productions depuis le Tableau Chaufferie | Ens | 1 |  |  | 0
Alimentation en Eau
| Reprise du réseau d'eau existant pour adaptations de cheminement | Ens | 1 |  |  | 0
3.5 | Traitement d'eau |  |  |  |  | PM
3.6 | Production de Chaleur |  |  |  |  | 0
Chaudière gaz
| Chaudière équipée conformément au CCTP Puissance calorifique : 1950 kW Marque : ………………………. Type :……………………… | U | 2 |  |  | 0
| Bruleur Gaz | U | 1 |  |  | 0
| Bruleur double service Fioul/Gaz | U | 1 |  |  | 0
| Accessoires et équipements réseau | Ens | 1 |  |  | 0
| Coffret électrique / régulation y compris câblage | Ens | 1 |  |  | 0
Alimentation en gaz
| Vanne de coupure "Bâtiment" avec coffret sous verre dormant et étiquetage | U | 1 |  |  | 0
Réseau de tube acier tarif 10
| Ø 40 | ml | 15 |  |  | 0
Vanne de coupure gaz locale
| Ø 40 | U | 2 |  |  | 0
| Bouteille capacitive et accessoires | U | 1 |  |  | 0
| Filtres | U | 1 |  |  | 0
| Nettoyage ligne gaz bâtiment | Ens | 1 |  |  | 0
Alimentation en fioul
| Vanne de coupure "police" | U | 1 |  |  | 0
Canalisation cuivre pour fioul mise en œuvre en galerie technique et fourreau ventilé y compris toutes sujétions
| Ø 16 | ml | 85 |  |  | 0
| Ensemble d'aspiration y compris filtre à fioul | Ens | 1 |  |  | 0
| Manomètre à lecture directe | Ens | 1 |  |  | 0
| Création de la ligne extérieure 10 ml y compris tranchée et reprise des enrobés | Ens | 1 |  |  | 0
Evacuation des fumées
| Tuyau inox simple peau DN 400 | ml | 60 |  |  | 0
| Accessoires de supportage et finition | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en œuvre y compris location de grue spécifique | Ens | 1 |  |  | 0
3.7 | Production d'Eau Glacée |  |  |  |  | 0
Pompe à chaleur Eau/Eau
| Unité équipée conformément au CCTP Puissance calorifique : 755 kW Marque : ………………………. Type :……………………… | U | 2 |  |  | 0
| Accessoires et équipements réseau | Ens | 1 |  |  | 0
| Coffret électrique / régulation y compris câblage | Ens | 1 |  |  | 0
| Echangeur de récupération 300kW | Ens | 1 |  |  | 0
| Réseaux hydrauliques aller/retour | Ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires et équipements réseau | Ens | 1 |  |  | 0
Réseau terminaux
Tuyauterie en acier noir y compris supportage, accessoire de pose, attentes bouchonnées et toute sujétion…
| DN 32 | ml |  |  |  | 0
| DN 40 | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge mousse polyurethane (M0) 30mm + rev alu | ml |  |  |  | 0
| Ensemble robinetterie tel que prévu au CCTP comprenant vannes de coupures, purges, vidange, vannes d'équilibrage | Ens |  |  |  | 0
3.8 | Ballons Tampon |  |  |  |  | 0
Ballon tampon EG
| Ballon 2000L isolé finition isoxale, y compris accessoires, sondes de température et vannes | Ens | 1 |  |  | 0
Ballon tampon EC
| Ballon 2000L isolé finition isoxale, y compris accessoires, sondes de température et vannes | Ens | 1 |  |  | 0
3.9 | Equipements |  |  |  |  | PM
3.10 | Evacutations en local Chaufferie |  |  |  |  | 0
| Réseau d'évacuations des condensats de productions | Ens | 1 |  |  | 0
| Kit de neutralisation des condensats | U | 1 |  |  | 0
3.11 | Distribution Primaire / Secondaire |  |  |  |  | 0
Distribution hydraulique
Remplacement des pompes de circulation des départs par des pompes doubles à variation de débit
| Départs EC DN 65 | U | 6 |  |  | 0
| Départs EC DN 100 | U | 1 |  |  | 0
| Départs EC DN 150 | U | 1 |  |  | 0
| Départs EG DN 65 | U | 7 |  |  | 0
| Compteurs communicants et sondes | U | 15 |  |  | 0
Réseau Chaufferie
Tuyauterie en acier noir y compris supportage, accessoire de pose, attentes bouchonnées et toute sujétion…
| DN 65 | ml | 15 |  |  | 0
| DN 100 | ml | 10 |  |  | 0
| DN 150 | ml | 40 |  |  | 0
| Calorifuge laine minerale (M0) 30mm + rev alu | Ens | 1 |  |  | 0
| Ensemble robinetterie tel que prévu au CCTP comprenant vannes de coupures, purges, vidange, vannes d'équilibrage | Ens | 1 |  |  | 0
Equilibrage des réseaux
| Vannes d'équilibrage TA autorégulantes | Ens | 1 |  |  | 0
| Campagne de mesure et réglage | Ens | 1 |  |  | 0
Remplissage et système d'expansion
| Panoplie de remplissage incluant : Vannes, filtre à tamis, disconnecteur, compteur volumétrique et bouteille d'injection | Ens | 1 |  |  | 0
| Vase d'expansion | Ens | 1 |  |  | 0
Comptage d'énergie
| Compteurs communicants et sondes | Ens | 2 |  |  | 0
3.12 | Mise en service et essais |  |  |  |  | PM
4 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 0
4.1 | Principe et Renouvellement d'air |  |  |  |  | PM
4.2 | Centrales de Traitement d'Air |  |  |  |  | PM
4.3 | Régulation et Accessoires |  |  |  |  | 0
| Ajout des sondes de pression et températures au niveau des CTA | Ens | 1 |  |  | 0
| Ajout de module d'acquisition en armoire dédiée | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblage des sondes dans les API en Local technique | Ens | 1 |  |  | 0
| Intégration sur la GTB de tous les points et modes de régulation des CTA | Ens | 1 |  |  | 0
5 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
5.1 | Références Réglementaires |  |  |  |  | PM
5.2 | Désinfection des Réseaux |  |  |  |  | 0
Désinfection des réseaux
| Nettoyage et désinfection de l'ensemble des réseaux EFS et ECS modifiés au sein de la chaufferie | Ens | 1 |  |  | 0
| Analyse de potabilité | Ens | 1 |  |  | 0
| Certificat de conformité sanitaire de l'installation | Ens | 1 |  |  | 0
5.3 | Alimentation générale en eau froide |  |  |  |  | 0
Tuyauterie cuivre isolée en LT
| Ø28x3 | ml | 15 |  |  | 0
| Panoplie de raccordement comprenant : | Ens | 1 |  |  | 0
Robinet d'arrêt général 1/4 de tour
Robinet de prise d'échantillon
Manchette témoin et by-pass
Clapet anti-pollution
Vannes d'isolement
| Panoplie de départ EF comprenant : | Ens | 2 |  |  | 0
Vannes d'arrêts
Filtre à tamis avec robinet de rinçage
Compteur volumétrique
Clapet anti-retour
5.4 | Production ECS |  |  |  |  | 0
Production ECS centralisée
| Skid de Préchauffage ECS comprenant | U | 1 |  |  | 0
Echangeurs à plaque 300kW
Pompe primaire
Collecteur, vannes et accessoires
Surpresseur EFS
| Pompe à vitesse variable | U | 1 |  |  | 0
Y compris tous accessoires de mise en œuvre (clapets manchons, etc..)
| Vannes de réglage et d'isolement | Ens | 1 |  |  | 0
5.5 | Réseaux de distribution |  |  |  |  | 0
Production Eau chaude
| Séparateur à air | U | 1 |  |  | 0
| Filtre à tamis | U | 1 |  |  | 0
Tuyauterie en cuivre qualité sanitaire y compris supportage, accessoire de pose, attentes bouchonnées et toute sujétion…
| DN 32 | ml | 10 |  |  | 0
| DN 40 | ml | 10 |  |  | 0
| DN 50 | ml | 10 |  |  | 0
| Vannes d'isolement | Ens | 1 |  |  | 0
5.6 | Evacuations |  |  |  |  | PM
6 | TRAVAUX DE GTC |  |  |  |  | 0
6.1 | Definition de la Solution Technique |  |  |  |  | PM
6.2 | Limites de Prestations |  |  |  |  | PM
6.3 | Equipements GTC |  |  |  |  | PM
Automates et modules
| - Automate Chaufferie | Ens | 1 |  |  | 0
| - Automate Superstructure | Ens | 1 |  |  | 0
| - Automate G3 | Ens | 1 |  |  | 0
| - Modules locaux techniques CTA | Ens | 1 |  |  | 0
| - IHM Chaufferie | Ens | 1 |  |  | 0
| Câblage et recette de l'installation | Ens | 1 |  |  | 0
6.4 | GTB |  |  |  |  | 0
Reprise des points de l'installation
| - Tous points existants remontés au superviseur | Ens | 1 |  |  | 0
Poste de supervision y compris logiciel
| Conception / programmation y compris : | Ens | 1 |  |  | 0
Gestion des Utilisateurs et accès a distance
Gestion des évènements, alarmes
Gestion des planning, etc…
| Développement des Vues | Ens | 1 |  |  | 0
| Formation | Ens | 1 |  |  | 0
| Contrôle et essais | Ens | 1 |  |  | 0
Gestionnaire énergie
| Fourniture, conception et programmation du gestionnaire d'énergie y compris liaison GTB | Ens | 1 |  |  | 0
7 | CONTROLES ET ESSAIS |  |  |  |  | PM
8 | CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE |  |  |  |  | 0
Intégration CEE
| Accompagnement et réalisation des pièces nécessaires pour le financement des CEE | Ens | 1
| Montant estimé de CEE porté par la maitrise d'ouvrage | Ens | 1 |  |  | 0
| Montant estimé de CEE porté par l'entreprise | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | TOTAL ENTREPRISE (BASE) :
| Total HT du lot Chauffage Climatisation Hydraulique GTB |  |  |  |  | 0
TVA au taux de : |  | 20% |  |  |  | 0
| Total TTC du lot Chauffage Climatisation Hydraulique GTB |  |  |  |  | 0
Variantes | [5 empty] | 0
0
| Option régulation d'oxygène bruleur | Ens | 1 |  |  | 0
| Option piège à son sur bruleur | Ens | 1 |  |  | 0
| … | Ens |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0 |  | TOTAL ENTREPRISE (Variantes) :
| Total HT du lot Chauffage Climatisation Hydraulique GTB |  |  |  |  | 0
TVA au taux de : |  | 20% |  |  |  | 0
| Total TTC du lot Chauffage Climatisation Hydraulique GTB |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | TOTAL ENTREPRISE (BASE + Variantes) :
| Total HT du lot Chauffage Climatisation Hydraulique GTB |  |  |  |  | 0
TVA au taux de : |  | 20% |  |  |  | 0
| Total TTC du lot Chauffage Climatisation Hydraulique GTB |  |  |  |  | 0