CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

OBJET DU MARCHE STM – Pôle des écoles Méditerranée – Construction de 8 bâtiments modulaires

Marché 2025_SID MED_0232

| Année | Etablissement émetteur | Numéro |
| --- | --- | --- |
| 2025 | SID MEDITERRANEE | 0232 |

Table des matières

A-	INDICATIONS GENERALES & HYPOTHESES	12

A-1) OBJET DU PRESENT MARCHE	12

A-2) INTERVENANTS	12

A-3) PRESTATIONS PREVUES AU MARCHE	12

B-	DISPOSITIONS GENERALES A TOUTES LES TRANCHES	13

B-1) DONNEES ENVIRONNEMENTALES GENERIQUES	13

B-2) INSTALLATION DE CHANTIER ET VIE DU CHANTIER	14

B-2-1 – Généralités coordination des travaux	14

B-2-2 – Conditions d’accès	14

B-2-3 – Installation électrique de chantier	14

B-2-4 – Fourniture d’eau potable pour le chantier	15

B-2-5 – Responsabilité	15

B-2-6 – Implantation/piquetage	15

B-2-7 – Consignation des réseaux	15

B-2-8 – Suivi des travaux côté titulaire	16

B-2-9 – Suivi des travaux côté MOE	16

B-2-10 – Sécurité du travail et santé	16

B-2-11 – Visite des sites de mise en œuvre	16

B-2-12 – Installations de chantier	17

B-2-13 – Mode de livraison des fournitures	17

B-2-14 – Respect de l’environnement	18

B-2-15 – matériaux employés	18

B-2-16 – Règles de l’Art	18

B-3) STRUCTURES MODULAIRES ET FINITIONS	20

B-3-1 – Raccordement des structures modulaires	20

B-3-2 – Mise à la terre	20

B-3-3 – Sécurité incendie	20

B-3-4 – Garantie hors d’eau	20

B-3-5 – Structures modulaires industrialisées RT2020	21

B-3-5-1 – Spécificités communes	21

B-3-5-2 – Ossature	21

B-3-5-3 – Parois extérieures	21

B-3-5-4 – Toiture	21

B-3-5-5 – Plancher	22

B-3-5-6 – Serrurerie des portes extérieures et intérieures	22

B-3-5-7 – Revêtement extérieur plus-value « Marinisation »	22

B-3-5-8 – Plancher, revêtement de sol pièces sèches	22

B-3-5-9 – Cloisonnement pièces sèches	22

B-3-5-10 – Plafond des pièces sèches	23

B-3-5-11 – Plafond pièce humide	23

B-3-5-12 – Revêtement de sol pour les pièces humides, douches	23

B-3-5-13 – Revêtement de sol pour les pièces humides, WC	23

B-3-5-14 – Revêtement/Cloisonnement mural des douches	24

B-3-5-15 – Revêtement/Cloisonnement mural des WC	24

B-3-5-16 – Revêtement/Cloisonnement mural des pièces humides	24

B-3-5-17 – Menuiseries extérieures, fenêtres	25

B-3-5-18 – Menuiseries extérieures, portes	25

B-3-5-19 – Menuiseries intérieures	25

B-3-5-20 – Installations électriques intérieures	26

B-3-5-21 – Plomberie des sanitaires et réseaux d’AEP	26

B-3-5-22 – Lavabos	27

B-3-5-23 – Gestion des eaux pluviales	27

B-3-5-24 – Réseaux d’eaux usées ou d’eau de rinçage	27

B-4) ANALYSE PRELIMINAIRE DU TERRAIN DE POSE	27

B-5) TRAVAUX DE VRD, TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL	28

B-6) REPLI DU CHANTIER	28

B-7) DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	28

B-8) ESSAIS ET EPREUVES DE RECEPTION	28

B-9) TRAITEMENT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	29

C-	DESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX TRANCHES DE TRAVAUX	30

C-1 TRANCHE 1 – MODULAIRE TAP	30

C-1-1 – Objectif et contenu de la prestation	30

C-1-1-1 – Objectif	30

C-1-1-2 – Contenu de la prestation	30

C-1-2 – Localisation	30

C-1-3 – Environnement géotechnique	32

C-1-4 – Environnement hydrologique	33

C-1-5 – Proximité et disponibilité des réseaux nécessaires	33

C-1-6 – Plan topographique	34

C-1-7 – Contexte des opérations de levage	34

C-1-8 – Détail des prestations et des besoins	34

C-1-8-1 – PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER	34

C-1-8-1-1 – Plan topographique	34

C-1-8-1-2 – Etude de faisabilité structurelle et de dimensionnement des fondations	35

C-1-8-1-3 – Etudes d’exécution de projet	36

C-1-8-1-4 – Travaux préparatoires	37

C-1-8-1-5 – Installations de chantier	37

C-1-8-2 – PHASE TRAVAUX	37

C-1-8-2-1 – Modulaires	37

C-1-8-2-1-1 – Dimensions du bâtiment	37

C-1-8-2-1-2 – Charge au sol maximale et type de plancher	38

C-1-8-2-1-3 – Revêtements muraux	38

C-1-8-2-1-4 – Possibilité ultérieure de mise en œuvre d’un R+1	38

C-1-8-2-1-5 – Equipements annexes	38

C-1-8-2-1-5-1 – Traitement de l’air	38

C-1-8-2-1-5-2 – Sécurité incendie	38

C-1-8-2-1-5-3 – Eclairage	39

C-1-8-2-1-5-4 – Distribution électrique intérieure	40

C-1-8-2-1-5-5 – Huisserie extérieure	40

C-1-8-2-1-5-6 – Racks de rangement	41

C-1-8-2-6 – Travaux annexes	41

C-1-8-2-6-1 – Travaux de fondation et fixation des modules	41

C-1-8-2-6-2 – Travaux de drainage	42

C-1-8-2-6-3 – Travaux d’alimentation électrique depuis le poste source	42

C-1-8-2-6-4 – Travaux de création d’un escalier/rampe	42

C-1-8-3 – Epreuves de réception	42

C-1-8-4 – Repliement du chantier	43

C-1-8-5 – Documentation mise à disposition	43

C-2 TRANCHE 2 – MODULAIRE DDS	44

C-2-1 – Objectif et contenu de la prestation	44

C-2-1-1 – Objectif	44

C-2-1-2 – Contenu de la prestation	44

C-2-2 – Localisation	45

C-2-3 – Environnement géotechnique	48

C-2-4 – Environnement hydrologique	49

C-2-5 – Proximité et disponibilité des réseaux nécessaires	50

C-2-6 – Plan topographique	51

C-2-7 – Contexte des opérations de levage	52

C-2-8 – Détail des prestations et des besoins	52

C-2-8-1 – PHASE PREPARATION DU CHANTIER	52

C-2-8-1-1 – Plan topographique	52

C-2-8-1-2 – Etude de faisabilité structurelle et de dimensionnement des fondations	53

C-2-8-1-3 – Etudes d’exécution de projet	54

C-2-8-1-4 – Travaux préparatoires	55

C-2-8-1-5 – Installations de chantier	55

C-2-8-2 – PHASE TRAVAUX	55

C-2-8-2-1 – Modulaires	55

C-2-8-2-1-1 – Dimensions de chaque modulaire et implantation intérieure	56

C-2-8-2-1-1-1 – MODULAIRE « Vestiaires »	56

C-2-8-2-1-1-2 – MODULAIRE « Sanitaires »	56

C-2-8-2-1-1-3 – MODULAIRE « Technique »	57

C-2-8-2-1-2 – Charge au sol maximale et type de plancher	57

C-2-8-2-1-3 – Revêtements muraux/sol/plafond	57

C-2-8-2-1-4 – Equipements annexes	58

C-2-8-2-1-4-1 – Ventilation/chauffage	58

C-2-8-2-1-4-2 – Sécurité incendie	59

C-2-8-2-1-4-3 – Eclairage	59

C-2-8-2-1-4-4 – Distribution électrique intérieure	60

C-2-8-2-1-4-5 – Huisserie extérieure	60

C-2-8-2-1-4-6 – Etablis-crédences-caissons-étagères-barres inox	61

C-2-8-2-1-4- 7– Cloison	63

C-2-8-2-1-4- 8– Spécificité des portes des blocs douches du modulaire « Sanitaires »	63

C-2-8-2-1-4-9 –Bloc douche du module « Sanitaires »	64

C-2-8-2-1-4-10 –Bloc WC du module « Sanitaires »	64

C-2-8-2-2 – Travaux annexes	64

C-2-8-2-2-1 – Travaux de fondation et fixation des modules	64

C-2-8-2-2-2 – Travaux de drainage	64

C-2-8-2-2-3 – Travaux d’alimentation électrique depuis le poste source	64

C-2-8-2-2-4 – Travaux d’alimentation en AEP depuis le point d’alimentation le plus proche et équipements de distribution AEP	64

C-2-8-2-2-5 – Travaux de raccordement au réseau d’eaux pluviales	65

C-2-8-2-2-6 – Travaux de fourniture et de mise en œuvre d’une nouvelle fosse septique	65

C-2-8-2-2-6 – Travaux de création d’un escalier d’accès	66

C-2-8-3 – Epreuves de réception	66

C-2-8-4 – Repliement du chantier	66

C-2-8-5 – Documentation mise à disposition	66

C-4 TRANCHE 3 – MODULAIRE SANITAIRES RENARDIERE	67

C-3-1 – Objectif et contenu de la prestation	67

C-3-1-1 – Objectif	67

C-3-1-2 – Contenu de la prestation	67

C-3-2 – Localisation	67

C-3-3 – Environnement géotechnique	69

C-3-4 – Environnement hydrologique	70

C-3-5 – Proximité et disponibilité des réseaux nécessaires	70

C-3-6 – Plan topographique	72

C-3-7 – Contexte des opérations de levage	72

C-3-8 – Détail des prestations et des besoins	73

C-3-8-1 – PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER	73

C-3-8-1-1 – Plan topographique	73

C-3-8-1-2 – Etude de faisabilité pour la pose du modulaire	73

C-3-8-1-3 – Etudes d’exécution de projet	74

C-3-8-1-4 – Travaux préparatoires	75

C-3-8-1-5 – Installations de chantier	75

C-3-8-2 – PHASE TRAVAUX	75

C-3-8-2-1 – Modulaires	75

C-3-8-2-1-1 – Dimensions du bâtiment	75

C-3-8-2-1-2 – Charge au sol maximale et type de plancher	76

C-3-8-2-1-3 – Revêtements muraux	76

C-3-8-2-1-4 – Equipements annexes	76

C-3-8-2-1-4-1 – Ventilation/chauffage	76

C-3-8-2-1-4-2 – Sécurité incendie	77

C-3-8-2-1-4-3 – Eclairage	77

C-3-8-2-1-4-4 – Distribution électrique intérieure	77

C-3-8-2-1-4-5 – Huisseries extérieures	77

C-3-8-2-1-4-6 –Huisseries intérieures	78

C-3-8-2-1-4-7 –Cloisons	78

C-3-8-2-1-4-8 – Casiers vestiaires	78

C-3-8-2-1-4-9 –Bloc douche	78

C-3-8-2-1-4-10 –Bloc WC	78

C-3-8-2-1-4-11 –Lavabo	78

C-3-8-2-2 – Travaux annexes	79

C-3-8-2-2-1 – Travaux de fondation et fixation du module	79

C-3-8-2-2-2 – Travaux de drainage	79

C-3-8-2-2-3 – Travaux d’alimentation électrique depuis le tableau source	79

C-5-8-2-2-4 – Travaux d’alimentation en AEP	79

C-5-8-2-2-5 – Travaux de raccordement au réseau d’eaux usées	79

C-3-8-2-2-4 – Travaux de création d’un escalier d’accès au modulaire	79

C-3-8-2-2-5 – Travaux de création d’un escalier d’accès le long de la villa	79

C-3-8-3 – Epreuves de réception	80

C-3-8-4 – Repliement du chantier	80

C-3-8-5 – Documentation mise à disposition	80

C-4 TRANCHE 4 – MODULAIRE POLE RAQUETTES	81

C-4-1 – Objectif et contenu de la prestation	81

C-4-1-1 – Objectif	81

C-4-1-2 – Contenu de la prestation	81

C-4-2 – Localisation	82

C-4-3 – Environnement géotechnique	83

C-4-4 – Environnement hydrologique	84

C-4-5 – Proximité et disponibilité des réseaux nécessaires	84

C-4-6 – Plan topographique	84

C-4-7 – Contexte des opérations de levage	84

C-4-8 – Détail des prestations et des besoins	85

C-4-8-1 – PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER	85

C-4-8-1-1 – Plan topographique	85

C-4-8-1-2 – Etude de faisabilité structurelle et de dimensionnement des fondations	85

C-4-8-1-3 – Etudes d’exécution de projet	85

C-4-8-1-4 – Travaux préparatoires	86

C-4-8-1-5 – Installations de chantier	87

C-4-8-2 – PHASE TRAVAUX	87

C-4-8-2-1 – Modulaires	87

C-4-8-2-1-1 – Dimensions du bâtiment	87

C-4-8-2-1-2 – Charge au sol maximale et type de plancher	87

C-4-8-2-1-3 – Revêtements muraux	87

C-4-8-2-1-4 – Cloisonnement	87

C-4-8-2-1-5 – Equipements annexes	88

C-4-8-2-1-5-1 – Ventilation/chauffage	88

C-4-8-2-1-5-2 – Sécurité incendie	88

C-4-8-2-1-5-3 – Eclairage	88

C-4-8-2-1-5-4 – Distribution électrique intérieure	89

C-4-8-2-1-5-5 – réseau d’eau potable et équipements associés	89

C-4-8-2-1-5-6 – réseau d’eaux usées et équipements associés	89

C-4-8-2-1-5-7 – Huisseries	89

C-4-8-2-1-5-8 – Mobilier	89

C-4-8-2-1-5-9 –Bloc douche	90

C-4-8-2-1-5-10 –Bloc WC	90

C-4-8-2-1-5-11 –Lavabo	91

C-4-8-2-2 – Travaux annexes	91

C-4-8-2-2-1 – Travaux de fondation et fixation des modules	91

C-4-8-2-2-2 – Travaux de drainage	91

C-4-8-2-2-3 – Travaux d’alimentation électrique depuis le poste source	91

C-4-8-2-2-4 – Travaux d’alimentation én AEP	91

C-4-8-2-2-5 – Travaux de raccordement au réseau d’eaux usées	91

C-4-8-2-2-6 – Travaux de création d’un escalier d’accès	91

C-4-8-3 – Epreuves de réception	91

C-4-8-4 – Repliement du chantier	92

C-4-8-5 – Documentation mise à disposition	92

C-5 TRANCHE 5 – MODULAIRE HALL MISSILE	93

C-5-1 – Objectif et contenu de la prestation	93

C-5-1-1 – Objectif	93

C-5-1-2 – Contenu de la prestation	93

C-5-2 – Localisation	93

C-5-3 – Environnement géotechnique	95

C-5-4 – Environnement hydrologique	95

C-5-5 – Proximité et disponibilité des réseaux nécessaires	95

C-5-6 – Plan topographique	97

C-5-7 – Contexte des opérations de levage	97

C-5-8 – Détail des prestations et des besoins	97

C-5-8-1 – PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER	97

C-5-8-1-1 – Plan topographique	97

C-5-8-1-2 – Diagnostic géotechnique	98

C-5-8-1-3 – Etudes d’exécution de projet	99

C-5-8-1-4 – Travaux préparatoires	100

C-5-8-1-5 – Installations de chantier	100

C-5-8-2 – PHASE TRAVAUX	100

C-5-8-2-1 – Modulaires	100

C-5-8-2-1-1 – Dimensions du bâtiment	100

C-5-8-2-1-2 – Charge au sol maximale et type de plancher	101

C-5-8-2-1-3 – Revêtements muraux	101

C-5-8-2-1-4 – Equipements annexes	101

C-5-8-2-1-4-1 – Ventilation/chauffage	101

C-5-8-2-1-4-2 – Sécurité incendie	101

C-5-8-2-1-4-3 – Eclairage	101

C-5-8-2-1-7-4 – Distribution électrique intérieure	102

C-5-8-2-1-4-5 – réseau d’eau potable et équipements associés	102

C-5-8-2-1-4-6 – réseau d’eaux usées et équipements associés	102

C-5-8-2-1-4-7 – Huisseries extérieures	102

C-5-8-2-1-4-8 –Huisseries intérieures	102

C-5-8-2-1-4-9 –Cloisons	102

C-5-8-2-1-4-10 – Casiers vestiaires	103

C-5-8-2-1-4-11 –Bloc douche	103

C-5-8-2-1-4-12 –Bloc WC	103

C-5-8-2-1-4-13 –Lavabo	103

C-5-8-2-2 – Travaux annexes	103

C-3-8-2-2-1 – Travaux de fondation et fixation du module	103

C-5-8-2-2-2 – Travaux de drainage	104

C-5-8-2-2-3 – Travaux d’alimentation électrique depuis le tableau source	104

C-5-8-2-2-4 – Travaux d’alimentation én AEP	104

C-5-8-2-2-5 – Travaux de raccordement au réseau d’eaux usées	104

C-5-8-2-2-6 – Travaux de création d’un escalier d’accès	104

C-5-8-3 – Epreuves de réception	104

C-5-8-4 – Repliement du chantier	105

C-5-8-5 – Documentation mise à disposition	105

C-6 TRANCHE 6 – MODULAIRE CHENIL	106

C-6-1 – Objectif et contenu de la prestation	106

C-6-1-1 – Objectif	106

C-6-1-2 – Contenu de la prestation	106

C-6-2 – Localisation	107

C-6-3 – Environnement géotechnique	108

C-6-4 – Environnement hydrologique	108

C-6-5 – Proximité et disponibilité des réseaux nécessaires	108

C-6-6 – Plan topographique	110

C-6-7 – Contexte des opérations de levage	110

C-6-8 – Détail des prestations et des besoins	111

C-6-8-1 – PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER	111

C-6-8-1-1 – Plan topographique	111

C-6-8-1-2 – Etude de faisabilité structurelle et de dimensionnement des fondations	111

C-6-8-1-3 – Etudes d’exécution de projet	112

C-6-8-1-4 – Travaux préparatoires	112

C-6-8-1-5 – Installations de chantier	113

C-6-8-2 – Travaux	114

C-6-8-2-1 – Modulaires	114

C-6-8-2-1-1 – Dimensions du bâtiment	114

C-6-8-2-1-2 – Charge au sol maximale et type de plancher	115

C-6-8-2-1-3 – Revêtements muraux	115

C-6-8-2-1-4 – Plafond	116

C-6-8-2-1-5– Equipements annexes	116

C-6-8-2-1-5-1 – Traitement de l’air et ventilation	116

C-6-8-2-1-5-2 – Sécurité incendie	116

C-6-8-2-1-5-3 – Eclairage	116

C-6-8-2-1-5-4 – Distribution électrique intérieure	118

C-6-8-2-1-5-5 – Distribution électrique extérieure	119

C-6-8-2-1-5-6 – Huisseries extérieures et intérieures	119

C-6-8-2-1-5-7 – équipement intérieur	119

C-5-8-2-1-5-8 –Bloc douche	120

C-5-8-2-1-5-9 –Bloc WC	120

C-5-8-2-1-5-10 –Lavabo	120

C-5-8-2-1-5-11 –Urinoir	120

C-6-8-2-2 – Travaux annexes	120

C-6-8-2-2-1 – Travaux de fondation et fixation des modules	120

C-6-8-2-2-2 – Travaux de drainage	120

C-6-8-2-2-3 – Travaux d’alimentation électrique depuis le coffret en façade du cinéma	120

C-6-8-2-2-4 – Travaux d’alimentation en aep depuis le point d’alimentation du bâtiment adjacent	121

C-6-8-2-2-5 – Travaux de raccordement aux eaux usées depuis le regard existant	121

C-6-8-2-2-6 – Travaux d’évacuation des ep	121

C-6-8-2-2-7– Travaux de création d’un escalier/rampe	121

C-6-8-3 – Epreuves de réception	121

C-6-8-4 – Repliement du chantier	122

C-6-8-5 – Documentation mise à disposition	122

# INDICATIONS GENERALES & HYPOTHESES

# A-1) OBJET DU PRESENT MARCHE

L’objet du présent marché consiste en un ensemble de « Projets » de travaux visant à la création de constructions modulaires à différentes orientations d’utilisation sur l’emprise militaire de SAINT MANDRIER SUR MER (83430). Ces travaux étant indépendants les uns des autres, ils sont découpés en plusieurs tranches.

Le marché fait l’objet de 6 tranches distinctes :

- TRANCHE 1 : Modulaire TAP ;

- TRANCHE 2 : Modulaires DDS ;

- TRANCHE 3 : Modulaire Sanitaires/Vestiaires de la Renardière ;

- TRANCHE 4 : Modulaire du pôle raquettes ;

- TRANCHE 5 : Modulaire Sanitaires/Vestiaires du HALL MISSILE ;

- TRANCHE 6 : Modulaires chenil.

# A-2) INTERVENANTS

- Maîtrise d’ouvrage : SID MEDITERRANEE

- Maîtrise d’œuvre : USID STM.

- Coordination SPS (Cat.2) :

- TRANCHE 1 : Modulaire TAP => Chargé de prévention CDOH ;

- TRANCHE 2 : Modulaires DDS => Chargé de prévention CDOH ;

- TRANCHE 3 : Modulaire sanitaires de la Renardière => Chargé de prévention PEM DE ST MANDRIER/s MER ;

- TRANCHE 4 : Modulaire du pôle raquettes => Chargé de prévention PEM DE ST MANDRIER/s MER ;

- TRANCHE 5 : Modulaire du bâtiment HALL MISSILE => Chargé de prévention PEM DE ST MANDRIER/s MER ;

- TRANCHE 6 : Modulaires chenil => société EGEM – 290 Av. Robespierre – 83130 LA GARDE.

- Contrôle Technique : Le titulaire du marché fera intervenir à sa charge un contrôleur technique afin de faire vérifier les notes de calculs produites par le titulaire du marché ainsi que les vérifications des travaux électriques avant mise sous tension.

# A-3) PRESTATIONS PREVUES AU MARCHE

Le titulaire du marché doit toutes les prestations d’études préliminaires ainsi que tous les travaux nécessaires à une exécution et à une finition des prestations réalisées suivant les règles de l’Art et les règlements en vigueur. Toutes les fournitures, façons et accessoires nécessaires au parfait achèvement des ouvrages sont compris dans les prix du marché.

Les dimensions et les sections portées sur les plans sont données à titre indicatif.

En aucun cas, le titulaire ne peut prétexter de l’imprécision des pièces fournies, ou d’omissions pour refuser d’exécuter dans le cadre de son marché tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achèvement de ses installations. Le cas échéant, il doit aviser le Maitre d’œuvre de la présence d’anomalies au descriptif et/ou de l’éventuelle non-conformité de certaines prestations prévues au marché avant la signature du marché. Le titulaire du marché ne pourra par conséquent faire état ultérieurement d’une erreur, omission ou imprécision quelconque, pour ne pas exécuter les travaux nécessaires à l’achèvement complet des ouvrages. Il est également tenu de vérifier toutes cotes et dimensions indiquées sur les plans remis par le Maitre d’œuvre et demeure seul responsable des erreurs qui pourraient se produire, soit de son fait, soit par manque de vérification.

Le titulaire du marché devra le respect des observations du Maitre d’œuvre, du SPS ou chargé de prévention sans pour cela pouvoir prétendre à une quelconque plus-value.

Les dégradations occasionnées sur des ouvrages existants, découlant d’une mauvaise protection ou d’un manque d’organisation du titulaire du marché seront reprises à ses frais.

Les abords de chantier seront entretenus et laissés dans un parfait état de propreté. Un nettoyage soigné du chantier sera effectué chaque fin de semaine dans le cas où le chantier prenne plus d’une semaine.

# DISPOSITIONS GENERALES A TOUTES LES TRANCHES

# B-1) DONNEES ENVIRONNEMENTALES GENERIQUES

Les données techniques et environnementales, nécessaires aux différents dimensionnements sont les suivants sur l’emprise militaire de ST MANDRIER/s MER où seront exécutées les 6 tranches de travaux :

Implantation :

- Département : Var (83) ;

- Ville : SAINT MANDRIER SUR MER ;

- Altitude : environs 0,00 m ;

- Zone vent : 2 ;

- Rugosité : III b ;

- Zone neige : A2 ;

- Zone sismique : 2 ;

Confort thermique RE 2020 :

- Zone climatique : H3 ;

- Classe d’exposition aux bruits : BR 1 ;

Sécurité du bâtiment :

- Utilisation du bâtiment :

  - TRANCHE 1 : 1 bâtiment modulaire TAP => Stockage de matériels techniques ;

  - TRANCHE 2 : 3 bâtiments modulaires DDS => Sanitaires/Technique/Technique ;

  - TRANCHE 3 : 1 bâtiment modulaire de la Renardière => Sanitaires/vestiaires ;

  - TRANCHE 4 : 1 bâtiment modulaire du pôle raquettes => Sanitaires/bureau-accueil/stockage matériel ;

  - TRANCHE 5 : 1 bâtiment modulaire du HALL MISSILE => Sanitaires/vestiaires ;

  - TRANCHE 6 : 1 bâtiment modulaire chenil => Technique.

- Classement du bâtiment : Code du travail ;

- Stabilité au feu requise : Non ;

- L’ensemble des isolants est classé incombustible A1 (M0)

Les travaux devront obligatoirement répondre aux conditions stipulées dans le présent document.

# B-2) INSTALLATION DE CHANTIER ET VIE DU CHANTIER

## B-2-1 – Généralités coordination des travaux

Chaque tranche de travaux constitue un chantier qui sera indépendant.

Chaque tranche de travaux fera l’objet d’un plan d’installation de chantier établi par le titulaire et soumis au visa du maître d’œuvre avec avis du CSPS ou du chargé de prévention (voir §A-2). Le titulaire procèdera à toute les visites préalables avec le SPS ou le chargé de prévention et devra produire tous les documents nécessaires à la coordination de chantier (PPSPS dans le cas d’un PGC ou signature du plan de prévention).

Chaque chantier sera constamment tenu en bon état de propreté.

## B-2-2 – Conditions d’accès

Les travaux sont tous prévus dans des emprises militaires qui nécessitent des autorisations spécifiques d’accès. Les conditions d’accès et procédures de demandes sont précisées dans le CCAP.

| TRANCHE | Localisation | Spécificité de protection de l’emprise |
| --- | --- | --- |
| TRANCHE 1 Modulaire TAP | PEM | Sans objet |
| TRANCHE 2 Modulaires DDS | Site DGA CANIER | Demande d’accès DGA |
| TRANCHE 3 Modulaire sanitaires de la Renardière | Site Renardière | Zone Protégée |
| TRANCHE 4 Modulaire du pôle raquettes | PEM | Sans objet |
| TRANCHE 5 Modulaire du bâtiment HALL MISSILE | PEM | Sans objet |
| TRANCHE 6 Modulaires chenil | PEM | Sans objet |

## B-2-3 – Installation électrique de chantier

Le titulaire, pour chaque tranche de travaux, pourra se raccorder sur un coffret électrique alimenté depuis la source la plus proche du chantier. Cette source est précisée dans la définition de chaque tranche de travaux du présent CCTP. Il reviendra au prestataire tous les moyens et mises en œuvre de ce raccordement aux normes en vigueur.

Pour réaliser ces raccordements sur le réseau électrique local, le titulaire devra faire :

- CAS DU RACCORDEMENT DANS UN POSTE HT/BT :

Une demande préalable au Bureau ELECTRICITE de la division MARITIME PORTUAIRE ET INDUSTRIEL du SID MEDITERRANEE et il devra faire vérifier de son installation par un organisme de contrôle agrée. Le rapport de conformité sera transmis à la maîtrise d’œuvre avant toute mise en service du coffret électrique de chantier.

- CAS DU RACCORDEMENT SUR UN TABLEAU BT LOCAL :

Une demande auprès de la section SIM de l’USID STM et il devra faire vérifier de son installation par un organisme de contrôle agrée. Le rapport de conformité sera transmis à la maîtrise d’œuvre avant toute mise en service du coffret électrique de chantier.

## B-2-4 – Fourniture d’eau potable pour le chantier

Le titulaire, pour chaque tranche de travaux, pourra se raccorder sur le réseau d’eau potable alimenté depuis la source la plus proche du chantier. Cette source est précisée dans la définition de chaque tranche de travaux du présent CCTP.

Pour réaliser ces raccordements sur le réseau d’AEP local, le titulaire devra faire une demande préalable à la section SIM de l’USID STM. En cas de besoin de coupure préalable, cette coupure sera organisée avec le chargé d’affaire de l’opération et le titulaire du marché.

## B-2-5 – Responsabilité

Les installations de chantier, les produits livrés pour ces travaux, les éléments en stockage (déchets, matériaux à mettre en œuvre, équipements de mise en œuvre) ainsi que les installations existantes entrant dans le cadre de ces travaux ou de leur environnement sont entièrement sous la responsabilité du titulaire jusqu’à la réception des ouvrages. Le titulaire est responsable en cas de dégradation de son fait ou non (mauvaise protection) de ces éléments. Il veille donc particulièrement au cours de chaque intervention ou phase de vie du chantier à utiliser, manipuler et protéger avec soin tout ce qui est nécessaire.

En cas de dégradation, le titulaire prend à sa charge les réparations nécessaires, les substitutions éventuelles ou les besoins autres inhérents à la résolution de ces perturbations de chantier.

## B-2-6 – Implantation/piquetage

Le titulaire prendra à sa charge le piquetage et l’implantation des ouvrages. Le titulaire aura la responsabilité complète des erreurs faites par lui dans ses implantations, il aura éventuellement à en assumer toutes les conséquences en cas d’erreurs. Il pourra solliciter la présence du MOE et de l’unité utilisatrice lors de cette phase préliminaire d’implantation avant travaux.

## B-2-7 – Consignation des réseaux

Les consignations de circuits électriques (HT/BT) seront réalisées par l’opérateur technique du réseau électrique de la boucle de ST MANDRIER (DALKIA). Sur ces installations spécifiques, le respect de la procédure de consignation électrique sera de rigueur. La procédure de demande de consignation sera transmise au titulaire par la MOE lors de la phase de préparation de chantier.

Pour toute autre consignation de réseau (AEP, Electricité BT, …), le titulaire en fera la demande par mail au MOE en repérant le réseau considéré sur un plan. Sa demande de consignation devra parvenir dans les mêmes délais que ceux concernant les réseaux électriques, soit 28 jours.

## B-2-8 – Suivi des travaux côté titulaire

Durant l'exécution, un Chef d'Equipe responsable des travaux et de la sécurité sera en permanence sur le site en zone d'intervention durant les heures ouvrables ou lors de travaux en heures non ouvrables. Ce personnel est toujours clairement identifié et le titulaire veille à ce que cette personne ne change pas pendant la phase de chantier pour chaque tranche (hormis sur demande du MOE ainsi qu’en cas de force majeure). Il sera substitué lors de ses absences par une personne dûment habilitée aux mêmes pouvoirs que le représentant habituel. Le chef d’équipe désigné par le titulaire présente donc toutes les qualités humaines/managériales et les compétences techniques lui permettant d’assurer son rôle (sécurité/décision/organisation) auprès de ses équipes et de répondre aux sollicitations du MOE, du CSPS ou du chargé de prévention sur le chantier.

Sur convocation du MOE, le titulaire est tenu d'assister aux diverses réunions techniques pouvant se dérouler sur la zone de chantier ou dans les locaux de la MOE, ou d'y déléguer un de ses salariés ayant pouvoir de décision (chef d’équipe).

Des réunions hebdomadaires seront tenues pendant toute la durée des mises en œuvre.

## B-2-9 – Suivi des travaux côté MOE

Le représentant de la maîtrise d’œuvre sera un chargé d’affaire de la section SIM désigné lors de la phase de préparation du chantier. Il sera l’unique correspondant du titulaire pendant toute la phase de préparation de chantier et la phase travaux. Le titulaire n’aura en aucun cas à suivre des détectives qui lui seraient transmises par un représentant des unités utilisatrices.

## B-2-10 – Sécurité du travail et santé

Les opérations seront effectuées sans perturber le fonctionnement du site. Le titulaire sera donc tenu de mettre en œuvre un dispositif de sécurité efficace préservant le personnel et le matériel.

Les personnels des entreprises, amenés à exécuter des travaux d’ordre électrique ou non électrique à proximité d’installation électrique sous tension, devront être en possession d'un exemplaire de la norme UTE C 18510 et du titre d'habilitation correspondant aux travaux qu'ils ont à effectuer.

Le MOE sera en mesure de suspendre immédiatement l'exécution des travaux dans le cas où ceux-ci ne seraient pas effectués dans les conditions normales de sécurité. Le chantier peut être interrompu sans préavis si des désordres de sécurité sont constatés par le MOE, le CSPS ou le chargé de prévention. D’une façon générale, le titulaire garantit la sécurité des personnes et des biens, il ne fait intervenir que du personnel dûment formé aux tâches qui lui incombent. Il respecte la réglementation du travail en tous points et s’assure du contrôle de tous les équipements qu’il utilise pour réaliser les prestations dont la charge lui a été confiée.

## B-2-11 – Visite des sites de mise en œuvre

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux afin de tenir compte des contraintes d’exécution. Il demandera ou recherchera par ses propres moyens tous les renseignements qu'il jugera nécessaires pour la réalisation de ses missions.

De ce fait, le titulaire est réputé avoir procédé à une visite détaillée de tous les terrains concernés, et avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux, aux installations et ouvrages, aux accès, à l'exécution de ses travaux, aux contraintes du site, etc…

Le titulaire prend la mesure des particularités d’accès du site ainsi que des contraintes afférentes d’exploitation (maintenues) pendant toute la période de chantier.

## B-2-12 – Installations de chantier

Le titulaire se conformera aux pièces générales du dossier et notamment, au PGC SPS (fourni par le CSPS) et au CCAP qui a priorité sur le présent document. Dans le cas d’un chantier avec plan de prévention, il se conformera aux stipulations du plan de prévention.

Dès réception de l’ordre de service mentionnant le début de la phase de préparation de chantier et durant la période de préparation, le titulaire organisera son chantier.

Un plan d’installation de chantier sera remis préalablement à la MOE ainsi qu’au CSPS/préventeur pour avis. Ce plan tient compte des zones de stockage et fera apparaître l’emplacement des systèmes de levage, la clôture et barrière de chantier, les voies de roulement des véhicules ainsi que les bandes de cheminement piétons.

Les emplacements mis à la disposition pour les installations de chantier et le stockage du matériel, seront limités dans la zone d’intervention. L’emprise de chantier sera la plus réduite possible afin de limiter au maximum la gêne occasionnée pour l’exploitation de la zone.

La zone de chantier sera maintenue propre en permanence. Le stockage des déchets sur zone est strictement limité. L’évacuation est directe (n’excèdera pas un délai de plus de 48h).

Sont compris dans les prix du titulaire :

- Tous les frais d’installation de chantier ainsi que les frais résultant de l’entretien, protections collectives, évacuations des déchets, nettoyage, frais divers (y compris les mesures réglementaires sanitaires en vigueur) ;

- Toutes les sujétions de plateforme de stockage, atelier de grutage, protections collectives, protections individuelles nécessaires à la réalisation de ses travaux conformément à la réglementation.

## B-2-13 – Mode de livraison des fournitures

Les livraisons seront correctement anticipées et organisées pendant toute l’opération.

Les moyens de transport et de déchargement seront adaptés. Les prestations comprennent tous les besoins d’amenée à pied d’œuvre des modulaires, des équipements et des matériaux nécessaires. Toutes les opérations de grutage des modulaires sont réputées comprises dans les prix du titulaire.

L’accès aux différents sites de mise en œuvre sera maîtrisé, les parcours des livreurs dans les emprises militaires seront parfaitement connus et maîtrisés. L’accès à la zone de chantier sera également parfaitement connu et maîtrisé par les livreurs. Le déchargement sera organisé avec du personnel du titulaire et non pas avec le MOE ou un représentant de l’utilisateur. La MOE ainsi que l’utilisateur ne seront pas dérangés intempestivement pas des appels ayant attrait à des livraisons montrant des défauts d’anticipation ou de maîtrise du titulaire.

Le déchargement des matériaux sera effectué directement au niveau des zones de stockage ou de mise en œuvre, jamais ailleurs. Ce déchargement n’entravera jamais la circulation sur les emprises militaires ou son exploitation d’une façon générale. Le déchargement s’effectuera toujours avec soin afin de ne pas endommager les matériaux ou équipements à livrer. Le titulaire reste responsable de toute mauvaise manipulation de transport, décharge, stockage des équipements et matériaux du chantier.

La procédure de livraison au niveau de l’emprise militaire de ST MANDRIER sera transmise au titulaire lors de la phase de préparation du chantier.

## B-2-14 – Respect de l’environnement

Le code de l’Environnement est à respecter et prendre en compte pendant toute l’opération que ce soit pour la définition des ouvrages, pour la phase d’exploitation et de maintenance et pendant toute la phase de chantier.

Le titulaire s’engage sur un principe de non dégradation de l’existant au niveau environnemental. Dans ce sens, il ne génère aucune pollution supplémentaire au regard de l’état initial évalué par la MOE que ce soit sur le site de mise en œuvre et sur toute zone sur laquelle le titulaire aura exercé une activité pour le compte de cette opération.

Si l’activité du titulaire entraîne une dégradation, il prend à sa charge les frais de remise en état et de dépollution.

## B-2-15 – matériaux employés

Les matériaux sont proposés par le titulaire et soumis à l’agrément de la MOE. Aucun matériau ou équipement ne peut être mis en œuvre sans avoir reçu au préalable le VISA et la validation de la MOE. Les matériaux mis en œuvre sont conformes à ceux validés lors des études d’exécution. Les matériaux ou équipements sont tous réputés neufs.

Tous matériaux défectueux ou dont la mise en œuvre n’est pas satisfaisante ou différents de ceux validés par la MOE peuvent-être refusés. Le titulaire s’engagera à les enlever du chantier ou à démolir les ouvrages mal exécutés dans les délais qui lui sont prescrits, faute de quoi, après mise en demeure restée infructueuse, ils peuvent, aux frais, risques et périls du titulaire, être démolis ou évacués et transportés dans les décharges agréées.

Un soin particulier dans le choix des matériaux est demandé au titulaire afin de favoriser des fournitures locales au maximum des possibilités (afin de diminuer les transports et l’empreinte carbone et de favoriser l’emploi local etc…).

## B-2-16 – Règles de l’Art

Sont considérées comme règles de l’Art et, de ce fait, applicables contractuellement au marché du titulaire, les Documents Techniques Unifiés (DTU), Eurocodes, Cahiers des Charges et Règles de Calculs DTU, les exemples de solutions pour satisfaire au Règlement de Construction, figurant dans le REEF et les prescriptions techniques générales publiées par le CSTB, ainsi que les règles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Bâtiment.

Le titulaire facilitera au maximum les opérations de maintenance ultérieures.

Pour ce faire, il :

- Implantera tous les matériels de manière rationnelle afin de permettre des démontages, manutentions et réparations aisés ;

- Tiendra compte du fonctionnement permanent de l’installation avec les contraintes particulières liées au site ;

- Utilisera préférentiellement des équipements, matériaux et techniques parfaitement connus et maîtrisés (dont la robustesse permet de garantir au maximum la fiabilité).

Les normes applicables sont notamment (liste non exhaustive) :

- EUROCODE 0 et son annexe nationale : (norme NF EN 1990) : base de calcul des structures ;

- EUROCODE 1 et son annexe nationale : (norme NF EN 1991) : actions sur les structures ;

- EUROCODE 2 et son annexe nationale : (norme NF EN 1992) : calcul des structures en béton ;

- EUROCODE 3 et son annexe nationale : (norme NF EN 1993) : calcul des structures en acier ;

- EUROCODE 4 et son annexe nationale : (norme NF EN 1994) : calcul des structures mixtes acier-béton ;

- EUROCODE 5 et son annexe nationale : (norme NF EN 1995) : calcul des structures en bois ;

- EUROCODE 6 et son annexe nationale : (norme NF EN 1996) : calcul des ouvrages en maçonneries ;

- EUROCODE 8 et son annexe nationale : (norme NF EN 1998) : calcul des structures pour leur résistance aux séismes ;

- D.T.U 60 : Plomberie ;

- C.C.T.G fascicule 70 relatif aux ouvrages d’assainissement ;

- C.C.T.G fascicule 71 relatif à la fourniture et la pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau ;

- NF T 57-200 : Matériaux composites ;

- NF EN 1401-1 : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression : Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) ;

- NF-C 15-100 ;

- DTU 59.1 (norme NF P74-201) : travaux de peinture des bâtiments ;

- DTU 60.1 (norme NF P40-201) : travaux de plomberie sanitaire ;

- La NF DTU 36.5 P1-1 pour la mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures ;

- La NF DTU 25.42 P1-1 pour les ouvrages de doublages en complexes et sandwiches – Plaques de parement plâtre isolant ;

- La NF P34-205-1 pour la couverture en plaques nervurées issus de tôles d’acier revêtues ;

- La NF DTU P52.2 P1-1-1 pour la pose collée de revêtements céramiques ou assimilé ;

- La NF DTU 53.2 P1-1 pour les revêtements de sol PVC collés ;

- La NF DTU 58.1 P1-1 pour les plafonds suspendus.

# B-3) STRUCTURES MODULAIRES ET FINITIONS

## B-3-1 – Raccordement des structures modulaires

Pendant toute la durée des travaux, des précautions sont prises pour éviter toute dégradation des structures modulaires. Une attention particulière sera accordé au raccordement des différentes structures le cas échéant. L’étanchéité sera systématiquement vérifiée par le titulaire.

Les liaisons entre les structures modulaires et les équipements extérieurs seront particulièrement soignées et étudiées. Le calfeutrement des différents percements dans les SMI seront systématiquement réalisés de manière à conserver les propriétés des parois traversées.

## B-3-2 – Mise à la terre

La prise de terre de chaque bâtiment sera réalisée par une boucle en fond de fouille par un conducteur de cuivre nu d’une section de 25 mm².

Pour le fond de fouille, le conducteur sera posé en périphérie du bâtiment, hors fondations et à une profondeur d’au moins 1 m suivant les recommandations de réalisation. Cette valeur pourra être modifiée, dans la limite normative, suivant la nature du terrain et les difficultés rencontrées pour exécuter les prises de terre.

Les extrémités de la boucle seront raccordées à une barrette de coupure implantée à côté du TGBT.

La terre de chaque module sera interconnectée sur le collecteur de terre ainsi que sur les éléments de construction métalliques conformément à la règlementation en vigueur.

La valeur maximale des prises de terre sera de 5 ohms.

## B-3-3 – Sécurité incendie

Le titulaire s’assurera de la fourniture et de la mise en œuvre de tous les équipements garantissant la conformité réglementaire des modulaires au regard de la sécurité incendie. Le titulaire tiendra compte des usages des locaux pour la définition des équipements incendie. Cette définition sera réalisée lors de la phase de préparation du chantier.

## B-3-4 – Garantie hors d’eau

Le titulaire sera garant que pour chaque tranche de travaux les modulaires mis en œuvre se trouvent hors d’eau même en conditions de précipitations pluviométriques intenses (pluies décennales). Il lui reviendra de bien appréhender chaque environnement de pose afin d’estimer si des besoins en travaux de drainage seront nécessaires. Il ne sera pas accepté par la MOE des situations où le vide sanitaire ou les planchers des modules se retrouvent dans une situation d’abri d’eau d’infiltration. En aucun cas ces vides sanitaires ne présenteront d’eaux stagnantes pouvant contribuer à la prolifération de moustiques ainsi qu’à une dégradation anticipée des équipements et modules.

## B-3-5 – Structures modulaires industrialisées RT2020

## B-3-5-1 – Spécificités communes

Les modules sont composés d’un cadre structurel et de panneaux amovibles. Les modules sont pré-équipés d’aménagements intérieurs standards conformément au descriptif du présent CCTP. Ces équipements pourront ensuite évoluer selon les spécificités demandées dans le descriptif de chaque tranche de travaux.

Les structures modulaires industrialisées RE2020 permettent après montage une superposition des modules, limitée en R+1, ainsi qu’une juxtaposition en pignon ou en long pan.

Les dimensions proposées devront permettre de se rapprocher au maximum des besoins en surfaces exprimés dans le présent CCTP.

Les modules seront tous construits de façon à offrir une hauteur sous plafond de 2,40m environ.

## B-3-5-2 – Ossature

Les structures des modulaires seront réalisées par l’intermédiaire de dispositifs constructifs permettant un pré assemblage en usine avant l’installation sur le chantier. Les ossatures seront dimensionnées afin de pouvoir réaliser l’assemblage des modules jusqu’à un R+1.

Les ossatures seront conçues de manière à pouvoir également juxtaposer les modules par le pignon ou le long pan. Les modules devront pouvoir être transportés par grutage ou à l’aide d’un chariot élévateur.

Les ossatures seront réalisées en acier.

Seront compris dans les prix, les plafonds les éléments de connexions, joints caoutchouc, crochets d’attache, bande bituminé, faitière ou autre système conforme aux avis technique afin d’assurer la liaison et l’étanchéité entre les modules.

## B-3-5-3 – Parois extérieures

Les parois extérieures, ou façades, seront réalisées en panneaux sandwichs constitués de deux parements en tôle d’acier galvanisé et pré laqué (NF EN 10142) ou d’un bardage équivalent dans un autre matériau. Ses parois seront isolées et permettront d’obtenir un coefficient de transmission surfacique inférieur ou égal à : U=0,25W/m² x °K. L’isolant devra avoir un comportement au feu A1 ininflammable selon la norme EN 13501-1 ou équivalent.

## B-3-5-4 – Toiture

La couverture des modules sera réalisée de manière à assurer leur étanchéité. Elle pourra être réalisée en plaque d’acier (NF EN 10147) ou dans un autre matériau à garantir par le titulaire. La toiture prendra en compte le système d’évacuation des eaux de pluie avec l’assemblage possible de chaque module avec un autre module. Les plafonds seront réalisés de manière à obtenir un coefficient de transmission surfacique inférieur ou égal à : U=0,2W/m² x °K. Le plafond pourra être habillé en panneaux agglomérés hydrofuges stratifiés ou mélaminés, à défaut d’un bac acier galvanisé et laqué. La toiture de chaque module supportera une charge minimum de 1000N/m².

## B-3-5-5 – Plancher

Les planchers des modules seront dimensionnés de manière reprendre une surcharge de 250 kg/m² minimum en tertiaire.

Les tranches de travaux pourront décrire les surcharges à prendre en compte si elles sont différentes de celles données ci-dessus.

Les planchers comprendront un isolant permettant d’obtenir un coefficient de transmission surfacique inférieur ou égal à : U= 0,25W/m² x °K.  Les planchers pourront être réalisés en panneaux de contreplaqué, aggloméré, bois ciment, acier galvanisé ou équivalent, traités hydrofuge. Ils pourront également être composés d’une chape ciment de 40 mm d’épaisseur sur isolant acoustique et thermique de 60 mm, posé sur support en bois aggloméré 19 mm.

## B-3-5-6 – Serrurerie des portes extérieures et intérieures

Toutes les portes extérieures et intérieures disposeront de systèmes de fermeture de type verrou à clés. Les cylindres seront de type européen et livrés avec 3 clés et 3 porte-clés en plastique avec étiquette amovible.

Les portes extérieures seront toutes pourvues de barres anti-panique ainsi que d’un système de maintien de la porte en position ouverte.

## B-3-5-7 – Revêtement extérieur plus-value « Marinisation »

Des modules dit « Marinisés » seront nécessaires dans certaines tranches de travaux. Il s’agira de modules avec un revêtement extérieur permettant de résister à une atmosphère marine, permettant aux modules d’être installés à moins de 3km du bord de mer. Cette option sera mentionnée dans le présent CCTP pour les tranches considérées. Pour ces modules spécifiques, le titulaire tiendra compte d’une plus-value liée au traitement des ossatures, revêtements extérieurs et toitures pour résister à ces conditions environnementales spécifiques.

## B-3-5-8 – Plancher, revêtement de sol pièces sèches

Si d’autres éléments ne sont pas spécifiés pour chaque tranche de travaux, le revêtement de sol intérieur sera de type PVC ou équivalent avec un classement UPEC minimum : U2SP3E1C0 collé sur plancher en contreplaqué.

## B-3-5-9 – Cloisonnement pièces sèches

Le cloisonnement sera assuré soit par :

- Des cloisons, type monobloc, constituées de panneaux sandwich épaisseur 50 mm de 1,20 m de largeur, âme laine de roche, classement de réaction au feu : M0, Euroclasse A1, caractéristique coupe-feu conforme à la réglementation en fonction de l’implantation des cloisons ;

- Des cloisons sèches (laine minérale entre 4 plaques de plâtre sur rail) de 98mm ou plus d’épaisseur ;

- Des cloisons à base de matériau biosourcé équivalent.

Chaque cloison recevra une plinthe bois peinte de 7cm minimum, teinte au choix du MOE et sera de teinte claire.

## B-3-5-10 – Plafond des pièces sèches

Les plafonds seront composés soit :

- De panneaux en fibre minérale classés M1 bords feuillurés, dimensions 600 x 600 mm, épaisseur 13 mm, surface texturée, suspension en joints creux sur ossature en aluminium laquée en blanc semi apparente type plafond suspendus sur ossature aluminium apparente, pose sur profilés en T de 15 mm de largeur, cornière de rive en périphérie vissées dans les cloisons ;

- D’un système de plafond suspendu biosourcé équivalent.

Les plafonds seront de couleur blanche et possèderont une résistance au feu et un degré coupe-feu en liaison avec leur implantation - Résistance au feu minimum : A2-s1d0, selon la norme EN 13501-1.

## B-3-5-11 – Plafond pièce humide

La mise en œuvre des éléments constituant le plafond sera conforme au DTU 58.1 à la norme NFP 68-203-1.  Le plafond pourra être composé de panneaux rigides autoportants adaptés aux milieux humides, M1, dimensions 600 x 600 mm, de couleur blanche et de réflexion supérieure ou égale à 80%, tige filetée et équerre de suspente, longeron, entretoise et clip de blocage, renforcement anti chute pour les appareils d’éclairages, cornières de rive.

## B-3-5-12 – Revêtement de sol pour les pièces humides, douches

- Le plancher sera constitué d’éléments résistants à l’humidité ;

- Le revêtement de sol intérieur sera antidérapant et adapté aux locaux humides ;

- Un siphon de sol sera intégré dans la cabine afin de permettre l’évacuation directement sous le module. Le siphon sera relié à un réseau propre au module. Le réseau doit pouvoir être raccordable au réseau d’évacuation des eaux usées. Les siphons seront parfaitement étanchéifiés afin de ne pas porter de désagrément aux isolants ;

- Une attention particulière sera portée au traitement des siphons de sol. Il sera à minima réalisé une remontée en plinthe du revêtement de sol étanche ;

- Des pentes de l’ordre de 1,5% seront réalisées afin de diriger l’eau vers les siphons ;

- Le classement UPEC des revêtements de sol sera à minima U3P2E2C1 ;

- La glissance des revêtements de sol devra être adaptée à l’usage.

Si un local présente une demande spécifique au niveau du revêtement de sol, ces informations seront précisées pour chaque tranche de travaux dans la suite du présent document.

## B-3-5-13 – Revêtement de sol pour les pièces humides, WC

Le plancher sera constitué d’éléments résistants à l’humidité.

Le revêtement de sol intérieur sera antidérapant et adapté aux locaux humides.

Le classement UPEC des revêtements de sol sera à minima U3P3E2C1.

Des remontées de plinthes garantiront l’étanchéité en pourtour des locaux.

La glissance des revêtements de sol devra être adaptée à l’usage.

La teinte des revêtements de sol sera au choix du MOE.

## B-3-5-14 – Revêtement/Cloisonnement mural des douches

Le cloisonnement entre douches sera réalisé en cloisons légères sur toute la hauteur du module.

Les teintes seront au choix du MOE.

Un cloisonnement spécifique sera réalisé pour le système de production d’eau chaude sanitaire afin qu’il ne soit pas apparent.

Les largeurs de circulation à l’intérieur du module douche seront de 90cm minimum.

Les cloisons seront liées aux murs de fond, aux murs latéraux, aux plafonds et au plancher.

Les cloisons seront liées par des équerres en aluminium avec cache polyamide.

En tête des cloisons, portes des placards et douches sera mise en place un bandeau.

Les cabines de douches seront chacune équipées de :

- 1 patère à trois têtes ;

- 1 porte savon ;

- 1 cloison pare-jet avec quart de rond pour déposer chaussures ou affaires.

Un ou plusieurs côtés des douches pourront être de type cloisonnement intérieur. Le cloisonnement intérieur sera de type cloison sèche (laine minérale entre 4 plaques de plâtre sur rail) de 98mm d’épaisseur. Les plaques de plâtres coté douches seront hydrofuges.

Le revêtement mural sera étanche, teinte au choix du MOE.

## B-3-5-15 – Revêtement/Cloisonnement mural des WC

Le cloisonnement entre WC sera réalisé en panneaux en stratifié haute pression de 10 mm type normalisé CGS conforme à la norme EN 438. Ces cloisons iront du sol au plafond.

Elles seront à :

- Ossatures en profilé aluminium laqué ;

- Panneaux en stratifié haute pression de 10 mm type normalisé CGS conforme à la norme EN 438 ;

- Finition satinée.

Les teintes seront au choix du MOE.

Les cloisons seront liées aux murs de fond par l’intermédiaire d’étrier en résine renforcée de fibre de verre à l’aide de visserie inox et cheville étanche avec cône laiton

Les cloisons seront liées aux murs latéraux par des équerres en aluminium avec cache polyamide.

Les cabines de WC seront chacune équipées de :

- 1 patère en acier inox ou en aluminium anodisé d’une seule pièce ;

- 1 distributeur à papier hygiénique, en acier inox ou en aluminium anodisé, avec couvercle condamnable par clé, pour rouleau grand modèle, à faire valider par le MOE ;

- 1 brosse et son support en acier inox ou en aluminium anodisé ;

- 1 poubelle à couvercle actionnable par pied, en acier inox ou en aluminium anodisé ;

Un ou plusieurs côtés des cabines de WC pourront être de type cloisonnement intérieur. Le cloisonnement intérieur sera de type cloison très peu sensible à l’humidité. Le revêtement mural sera étanche, teinte au choix du MOE.

## B-3-5-16 – Revêtement/Cloisonnement mural des pièces humides

Le cloisonnement intérieur sera de type cloison très peu sensible à l’humidité. Si l’emploi de plaques de plâtres coté locaux humides est adopté, celles-ci seront hydrofuges.

La mise en œuvre d’un revêtement mural étanche, teinte au choix du MOE, est intégrée à la prestation.

## B-3-5-17 – Menuiseries extérieures, fenêtres

La menuiserie extérieure sera en aluminium composée à minima :

- De deux vantaux ;

- D’un double vitrage, à isolation renforcée ou à contrôle solaire selon les zones ;

- De profilés à rupture de pont thermique.

En cas de ventilation simple flux, la menuiserie possèdera des entrées d’air. La menuiserie extérieure sera équipée d’un volet roulant à lames double-peau isolées, à commande manuelle.

Un vantail minimum sera de type oscillo-battant et les vantaux seront équipés si nécessaire d’entrée(s) d’air neuf.

Un coefficient inférieur ou égal à U = 1,4W/m²K sera recherché pour les menuiseries extérieures. Toutefois, en fonction des dimensions de chaque menuiserie, cette valeur pourra être adaptée tant que la RE 2020 est respectée.

Les dimensions et les types de menuiseries seront précisées pour chaque tranche de travaux dans la suite du document.

## B-3-5-18 – Menuiseries extérieures, portes

La menuiserie extérieure sera en aluminium, en acier thermolaqué ou en PVC, composée à minima :

- D’un ou deux ventaux suivant les indications mentionnées pour chaque projet ;

- 3 paumelles ;

- Isophonique 38 DB ;

- Teinte au choix du maître d’œuvre :

- Vantail à âme pleine ;

- Serrure à cylindre européen ;

- Butée de porte couleur inox en aluminium ;

- 3 clés avec 3 étiquettes porte-clés.

- Un système de maintien de la position « porte ouverte ».

Un coefficient inférieur ou égal à U = 1,4W/m²K sera recherché pour les menuiseries extérieures. Toutefois, en fonction des dimensions de chaque menuiserie, cette valeur pourra être adaptée tant que la RE 2020 est respectée.

Les dimensions et les types de menuiseries seront précisées pour chaque tranche de travaux dans la suite du document.

## B-3-5-19 – Menuiseries intérieures

Chaque porte intérieure comprendra au minimum un bloc-porte intérieur comprenant :

- 1 vantail à recouvrement, tirant droit ou gauche, dim. 930 x 2040 x 40 mm ;

- 3 paumelles ;

- Isophonique 38 DB ;

- Huisserie en bois peinte, teinte au choix du maître d’œuvre :

- Vantail à âme pleine ;

- Vantail à finition stratifiée, 10 teintes minimum, au choix du maître d’œuvre ;

- Rosace en polyamide et béquille double avec cœur acier, teinte au choix du maître d’œuvre ;

- Serrure à cylindre européen avec bouton moleté coté intérieur ;

- Butée de porte couleur inox en aluminium ;

- 3 clés avec 3 étiquettes porte-clés.

Le vantail sera détalonné pour permettre la ventilation des locaux en fonction du système retenu.

Les portes des bureaux devront posséder les caractéristiques coupe-feu conformes à la réglementation en fonction de leur implantation.

## B-3-5-20 – Installations électriques intérieures

Les câblages électriques seront dissimulés dans le plafond ou bien masqués dans des caches à l’intérieur des modules de manière à ne pas être visibles. Ils chemineront dans des goulottes 3 compartiments.

L’installation électrique sera conforme à la norme NF C 15-100 et sera composée au minimum :

- D’un coffret de raccordement indépendant placé à l’intérieur de chaque module sur la partie supérieur d’une des façades ou au plafond. Le coffret sera équipé à minima d’un disjoncteur différentiel général de 30mA calibré en fonction des appareillages, d’un disjoncteur différentiel pour éclairage, de disjoncteurs différentiels pour prises de courant, et le chauffage ventilation ;

- D’un système d’éclairage positionné au plafond permettant d’obtenir un éclairage uniforme. L’uniformité ne devra en aucun cas être inférieure à 0,8 en tout point du local. L’éclairement minimum requis sera de 500 lux ;

- D’une alimentation électrique pour les systèmes de chauffage ;

- D’une alimentation électrique pour les systèmes de ventilation/traitement de l’air ;

- D’une alimentation électrique pour les équipements SSI ;

- D’une alimentation électrique pour le réseau de prises 16A (prises de courant 2P+T de 16A blanches, courant normal) ;

- D’une alimentation électrique pour les chauffe-eau ;

- D’une alimentation électrique pour les volets des fenêtres.

Pour les pièces humides, les éclairages et matériels électriques seront conçus parfaitement étanches (IP67).

Un tableau électrique général sera fourni et posé pour chaque bâtiment modulaire permettant de de couper l’alimentation électrique de tous les modules en même temps de façon à garantir une facilité et rapidité de coupure en cas de besoin.

## B-3-5-21 – Plomberie des sanitaires et réseaux d’AEP

Les douches seront équipées, pour chacune d’entre elles :

- D’un siphon de sol : les siphons devront être pourvus de grille de type anti-vandalisme et être débouchables par le dessus ;

- D’un mitigeur eau-chaude eau-froide ;

- D’une barre de douche en inox chromé diamètre 22mm avec coulisseau chromé pour douchette réglable en hauteur et inclinable ;

- D’un pommeau de douche type collectivité avec flexible de douche renforcé de longueur 1,50m,

- D’un limiteur de débit,

- De robinet quart de tour sur les arrivées eau chaude et eau froide.

Les canalisations seront fixées en apparent et dimensionnées en fonction du nombre d’équipements installés.

La production d’eau chaude sanitaire sera réalisée par un ou plusieurs ballons d’eau chaude qui seront installés dans un placard technique prévu à cet effet. Le ou les chauffe-eau seront de type thermodynamique. Seront compris tous les accessoires hydrauliques, les groupes de sécurité et limiteur thermostatique.

Le dimensionnement du ballon d’eau chaude sera réalisé sur un besoin minimum quotidien de 100 litres à 65°C par douche.

Les cabines de WC seront équipées, pour chacune d’entre elles :

- D’un WC à l’anglaise en porcelaine blanche avec abattant et couvercle plastique ;

- D’un réservoir de chasse d’eau à double volume ;

- D’un robinet d’arrêt.

L’ensemble des installations et équipements du réseau AEP intérieur et extérieur seront conformes aux règles de l’Art ainsi qu’aux DTU correspondant.

## B-3-5-22 – Lavabos

Les lavabos seront en porcelaine blanche alimentés en eau froide et en eau chaude, munis d’un siphon, d’une bonde non obturable et d’un mitigeur eau-froide/eau-chaude à col de cygne. La mise en œuvre d’un distributeur de savon liquide mural en acier inox et d’un distributeur d’essuie-mains papier à couvercle verrouillable, de type collectivité sont inclus dans le prix unitaire du lavabo.

Chaque fourniture de lavabo intègrera le prix de mise en œuvre d’un miroir de dimensions 500 x 600 [mm] environ fixé mécaniquement.

## B-3-5-23 – Gestion des eaux pluviales

Le titulaire, pour chaque module, fournira et mettra en œuvre les équipements de collecte et d’évacuation des eaux pluviales de toiture (boîtes à eau, descentes EP etc.). Les eaux de toiture seront toujours dirigées de façon à ne pas occasionner de rétention sous les bâtiments modulaires. Le titulaire aura donc à sa charge pour chaque projet l’ensemble des travaux qui permettra de diriger le flux des eaux de ruissellement de toiture vers une destination adaptée.

## B-3-5-24 – Réseaux d’eaux usées ou d’eau de rinçage

Le titulaire, pour chaque module présentant des équipements générateurs d’eaux usées ou d’eaux de rinçage, devra l’ensemble des travaux de collecte et d’évacuation de ces eaux spécifiques. Les réalisations seront conformes aux règles de l’Art et respecteront les DTU correspondants. Le CCTP précisera pour chaque projet le réseau de rejet de destination le plus proche.

# B-4) ANALYSE PRELIMINAIRE DU TERRAIN DE POSE

Le titulaire aura à sa charge toutes les opérations ou diagnostics qu’il jugera nécessaires lui permettant de définir les fondations des modules. Il ne pourra en aucun cas arguer d’une insuffisance de données sur ces hypothèses de dimensionnement.

La MOE prendra à sa charge les études géotechniques G1/G2 AVP. Ces études seront communiquées au titulaire du marché.

Le présent CCTP indique pour chaque tranche de travaux des études de reconnaissance géotechniques. Le titulaire pourra choisir de s’y conformer ou d’en proposer d’autres. L’important réside dans la connaissance des hypothèses géotechniques nécessaires au dimensionnement des fondations de chaque module.

# B-5) TRAVAUX DE VRD, TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL

Le titulaire aura à sa charge tous les travaux préliminaires nécessaires pour la pose des modules (terrassements, amenée de matériaux neufs, radier, etc. A cet effet, il réalisera les terrassements, les travaux de VRD ou de génie civil conformément à la réglementation en vigueur sur ces réalisations.

# B-6) REPLI DU CHANTIER

A la fin du chantier le titulaire veillera à bien évacuer la totalité des matériaux, moyens de sécurité et de balisage du chantier. Il restituera les lieux en s’assurant de la propreté du site.

# B-7) DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le titulaire devra pour chaque tranche de travaux la remise du DOE à la fin des exécutions.

Ce DOE comprendra toutes les pièces transmises durant la phase préparatoire du chantier (Voir les § du présent CCTP désignant les pièces attendues durant les études d’exécution pour chaque tranche de travaux).

Il comprendra tous les plans des ouvrages mis en œuvre (réseaux, modulaires etc.) ainsi que les fiches « produits » pour permettre d’assurer la maintenance et l’exploitation des modulaires mis en œuvre.

Ce dossier sera remis en une version informatique sur clé USB.

# B-8) ESSAIS ET EPREUVES DE RECEPTION

De façon générale voici les épreuves qui seront systématiquement sollicitées par le MOE pour assurer la conformité de l’exécution et la possibilité de réception des ouvrages réalisés par le titulaire :

- Réception du PV de conformité électrique de l’installation réalisée délivré par un organisme agréé ;

- Essai de toutes les serrures ;

- Essai de toutes les portes et barres anti-panique le cas échéant ;

- Essai de bon fonctionnement des sanitaires ;

- Vérification du fonctionnement des chauffe-eau ;

- Essai de tous les luminaires ;

- Réception du PV de conformité incendie le cas échéant ;

- Essai de toutes les prises 16V ;

- Vérification du bon fonctionnement de chaque radiateur convecteur ;

- Vérification du bon fonctionnement des systèmes de traitement de l’air ou de ventilation.

Les essais et épreuves sont spécifiés pour chaque tranche de travaux dans le présent CCTP.

# B-9) TRAITEMENT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Les travaux non prévus initialement seront traités par prix nouveaux.

La procédure de présentation et de validation de prix nouveaux est détaillée dans le CCAP.

# DESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX TRANCHES DE TRAVAUX

# C-1 TRANCHE 1 – MODULAIRE TAP

## C-1-1 – Objectif et contenu de la prestation

## C-1-1-1 – Objectif

L’objectif de ce projet est de pouvoir disposer d’un espace de stockage de type double local (35 m² par pièce) pour du matériel technique lié à des activités de parachutisme. Ce matériel nécessite un conditionnement de l’air dans l’espace de stockage garantissant une température et une hygrométrie constantes. Le matériel sera rangé sur des racks à l’intérieur d’un bâtiment de type modulaire de plain-pied. Ce bâtiment sera disposé sur une dalle en béton déjà existante.

## C-1-1-2 – Contenu de la prestation

La prestation contient :

- Les diagnostics et études préliminaires aux travaux ;

  - Réalisation d’un plan topographique ;

  - Réalisation des études d’exécution.

- Les installations de chantier ;

- Les travaux préliminaires ;

  - Préparation et nettoyage de la dalle de pose existante ;

  - Mise à niveau de la dalle de pose existante ;

- Les travaux ;

  - Fourniture et mise en œuvre de 2 modules préfabriqués ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements électriques ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements de conditionnement d’air ;

  - Fourniture et mise en œuvre de moyens de protection incendie ;

  - Travaux de raccordements électriques dans le poste source ;

  - Fourniture et mise en œuvre de racks de rangement ;

  - Fourniture et mise en œuvre de l’escalier d’accès ;

- Les épreuves de réception ;

- Le repli du chantier.

## C-1-2 – Localisation

Le projet des modulaires TAP se situe sur le site militaire du PEM (Pôle des écoles Méditerranée) sur la presqu’île de ST MANDRIER SUR MER.

Zone de projet

Presqu’île de SAINT MANDRIER SUR MER 83430

Il est prévu de mettre en œuvre les modules sur une dalle en béton existante.

Les dimensions de la dalle existante sont les suivantes :

Il existe une marche (surépaisseur) de 5 cm environ entre la partie désignée en vert et la partie de la dalle matérialisée en bleu sur le plan ci-dessus.

Cette dalle en béton a servi historiquement de dalle plancher pour un bâtiment de stockage en structure acier légère. La charge au mètre carré anciennement exploitée n’est pas connue. La dalle présente une épaisseur moyenne de 35 cm et la MOE n’a pas d’information concernant le ferraillage ou non de cette dalle ni sur la qualité du béton employé. La MOE va prendre à sa charge l’expertise sur la faisabilité de pose des modules préfabriqués sur la dalle existante pour s’assurer des bonnes fondations du bâtiment à mettre en œuvre. Dans l’attente de ces résultats, il est considéré que la dalle de pose existante présente les caractéristiques suffisantes pour accueillir les modulaires décrits ci-dessous.

## C-1-3 – Environnement géotechnique

D’après les informations communiquées par la carte géologique de TOULON, le site retenu pour le projet se trouve au droit des formations de limons rubéfiés et/ou alluvions du Riss, surmontant les formations du Permien représentées par des pélites et grès.

Une étude géotechnique est disponible dans le périmètre de 300m du projet. Cette dernière sera mise à disposition du titulaire du marché durant la phase de préparation du chantier.

La faisabilité de pose des modulaires sur la dalle existante est jugée bonne par la MOE du fait de l’épaisseur de la dalle telle qu’elle est constatable sur le site, néanmoins le projet nécessite que cette hypothèse soit confirmée via des investigations structurelles objectives. Il revient à la MOA/MOE de faire vérifier cette hypothèse. La dalle est réputée suffisante pour l’aménagement des modules.

## C-1-4 – Environnement hydrologique

Le site de projet se situe dans une zone végétalisée où les pentes sont modérées en direction du SUD-EST. Il est en surplomb et ne présente pas de problématique de drainage. L’étude d’exécution à mener dans le cadre de ce marché comprendra une analyse du besoin de drainage associé à la pose des modulaires. En l’état actuel, la MOE ne juge pas qu’il y ait besoin d’aménagements spécifiques de drainage autour de la dalle en béton existante. Le titulaire confirmera ou infirmera cette hypothèse.

## C-1-5 – Proximité et disponibilité des réseaux nécessaires

Le projet nécessite uniquement un raccordement électrique pour :

- LA PERIODE DE CHANTIER :

  - Raccordement du coffret électrique de chantier ;

- LA PERIODE D’EXPLOITATION :

  - Alimentation électrique basse tension extérieure depuis le poste HT/BT le plus proche (Poste OLIVIER) ;

  - L’éclairage (intérieur, extérieur et de sécurité) des modulaires ;

  - La mise en œuvre de réseaux et équipements intérieurs de distribution électrique basse tension ;

  - Le traitement d’air/ventilation des modulaires ;

  - Les dispositifs de sécurité vis-à-vis de l’incendie.

Le poste HT/BT le plus proche se situe à moins de 20m du site de projet (Poste de transformation du stand de tir, poste OLIVIER).

La MOE dispose des plans de ce poste. Ils seront remis au titulaire du marché lors de la phase de préparation du chantier pour la réalisation des études d’exécution.

Le poste dispose de la puissance nécessaire et de la place nécessaire pour le raccordement électrique des modulaires TAP à mettre en place dans le cadre de ce projet. Les attendus des études d’exécution concernant les équipements électriques sont désignés dans le §C1-8-1-3 du présent CCTP.

Dalle de projet

## C-1-6 – Plan topographique

La MOE ne dispose pas de plan topographique de la zone de projet. La réalisation de ce plan fait partie de la prestation du présent marché. Ce plan se limitera à l’emprise de projet incluant les réseaux électriques de raccordement jusqu’au poste HT/BT ciblé. Le plan sera transmis en version dématérialisée uniquement et sous format Autocad.

## C-1-7 – Contexte des opérations de levage

Le levage de modulaires à proximité directe de la dalle de pose est aisé et sans obstacles.

Le plan ci-dessous montre la possibilité de position de la grue mobile pour le levage des modulaires lors de leur mise en place.

Possibilité de position de la grue mobile

Dalle de projet

Route

## C-1-8 – Détail des prestations et des besoins

## C-1-8-1 – PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER

## C-1-8-1-1 – Plan topographique

Comme évoqué au §C-1-6 du présent CCTP, le titulaire du marché réalisera un relevé géomètre de la zone de projet étendu jusqu’au poste électrique de raccordement. La figure ci-dessous désigne le périmètre à prendre en compte :

## C-1-8-1-2 – Etude de faisabilité structurelle et de dimensionnement des fondations

La MOA/MOE fera réaliser une mission d’investigation G1/G2.

Selon la norme NF P 94-500 de novembre 2013, la mission géotechnique de conception G2 se décomposera en 2 phases :

- La phase « mission géotechnique préalable » (G1) et « Avant-Projet » (G2 AVP) ;

Compte-tenu des éléments mentionnés au §C-1-3 et en vue d’établir les premières recommandations relatives au mode de fondation et à la réalisation sur le dallage existant, il sera effectué parla MOA/MOE, les missions géotechniques préalables G1 et de conception G2 AVP pendant la phase de consultation des entreprises. Cette prestation comprendra à minima :

    - 2 sondages carottés électriques de la dalle en béton de diamètre 100mm afin de préciser l’épaisseur de la dalle et réaliser les essais en laboratoire ;

    - 1 sondage de reconnaissance géologique destructif descendu à 8m de profondeur, avec enregistrement des paramètres de foration et la réalisation de 7 essais pressiométriques ;

    - 4 essais de pénétration dynamique descendus à 6m de profondeur ou plus haut en cas de refus ;

    - Des essais en laboratoire, à savoir, 2 essais de compression simple, sur échantillon béton.

En fin d’intervention, la MOA/MOE produira pour la phase G1/G2 AVP, un rapport d’étude géotechnique de conception phase Avant-Projet (G2 AVP). Ce rapport sera édité en un exemplaire dématérialisé et il comportera :

- Un plan d’implantation des sondages ;

- Les résultats des sondages, d’essais in-situ, des essais en laboratoire ;

- Le relevé des niveaux d’eau lors de l’intervention ;

- La description et l’interprétation de la géologie du site ;

- L’interprétation de l’aspect mécanique du site ;

- Les premières recommandations relatives au mode de fondation de l’ouvrage (profondeur d’assise et portance), d’aménagement sur le dallage existant ;

- Une première estimation des tassements de consolidation sous fondation le cas échéant.

Ce rapport deviendra une ANNEXE au présent CCTP dès qu’il sera produit.

La phase G2 PRO sera menée uniquement sur proposition du titulaire en fonction des résultats de la phase G1/G2 AVP qu’il aura eu à sa disposition pendant la consultation. L’offre financière du titulaire tient compte de ces investigations complémentaires que le titulaire jugerait nécessaires.

Dès la phase de préparation de chantier, le titulaire du marché transmettra à la MOE la liste des investigations qu’il souhaitera mener dans le cadre de la G2 PRO pour pouvoir réaliser ses plans d’exécution et satisfaire à tous les besoins de faisabilité et dimensionnement du projet. Ces études seront conformes à la norme NF P 94-500 de novembre 2013. Le titulaire devra recevoir l’accord du MOE sur cette liste d’investigations G2 PRO avant tout lancement de cette nouvelle phase de diagnostic/définition des travaux.

## C-1-8-1-3 – Etudes d’exécution de projet

Les études d’exécution de projet comprendront :

Pour le chantier :

- Le PV réglementaire de raccordement du coffret d’alimentation électrique de chantier ;

- La note de calculs de raccordement du coffret électrique d’installation de chantier ;

- Le plan d’implantation du chantier faisant apparaître le balisage de sécurité, la position de la grue mobile, les différents stades de grutage, la source d’alimentation en AEP de la zone de chantier, les éventuels sanitaires mobiles déployés etc.

Pour les modulaires :

- La compilation de l’ensemble des études géotechniques telles que mentionnées dans le §C1-8-1-2 du présent CCTP ;

- Le plan topographique de la zone de projet avant aménagements ;

- Le plan d’exécution de la zone de projet après aménagements ;

- L’ensemble des vues en coupes et en plans des modulaires et de leurs équipements associés ;

- Le descriptif du mode de fondation des modulaires sur la dalle de pose ;

- Les plans de travaux de génie-civil pour la préparation de la dalle de pose.

Pour les raccordements électriques :

- Le bilan de puissance des modulaires de projet incluant tous leurs équipements électriques ;

- La note de calculs liée au raccordement électriques des modulaires dans le poste cible (pour information, cette note de calcul prévoira immédiatement un surdimensionnement de puissance pour pouvoir envisager l’élévation des modulaires en R+1 ; le bilan de puissance sera donc doublé à cet effet) ;

- La remise à jour des plans de DOE du poste HT/BT cible ;

- Le plan d’implantation des réseaux électriques ;

- L’ensemble des schémas de câblage de l’installation électrique des modulaires TAP ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements électriques.

Pour le traitement de l’air :

- Un descriptif technique de la solution proposée pour atteindre les performances désignées au §C-1-8-2-1-5-1 du présent CCTP ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant la solution de traitement de l’air ;

- Les plans d’implantation des équipements liés au traitement de l’air ;

- Les notes de calculs justifiant de l’atteinte de la performance définie au §C-1-8-2-1-5-1 pour le traitement de l’air dans les modulaires TAP.

Pour la sécurité incendie :

- Un descriptif technique de la solution réglementaire pour la protection contre l’incendie ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant la solution de SSI ;

- Un plan d’implantation des équipements pour la protection contre l’incendie.

Pour mémoire, il revient au titulaire de faire vérifier ses notes de calculs par un bureau de contrôle agréé. Le prix de son offre en tient compte.

## C-1-8-1-4 – Travaux préparatoires

Le titulaire des travaux devra l’ensemble des prestations visant à préparer au mieux la dalle de pose des modulaires. Dans ce contexte, il prendra à sa charge tous les besoins de nettoyage, défrichages alentours, re-surfaçage de la dalle existante.  La dénivellation existante sera corrigée.

## C-1-8-1-5 – Installations de chantier

Cf §B-2 du présent CCTP.

## C-1-8-2 – PHASE TRAVAUX

## C-1-8-2-1 – Modulaires

## C-1-8-2-1-1 – Dimensions du bâtiment

La dimension du bâtiment modulaire devra permettre une optimisation au maximum des dimensions de la dalle de pose existante. Ce bâtiment sera donc constitué de 4 modules. Ces modules seront tous de taille et structure standardisée. L’intérieur du bâtiment sera constitué de l’assemblage de ces modules laissant 2 espaces de plancher libre de stockage, sans obstacles au sol ou en plafond et sans poteau de structure limitant l’implantation des racks de matériels.

Porte A

Module 2

Module 1

Cloisons

Prise 16A

Porte B

Module 3

Module 4

Dalle de pose existante

Espace de stockage 1 (35m²)

Casquette en toiture pour protection vis-à-vis des intempéries des deux ouvertures

Espace de stockage 2 (35m²)

La surface estimée de stockage sera donc de 70m²environ (12m*6m).

Le bâtiment modulaire sera marinisé tel que spécifié au §B-3-5-7.

## C-1-8-2-1-2 – Charge au sol maximale et type de plancher

La charge maximale de projet au mètre carré à considérer sera de 400kg/m².

Le revêtement de sol intérieur sera résistant au poinçonnement des étagères de rangement et laissé à la proposition du titulaire sur plancher en contreplaqué. La MOE validera la proposition du titulaire avant toute mise en œuvre.

## C-1-8-2-1-3 – Revêtements muraux

Les deux locaux créés sont considérés en « pièces sèches ».

Le revêtement mural présentera une isolation thermique permettant de garantir en permanence les températures constantes de stockage du matériel TAP. Cette isolation permettra de limiter les consommations électriques liées aux équipements de traitement de l’air. Ce revêtement sera de matériau et couleur uniforme pour tout le bâtiment.

Les stipulations du §B-3-5 s’appliquent.

## C-1-8-2-1-4 – Possibilité ultérieure de mise en œuvre d’un R+1

Le titulaire des travaux prendra absolument en considération le fait que les modulaires à mettre en œuvre dans le cadre de ces travaux et disposés de plain-pied seront surmontés ultérieurement d’un R+1. Les modules seront donc suffisamment résistants dans leurs armatures et structures pour supporter un étage présentant les mêmes caractéristiques de charges que les modules de plain-pied. D’autre part, pour permettre cette évolution future, les modules de plain-pied seront choisis dans des dimensions standards et non sur mesures.

## C-1-8-2-1-5 – Equipements annexes

## C-1-8-2-1-5-1 – Traitement de l’air

Le titulaire proposera une solution technique garantissant qu’en tous points des deux locaux de stockage, il soit respecté un taux d’hygrométrie et de température 17°C < T < 30°C et 10 p.100 < H < 65 p.100. Cette solution technique sera définie par le titulaire durant les études d’exécution puis mise en œuvre dans les locaux de stockage. La solution technique ne devra pas prendre de place à l’intérieur des locaux de stockage. Le titulaire pourvoira également à tous les besoins de ventilation et de renouvellement de l’air dans les deux locaux de stockage selon la réglementation en vigueur.

## C-1-8-2-1-5-2 – Sécurité incendie

Le titulaire proposera des équipements et aménagements SSI permettant d’être conforme avec la réglementation en vigueur. Cette installation sera définie durant les études d’exécution du projet.

Le titulaire fournira et mettre ensuite en œuvre ces équipements. Il veillera à la bonne réception de l’installation en la faisant réceptionner par un organisme indépendant accrédité (un PV de contrôle et de validation sera transmis par cette organisme).

## C-1-8-2-1-5-3 – Eclairage

Le titulaire devra la fourniture et la pose de luminaires assurant l’éclairage des pièces de stockage, de l’approche du modulaire à l’extérieur, ainsi que du balisage de sécurité.

- ECLAIRAGE EXTERIEUR

L’éclairage extérieur sera de type projecteur à LED positionné au-dessus de chaque porte d’entrée. Ces projecteurs seront alimentés sur interrupteur simple positionné à l’extérieur du bâtiment modulaire, près de chaque porte d’entrée. Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement électrique de ces équipements.

Luminaire de type projecteur à LEDs

- ECLAIRAGE INTERIEUR

L’éclairage intérieur sera assuré par des réglettes à LEDs industrielles dans chacun des deux locaux. Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement électrique de ces équipements.

Luminaire de type réglette à LEDs

- ECLAIRAGE DE SECURITE

Le titulaire définira les besoins en éclairages réglementaires de sécurité (type BAES) au cours de l’étude d’exécution. Il devra leur fourniture, leur mise en œuvre et leur raccordement suivant la réglementation en vigueur.

## C-1-8-2-1-5-4 – Distribution électrique intérieure

Les stipulations du §B-3-5-19 s’appliquent.

## C-1-8-2-1-5-5 – Huisserie extérieure

Le bâtiment modulaire ne comprend que 2 portes tel que présenté dans le schéma du §C-1-8-2-1-1, la porte A et la porte B. Ces deux portes seront identiques.

Elles seront en acier thermolaqué à double ventaux de dimensions : 2050 mm de hauteur, 1400mm de largeur (900+400).

La couleur sera à définir avec la MOE durant la phase de préparation du chantier.

La serrurerie sera conforme aux stipulations du §B-3-5-6.

## C-1-8-2-1-5-6 – Racks de rangement

Le titulaire devra la fourniture et la pose de racks de rangement du matériel TAP.

- Largeur 60cm ;

- Ecartement entre les pieds 120 cm ;

- Fixés aux parois du module ;

- 5 rayonnages en hauteur avec un écartement de 40 cm ;

- Poids sur un module de 120*60 * 5 étagères = 260kg.

## C-1-8-2-6 – Travaux annexes

## C-1-8-2-6-1 – Travaux de fondation et fixation des modules

Le titulaire du marché devra tous les travaux liés aux fondations et à la fixation des modules sur la dalle de pose existante. Il aura à sa charge la définition de ces travaux dans les études d’exécution puis leur mise en œuvre.

## C-1-8-2-6-2 – Travaux de drainage

Si un besoin de drainage est préconisé par le titulaire, tous les travaux seront à la charge du titulaire du marché (définition et réalisation). En aucun cas le bâtiment modulaire TAP ne devra présenter des problématiques de rétention d’eau au niveau du plancher ainsi que dans le vide sanitaire. Cette eau pourrait entraîner des problématiques importantes quant au traitement de l’hygrométrie dans le local et potentiellement une détérioration inacceptable du matériel stocké. Le titulaire des travaux est donc garant de la gestion du maintien au sec des modules sans rétention d’eau même en cas de forte activité pluviométrique.

## C-1-8-2-6-3 – Travaux d’alimentation électrique depuis le poste source

Au titre du présent marché, le titulaire devra :

- La fourniture et la pose en tranchée d’un fourreau Ø 80 aiguillés depuis le poste HT/BT OLIVIER jusqu’en façade du bâtiment, au droit du futur coffret de coupure extérieur (CCE) ;

- Le titulaire devra les percements, les rebouchages et les scellements nécessaires aux travaux, ainsi que les pénétrations dans le poste HT/BT OLIVIER et les pénétrations dans le nouveau bâtiment modulaire ;

- Le matériau de rebouchage et de scellement sera en béton dosé à 350kg/m3.

- Avant le remblaiement de la tranchée, la pose du fourreau devra être validé par l’électricien.

La liaison sera en enterré depuis le poste HT/BT jusqu’au CCE, puis cheminera sous fourreau apparent sous le bâtiment jusqu’à la pénétration vers le TGBT.

Le titulaire devra également la pose d’un système de comptage de type DIRIS sur le départ lié à l’alimentation des modulaires TAP.

## C-1-8-2-6-4 – Travaux de création d’un escalier/rampe

S’il existe une dénivellation entre le terrain naturel et le niveau de plancher du modulaire, le titulaire définira et fournira un escalier ou une rampe en acier galvanisé permettant à l’utilisateur de faciliter la manutention des équipements à stocker en entrée de bâtiment. Cette définition aura lieu durant la phase des études d’exécution. Cette solution sera parfaitement adaptée aux besoins de l’utilisateur (passage homme sans machine à prévoir, 10 mouvements au maximum par jour avec une charge de 50Kg max d’équipement sur une personne max 130kg).

## C-1-8-3 – Epreuves de réception

Les épreuves de réception des travaux comprendront :

- Un essai de toutes les prises électriques 16V du local ;

- Une vérification d’étanchéité de la toiture (modalités à définir entre le titulaire des travaux et le MOE) ;

- Des essais de fonctionnement des portes d’accès au local (ouverture, fermeture, serrurerie, barre anti-panique etc.) ;

- Remise d’un PV de vérification initiale des réseaux électriques du bâtiment par un contrôleur technique agréé ;

- Remise d’un PV d’autorisation de mise en service pour la connexion électrique dans le poste HT/BT par un contrôleur technique agréé ;

- Remise d’un PV de contrôle par un organisme agréé des dispositifs SSI ;

- Mesures de température et d’hygrométrie (modalités à définir entre le titulaire des travaux et le MOE) ;

- Des essais de fonctionnement des prises et des luminaires.

## C-1-8-4 – Repliement du chantier

Cf §B-4 du présent CCTP.

## C-1-8-5 – Documentation mise à disposition

Etude géotechnique G1/G2 AVP (pendant la consultation)

DOE du poste électrique OLIVIER (pendant la phase de préparation du chantier).

# C-2 TRANCHE 2 – MODULAIRE DDS

## C-2-1 – Objectif et contenu de la prestation

## C-2-1-1 – Objectif

L’objectif de cette tranche est de fournir et mettre en œuvre 3 bâtiments modulaires :

- Un bâtiment modulaire dit « Vestiaires » (15m²) ;

- Un bâtiment modulaire dit « Sanitaires » (15m²) ;

- Un bâtiment modulaire dit « Technique » (15m²).

Ces bâtiments seront à mettre en œuvre sur le site du CANIER (DGA) de SAINT MANDRIER SUR MER sur deux plateformes distinctes mais proches.

## C-2-1-2 – Contenu de la prestation

La prestation contient :

- Les diagnostics et études préliminaires aux travaux ;

  - Réalisation d’un plan topographique ;

  - Réalisation des études d’exécution.

- Les installations de chantier ;

- Les travaux préliminaires ;

  - Préparation et nettoyage des sites de pose ;

- Les travaux du modulaire « Vestiaires » ;

  - Fourniture et mise en œuvre du module préfabriqué « Vestiaires » ;

  - Fourniture et mise en œuvre du réseau et équipements électriques BT intérieurs ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements de ventilation/chauffage ;

  - Fourniture et mise en œuvre de moyens de protection incendie ;

  - Travaux de raccordements électriques au tableau source ;

  - Fourniture et mise en œuvre de caissons grillagés avec étagères et de barres de suspension le tout en inox ;

  - Fourniture et mise en œuvre d’un escalier d’accès ;

- Les travaux du modulaire « Technique » ;

  - Fourniture et mise en œuvre du module préfabriqué « Technique » ;

  - Fourniture et mise en œuvre du réseau et équipements électriques BT intérieurs ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseau et d’équipements de distribution d’eau potable intérieurs ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements liés aux eaux de rinçage (évacuation dans le réseau d’eaux pluviales) ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements de ventilation ;

  - Fourniture et mise en œuvre de moyens de protection incendie ;

  - Travaux de raccordements électriques au tableau source ;

  - Fourniture et mise en œuvre de de deux établis avec crédences ;

  - Fourniture et mise en œuvre d’un chauffe-eau ;

  - Fourniture et mise en œuvre de l’escalier d’accès ;

- Les travaux du modulaire « Sanitaires » ;

  - Fourniture et mise en œuvre du module préfabriqué « Sanitaires » ;

  - Fourniture et mise en œuvre du réseau et équipements électriques BT intérieurs ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseau et d’équipements de distribution d’eau potable intérieurs ;

  - Fourniture et mise en œuvre de sanitaires (WC et douches) ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements liés aux eaux usées ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements de Ventilation/chauffage ;

  - Fourniture et mise en œuvre de moyens de protection incendie ;

  - Travaux de raccordements électriques au tableau source ;

  - Fourniture et mise en œuvre d’un chauffe-eau ;

  - Fourniture et mise en œuvre d’un escalier d’accès ;

- L’évacuation et mise en décharge d’une ancienne fosse septique (terrassement compris) ;

- La fourniture et la pose d’une fausse septique pour la collecte des eaux usées du modulaire « Sanitaires » ;

- Les épreuves de réception ;

- Le repli du chantier.

## C-2-2 – Localisation

Le site de pose des 3 modulaires est le site militaire de la DGA du CANIER à SAINT MANDRIER SUR MER.

Zone de projet

Presqu’île de SAINT MANDRIER SUR MER 83430

Le modulaire « Technique » et le modulaire « Vestiaires » seront disposés sur la même zone et dans une continuité spatiale.

Le modulaire « Sanitaire » sera disposé sur une autre plate-forme voisine à celle des deux autres modulaires, à l’arrière du même bâtiment.

Modulaire Technique

Modulaire Vestiaires

Modulaire sanitaires

Définition ZONE DE POSE N°1                                                          Définition ZONE DE POSE N°2

- ZONE DE POSE N°1 :

- ZONE DE POSE N°2 :

Visualisation de l’emplacement et de l’environnement du modulaire « Vestiaires »

Visualisation de l’emplacement et de l’environnement du modulaire « Technique »

Visualisation de l’emplacement et de l’environnement du modulaire « Sanitaires » (à la place du camping-car sur la photo).

## C-2-3 – Environnement géotechnique

D’après les informations communiquées par la carte géologique de TOULON, le site retenu pour le projet se trouve au droit des formations de limons rubéfiés et/ou alluvions du Riss, surmontant les formations du Permien représentées par des pélites et grès.

La MOA/MOE s’occupe de faire mener l’étude G1/G2AVP et ce document sera annexé au présent CCTP. Il sera disponible pendant la phase de consultation. Il reviendra au titulaire de faire mener des investigations géotechniques complémentaires s’il le jugeait nécessaire pour la définition des fondations des modules.

La faisabilité de pose des modulaires sur les surfaces existantes est jugée bonne par la MOE du fait qu’il s’agisse de zones déjà retravaillées au niveau du sol, néanmoins le projet nécessite que cette hypothèse soit confirmée via des investigations structurelles objectives. Cette information sera transmise avant la remise de l’offre du titulaire.

Voici la nature du sol de surface en présence :

- ZONE DE POSE N°1 :

Espace plat et stabilisé avec des gravillons.

- ZONE DE POSE N°2 :

Espace plat et stabilisé avec des gravillons.

## C-2-4 – Environnement hydrologique

Sans objet, les deux zones de projet sont des plates-formes qui ne montrent pas de rétention d’eau.

## C-2-5 – Proximité et disponibilité des réseaux nécessaires

Le projet des modulaires DDS nécessite des raccordements aux réseaux suivants :

- Eau potable :

  - Modulaire Technique ;

  - Modulaire Sanitaires ;

- Electricité :

  - Modulaire Technique ;

  - Modulaire Sanitaires ;

  - Modulaire Vestiaires ;

- Eaux usées :

  - Modulaire Sanitaires.

- Eaux pluviales :

  - Modulaire Technique

L’emplacement de la photo du §C-2-2 ainsi que le schéma ci-dessous montre la localisation d’une fosse septique existante cassée. L’objectif du projet sera de terrasser pour évacuer l’ancienne cuve et la remplacer. Les points d’alimentation en eau potable et en électricité les plus proches sont désignés dans la figure ci-dessous.

Module Vestiaires

Module Technique

Regard eaux pluviales pour le modulaire Technique

Module sanitaires

Alimentation AEP

Alimentation électrique

Aperçu de la fosse septique cassée

Fosse septique existante cassée

Eaux pluviales

Arrivée Electricité pour le modulaire Sanitaires

Arrivée Electricité pour les modulaires Technique et Vestiaires

Arrivée AEP pour le modulaire Sanitaires

Arrivée AEP pour les modulaire Vestiaires et Technique

Le titulaire devra la totalité des fournitures et travaux pour les raccordements des bâtiments modulaires. Il lui appartient de mener toutes les visites préliminaires lui permettant de déterminer la nature de ces équipements et travaux.

## C-2-6 – Plan topographique

La MOE ne dispose pas de plan topographique de la zone de projet. La réalisation de ce plan fait partie de la prestation du présent marché. Ce plan se limitera à l’emprise de projet incluant les réseaux électriques de raccordement jusqu’au point source ciblé. Le plan sera transmis en version dématérialisée uniquement et sous format Autocad.

## C-2-7 – Contexte des opérations de levage

Le levage de modulaires à proximité directe de la ZONE DE POSE N°1 est aisé et sans obstacles apparents. Le levage du modulaire sanitaires de la ZONE DE POSE N°2 montre dans son voisinage direct un bâtiment modulaire à ne pas endommager.

Le schéma ci-dessous montre la possibilité de position de la grue mobile pour le levage des modulaires lors de la mise en place.

Position possible de la grue mobile

## C-2-8 – Détail des prestations et des besoins

## C-2-8-1 – PHASE PREPARATION DU CHANTIER

## C-2-8-1-1 – Plan topographique

Comme évoqué au §C-2-1-2 du présent CCTP, le titulaire du marché réalisera un relevé géomètre de la zone de projet étendu jusqu’au poste électrique de raccordement. La figure ci-dessous désigne les deux périmètres à prendre en compte :

## C-2-8-1-2 – Etude de faisabilité structurelle et de dimensionnement des fondations

La MOA/MOE s’occupe de la réalisation d’une mission d’investigation G1/G2 AVP pour chaque zone de pose. Cette étude sera annexée au présent CCTP et disponible pendant la phase de consultation.

Selon la norme NF P 94-500 de novembre 2013, la mission géotechnique de conception G2 se décomposera en 2 phases :

- La phase « mission géotechnique préalable » (G1) et « Avant-Projet » (G2 AVP) ;

En vue d’établir les premières recommandations relatives au mode de fondation des 3 modulaires, il sera effectué par le titulaire du marché, les missions géotechniques préalables G1 et de conception G2 AVP dès la notification de la tranche. Cette prestation comprendra à minima pour chacune des deux zones :

    - 1 sondage de reconnaissance géologique destructif descendu à 8m de profondeur, avec enregistrement des paramètres de foration et la réalisation de 7 essais pressiométriques ;

    - 4 essais de pénétration dynamique descendus à 6m de profondeur ou plus haut en cas de refus ;

    - Au besoin une campagne de mesure de portance de surface à la dynaplaque.

En fin d’intervention, la MOA/MOE produira pour la phase G1/G2 AVP, un rapport d’étude géotechnique de conception phase Avant-Projet (G2 AVP). Ce rapport sera édité en un exemplaire dématérialisé et il comportera :

- Un plan d’implantation des sondages ;

- Les résultats des sondages, et des essais in-situ ;

- La description et l’interprétation de la géologie du site ;

- L’interprétation de l’aspect mécanique du site ;

- Les premières recommandations relatives au mode de fondation de chacun des modulaires.

La phase G2 PRO sera menée sur proposition du titulaire en fonction des résultats de la phase G1/G2 AVP. Pendant la phase de préparation du chantier, le titulaire du marché transmettra à la MOE la liste des investigations qu’il souhaiterait potentiellement mener en plus pour pouvoir réaliser ses plans d’exécution et satisfaire à tous les besoins de faisabilité et dimensionnement du projet. Ces études seront conformes à la norme NF P 94-500 de novembre 2013. Le titulaire devra recevoir l’accord du MOE sur cette liste d’investigations G2 PRO avant tout lancement de cette nouvelle phase de diagnostic/définition des travaux. Ces études sont réputées comprises dans le prix de l’offre du titulaire dans les coûts des études d’exécution.

## C-2-8-1-3 – Etudes d’exécution de projet

Les études d’exécution de projet comprendront :

Pour le chantier :

- Le PV réglementaire de raccordement du coffret d’alimentation électrique de chantier si un coffret d’alimentation électrique venait à être installé par le titulaire ;

- La note de calculs de raccordement du coffret électrique d’installation de chantier si un coffret d’alimentation électrique venait à être installé par le titulaire ;

- Le plan d’implantation du chantier (Zone 1 et Zone 2) faisant apparaître le balisage de sécurité, la position de la grue mobile, les différents stades de grutage, la source d’alimentation en AEP de la zone de chantier, les éventuels sanitaires mobiles déployés etc.

Pour chacun des modulaires :

- La compilation de l’ensemble des études géotechniques telles que mentionnées dans le §C2-8-1-2 du présent CCTP ;

- Le plan topographique de la zone de projet avant aménagements ;

- Le plan d’exécution de la zone de projet après aménagements ;

- L’ensemble des vues en coupes et en plans des modulaires et de leurs équipements associés ;

- Le descriptif du mode de fondation du modulaire sur sa zone de pose ;

- Les plans de travaux de génie-civil éventuel pour la réalisation des fondations.

Pour les raccordements électriques et pour chacun des modulaires :

- Le bilan de puissance des modulaires de projet incluant tous leurs équipements électriques ;

- La note de calculs liée au raccordement électriques du modulaire dans le poste ou tableau cible ;

- Le plan d’implantation des réseaux électriques intérieurs et de raccordement ;

- L’ensemble des schémas de câblage de l’installation électrique du modulaire ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements électriques (prises, éclairages etc.).

Pour le traitement de l’air/chauffage/ventilation et pour chacun des modulaires :

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant la solution de ventilation et de chauffage ;

- Les plans d’implantation des équipements liés au traitement de l’air/ventilation/chauffage ;

- Les notes de calculs éventuelles.

Pour les réseaux d’eau potable et pour chacun des modulaires :

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant le réseau ou les points de distribution/raccordement ;

- Les plans d’implantation des équipements liés au réseau d’eau potable ainsi qu’au raccordement au point source (plan intérieurs et de raccordement) ;

Pour les réseaux d’eaux usées pour le modulaire sanitaires :

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant le réseau d’eaux usées ou les points de raccordement ;

- Les plans d’implantation des équipements liés au réseau d’eaux usées ainsi qu’au point de raccordement (plan intérieurs et de raccordement) ;

- La note méthodologique d’extraction de la fosse existante et de son remplacement par une nouvelle ;

Pour la sécurité incendie et pour chaque modulaire :

- Un descriptif technique de la solution réglementaire pour la protection contre l’incendie ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant la solution de SSI ;

- Un plan d’implantation des équipements pour la protection contre l’incendie.

Pour les équipements des modulaires :

- Un descriptif et fiches produits des sanitaires proposés (WC, lavabo et douches) ;

- Un descriptif et la fiche produit du chauffe-eau (modulaire « Sanitaires » et modulaire « Technique » ;

- Un descriptif et la fiche produits des caissons grillagés, des étagères, des barres en inox pour le modulaire « Vestiaires » ;

- Un descriptif technique et la fiche produit des établis avec crédence (modulaire « Technique ».

Pour mémoire, le titulaire prend à sa charge la vérification des notes de calculs qu’il produit par un bureau de contrôle agréé.

## C-2-8-1-4 – Travaux préparatoires

Le titulaire des travaux devra l’ensemble des prestations visant à préparer au mieux la zone de pose des modulaires. Dans ce contexte, il prendra à sa charge tous les besoins de nettoyage, défrichages alentours, re-surfaçage, de terrassement, de compactage etc.

## C-2-8-1-5 – Installations de chantier

Cf §B-2 du présent CCTP.

## C-2-8-2 – PHASE TRAVAUX

## C-2-8-2-1 – Modulaires

Tous les modulaires seront considérés comme marinisés. Les stipulations du §B-3-5-7 s’appliquent.

## C-2-8-2-1-1 – Dimensions de chaque modulaire et implantation intérieure

## C-2-8-2-1-1-1 – MODULAIRE « Vestiaires »

Porte A

Eclairage Spot LEDs

Porte B

## C-2-8-2-1-1-2 – MODULAIRE « Sanitaires »

Eclairage plafonnier LEDs

Eclairage Spot LEDs

Porte C

## C-2-8-2-1-1-3 – MODULAIRE « Technique »

Porte E

Porte D

## C-2-8-2-1-2 – Charge au sol maximale et type de plancher

Pour les 3 modulaires du projet la charge au sol maximale est celle définie au §B-3-5-5.

## C-2-8-2-1-3 – Revêtements muraux/sol/plafond

- Modulaire Vestiaires :

Un seul local constitue ce module. Il sera considéré comme local humide. Les stipulations des §B-3-5-11 ; §B3-5-13 ; B3-5-16 s’appliquent. Les murs, sol et plafond seront constitués de revêtement parfaitement résistants à l’humidité (ce local servira à stocker des combinaisons de plongées humides et à les faire sécher).

- Modulaire Sanitaires :

  - Pour les blocs WC : les §B-3-5-12 et §B3-5-13 ; §B-3-5-15 s’appliquent ;

  - Pour les blocs douche : les §B-3-5-11 et §B3-5-13 ; §B-3-5-14 s’appliquent ;

  - Pour la partie passage entre les blocs : les §B-3-5-8 et §B3-5-10 ; §B-3-5-14 s’appliquent.

- Modulaire Technique :

  - Pour la zone établis, cette pièce est considérée comme sèche. Les stipulations du § B-3-5-8 et §B3-5-10 s’appliquent ;

  - Pour la zone de rinçage ; cet espace est considéré comme une grande douche commune. Tous les revêtements muraux et plafond seront parfaitement étanches. Au sol, il est attendu sur toute la surface un système de caillebottis tel que visualisable ci-dessous (avec collecte et évacuation des eaux de rinçage) :

## C-2-8-2-1-4 – Equipements annexes

## C-2-8-2-1-4-1 – Ventilation/chauffage

Le titulaire proposera pour chaque bâtiment modulaire des équipements permettant le renouvellement de l’air et le chauffage des locaux. Le titulaire proposera l’emplacement de ces équipements en fonction des plans des études d’exécution. Ces équipements seront de type et en nombre suffisants pour garantir le respect des normes en vigueur.

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement de tous ces équipements.

- Pour le modulaire Vestiaires :

Le système de ventilation/chauffage et d’extraction permettra le séchage des combinaisons de plongée. A cet effet, le système de chauffage sera un système de soufflerie (flux d’air constant) avec 2 possibilités de choix soufflage (AIR AMBIANT/AIR CHAUD 27°C) sur commutateur. Les températures précisées sont celles ciblées à l’intérieur du local.

- Pour le modulaire Sanitaires :

Le système de ventilation/extraction sera à définir par le titulaire en fonction de cet usage classique. Le chauffage sera assuré par des radiateurs convecteurs.

- Pour le modulaire Technique :

- Pour la partie établis : le système de ventilation/extraction sera à définir par le titulaire en fonction de cet usage classique (pas de besoins spécifiques liés à des emplois de matières ou gaz à extraire). Le chauffage sera assuré par des radiateurs convecteurs.

- Pour la partie rinçage : système de chauffage/extraction/ventilation mécanique parfaitement étanche à prévoir par le titulaire et actionnable à la demande par les utilisateurs via un système d’interrupteur manuel. La température de ce local en utilisation sera de 23°C environ au bout de 15 minutes de mise en route du système de chauffage-ventilation-extraction.

## C-2-8-2-1-4-2 – Sécurité incendie

Le titulaire proposera des équipements et aménagements SSI permettant d’être conforme avec la réglementation en vigueur suivant la destination des locaux. Cette installation sera définie durant les études d’exécution du projet.

Le titulaire fournira et mettre ensuite en œuvre ces équipements. Il veillera à la bonne réception de l’installation en la faisant réceptionner par un organisme indépendant accrédité (un PV de contrôle et de validation sera transmis par cette organisme).

## C-2-8-2-1-4-3 – Eclairage

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement de luminaires assurant l’éclairage dans les 3 modules, l’approche du modulaire au niveau extérieur, ainsi que du balisage de sécurité.

- ECLAIRAGE EXTERIEUR TOUS LES MODULAIRES :

L’éclairage extérieur sera de type projecteur à LED positionné au-dessus de chaque porte d’entrée de bâtiment modulaire. Ces projecteurs seront alimentés sur interrupteur simple. Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement électrique de ces équipements.

- ECLAIRAGE INTERIEUR :

Les luminaires seront alimentés sur interrupteur simple. Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement électrique de ces équipements. La commande se fera via des interrupteurs (parfaitement étanches pour les pièces humides) à l’entrée de chaque local.

  - Modulaire Vestiaires :

    - Réglettes LEDs parfaitement étanches.

  - Modulaires Sanitaires :

    - Réglettes LEDs dans la zone de cheminement ;

    - Plafonnier à LEDs pour chaque module douche ou WC ;

  - Modulaires Technique :

    - Réglettes LEDs dans la zone d’établis ;

    - Plafonniers à LEDS parfaitement étanches dans la zone de rinçage.

- ECLAIRAGE DE SECURITE

Le titulaire définira les besoins en éclairages réglementaires de sécurité (type BAES) au cours de l’étude d’exécution. Il devra leur fourniture, leur mise en œuvre et leur raccordement suivant la réglementation en vigueur pour chacun des modules.

## C-2-8-2-1-4-4 – Distribution électrique intérieure

Les dispositions du §B-3-5-19 s’appliquent. Attention, dans les pièces humides tous les matériels électriques seront IP67.

## C-2-8-2-1-4-5 – Huisserie extérieure

Les dispositions du §B-3-5-18 s’appliquent.

Voici les éléments complémentaires à respecter :

- Porte A et E : Largeur maximale possible suivant la largeur du module, deux ventaux – Porte métallique pleine peinte. Fermeture avec serrurerie canon européen.  Système de maintien des deux ventaux ouverts.

Il sera possible de prévoir des portes de type KC20 :

- Porte B, C et D : largeur 90 cm un seul ventail plein, en alu ou PVC. Fermeture avec serrurerie canon européen. Système de maintien de la porte en position ouverte à prévoir. Barre anti-panique sur toutes les portes.

## C-2-8-2-1-4-6 – Etablis-crédences-caissons-étagères-barres inox

- POUR LE MODULAIRE « VESTIAIRES »

Le titulaire fournira et mettra en place des caissons, étagères et barres en INOX 316L tel que présenté au §C2-8-2-1-1-1.

Les barres en INOX 316L seront fixées au plafond (20cm entre le plafond et la position de la barre), suspendues. Leur diamètre sera de 3cm. Ces barres serviront à pendre des combinaisons de plongée mouillées avec du matériel de plongée. La charge sera donc importante (prévoir 100kg tous les mètres linéaires).

Les caissons seront grillagés en INOX 316L et de dimensions telles que présentées dans le schéma du § C2-8-2-1-1-1 (73 cm de largeur par 60 cm de profondeur, étagères de 40 cm de profondeur et positionnée à une hauteur de 180 cm).

Tous ces équipements seront à fixer par le titulaire pour assurer leur utilisation en toute sécurité.

- POUR LE MODULAIRE « TECHNIQUE »

Le titulaire fournira et mettra en œuvre deux structures de type « établi » tel que présenté au §C-2-8-2-1-1-3. Ces structures seront en deux parties :

- La partie en armature métallique pour supporter le plan de travail avec caissons ;

- Le plan de travail surmontant l’armature métallique (3 cm d’épaisseur en contreplaqué marine revêtu d’un revêtement en caoutchouc pour supporter la dépose d’équipements lourds sans chocs)

Il pourra s’agir d’éléments préfabriqués ou non.

Ces deux établis seront surmontés de crédences en contreplaqué marine brut jusqu’au plafond du module.

Visuel de l’établi attendu (le plus grand) :

L’établi plus petit sera construit sur le même principe que le plus grand mais l’aménagement des caissons sera le suivant de gauche à droite :

- 1 caisson de gauche 1 m de large avec 2 portes de placard surmonté d’1 seul tiroir ;

- 1 caisson de droite 50 cm de large avec 3 tiroirs.

## C-2-8-2-1-4- 7– Cloison

Seul le modulaire « Technique » comprend une cloison de séparation intérieure.

Les stipulations du §B-3-5-16 s’appliquent puisque la zone de rinçage est une pièce humide.

## C-2-8-2-1-4- 8– Spécificité des portes des blocs douches du modulaire « Sanitaires »

Les portes des blocs douches du modulaire « Sanitaires » seront composées de 2 portes battantes permettant au personnel utilisateur de pouvoir rentrer dans les douches facilement sans manœuvrer de portes. Leur hauteur sera approximativement de 1,50m. Leur définition sera peaufinée sur proposition du titulaire lors de la phase de préparation du chantier.

## C-2-8-2-1-4-9 –Bloc douche du module « Sanitaires »

Les stipulations du §B-3-5-11 ; §B3-5-13 ; §B-3-5-14 ; §B-3-5-16 et §B-3-5-21 s’appliquent.

## C-2-8-2-1-4-10 –Bloc WC du module « Sanitaires »

Les stipulations du §B-3-5-12 ; §B3-5-13 ; §B-3-5-15 ; §B-3-5-16 et §B-3-5-21 s’appliquent.

## C-2-8-2-2 – Travaux annexes

## C-2-8-2-2-1 – Travaux de fondation et fixation des modules

Le titulaire du marché devra tous les travaux liés aux fondations et à la fixation des bâtiments modulaires sur le site de pose existant. Il aura à sa charge la définition de ces travaux dans les études d’exécution puis leur mise en œuvre.

## C-2-8-2-2-2 – Travaux de drainage

Sans objet pour cette tranche.

La MOE ne distingue pas de problématique de drainage pour les deux zones de pose de cette tranche de travaux.

## C-2-8-2-2-3 – Travaux d’alimentation électrique depuis le poste source

Le titulaire devra tous les travaux de raccordements électriques des 3 modulaires en fonction des tableaux source les plus proches. Ces travaux comprennent également la mission de visite initiale des installations électriques avant toute mise sous tension par un organisme agréé. Ces raccordements électriques pourront être réalisés en aérien pour simplifier ces exécutions.

## C-2-8-2-2-4 – Travaux d’alimentation en AEP depuis le point d’alimentation le plus proche et équipements de distribution AEP

Le titulaire devra tous les travaux d’alimentation en AEP des modulaires « Technique » et « Sanitaires ». Ces travaux respecteront les règles de l’Art et pourront être réalisés en canalisation PEHD aériennes pour simplifier ces exécutions (sur la partie extérieure).

Au niveau des installations de distribution intérieures AEP et équipements de distribution, le modulaire « Sanitaires » respectera les stipulations du §B-3 (hors particularités des portes de blocs douches). Concernant le modulaire « Technique », le local rinçage prévoira autant de collecteur d’eau de rinçage que nécessaire sous le caillebotis pour assurer la parfaite évacuation de ces eaux. Les douches seront toutes placée dans l’espace commun sans cloisonnement. Chaque douche sera constituée d’une colonne de douche avec pommeau de 30 cm de diamètre et un mitigeur par douche. Le robinet ne sera quant à lui alimenté qu’en eau froide avec une vanne ¼ de tour. Le robinet sera placé à une hauteur de 1,10m. Les distances entre les pommeaux de douche sont indiquées dans le schéma du §C-2-8-2-1-1-3.

## C-2-8-2-2-5 – Travaux de raccordement au réseau d’eaux pluviales

Le modulaire « Technique » évacuera ses eaux de rinçage dans le réseau d’eau pluvial le plus proche. Le local rinçage prévoira autant de collecteur d’eau de rinçage que nécessaire sous le caillebotis pour assurer la parfaite évacuation de ces eaux.  Le titulaire devra ainsi tous les aménagements de collecte de ces eaux et de raccordement au réseau d’eau pluvial voisin.

## C-2-8-2-2-6 – Travaux de fourniture et de mise en œuvre d’une nouvelle fosse septique

Le modulaire « Sanitaires » évacuera ses eaux de douches et de WC vers une fosse septique à fournir et mettre en œuvre. Au préalable, le titulaire aura donc la charge de retirer la fosse septique existante endommagée et de l’évacuer en décharge agréée puis de la remplacer par une fosse septique neuve. Cette fosse sera dimensionnée pour une utilisation de 3 personnes 5 jours par semaine. Cette fosse sera enterrée en lieu et place de celle existante. Le titulaire devra tous les travaux garantissant le parfait fonctionnement de ces équipements. En phase de préparation de chantier il définira des équipements facile d’entretien et dont les interfaces avec le camion de vidange seront faciles d’accès.

## C-2-8-2-2-6 – Travaux de création d’un escalier d’accès

En cas de dénivellation entre le niveau du sol naturel et le plancher des modulaires, le titulaire aura à sa charge la définition, la fourniture et la pose d’un escalier de type structure métallique aux normes en vigueur pour chacun des bâtiments.

## C-2-8-3 – Epreuves de réception

Les épreuves de réception des travaux comprendront :

- Un essai de toutes les prises électriques 16A de chaque local ;

- Des essais de fonctionnement de chaque porte d’accès au local (ouverture, fermeture, serrurerie, barre anti-panique etc.) ;

- Remise d’un PV de vérification initiale des réseaux électriques du bâtiment par un contrôleur technique agréé ;

- Remise d’un PV d’autorisation de mise en service pour la connexion électrique dans le poste source par un contrôleur technique agréé ;

- Remise d’un PV de contrôle par un organisme agréé des dispositifs SSI ;

- Vérification du bon fonctionnement des chauffe-eau ;

- Essais de fonctionnement des sanitaires ;

- Vérification du bon fonctionnement des équipements de chauffage/ventilation ;

- Vérification des dimensions des établis ;

- Essai de tous les luminaires.

## C-2-8-4 – Repliement du chantier

Cf §B-4 du présent CCTP.

## C-2-8-5 – Documentation mise à disposition

Etude G1/G2 AVP transmise en cours de consultation.

# C-4 TRANCHE 3 – MODULAIRE SANITAIRES RENARDIERE

## C-3-1 – Objectif et contenu de la prestation

## C-3-1-1 – Objectif

L’objectif de cette tranche est de fournir et mettre en œuvre 1 bâtiment modulaire « Sanitaires/Vestiaires » en contre-bas de la villa de contrôle. Ce module fera une surface estimée de 15m². Ce bâtiment sera à mettre en œuvre sur le site de la Renardière (PEM) de SAINT MANDRIER SUR MER sur une plate-forme en terrain végétalisé naturel.

## C-3-1-2 – Contenu de la prestation

La prestation contient :

- Les diagnostics et études préliminaires aux travaux ;

  - Réalisation d’un plan topographique ;

  - Réalisation des études d’exécution.

- Les installations de chantier ;

- Les travaux préliminaires ;

  - Préparation et nettoyage du site de pose ;

- Les travaux du modulaire « Sanitaires/Vestiaires » ;

  - Fourniture et mise en œuvre du module préfabriqué « Sanitaires/Vestiaires » ;

  - Fourniture et mise en œuvre du réseau et équipements électriques BT intérieurs ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseau et d’équipements de distribution d’eau potable intérieurs ;

  - Fourniture et mise en œuvre de sanitaires (WC et douches) ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements liés aux eaux usées ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements de Ventilation/chauffage ;

  - Fourniture et mise en œuvre de moyens de protection incendie ;

  - Travaux de raccordements électriques au tableau source ;

  - Fourniture et mise en œuvre d’un chauffe-eau ;

  - Fourniture et mise en œuvre d’armoires vestiaires ;

  - Fourniture et mise en œuvre d’un escalier d’accès au modulaire ;

  - La création d’un escalier d’accès extérieur le long de la villa.

- Les épreuves de réception ;

- Le repli du chantier.

## C-3-2 – Localisation

Le site de pose correspond au site militaire de la Renardière de ST MANDRIER SUR MER.

Zone de projet

Presqu’île de SAINT MANDRIER SUR MER 83430

Position de projet du modulaire

## C-3-3 – Environnement géotechnique

La MOA/MOE fera mener une étude G1/G2 AVP et cette étude sera disponible pendant la consultation. Elle sera annexée au présent CCTP.

Le terrain est déjà quasiment plat et il présente une couverture végétalisée.

## C-3-4 – Environnement hydrologique

Sans objet

## C-3-5 – Proximité et disponibilité des réseaux nécessaires

Le projet du modulaire « Sanitaires » de la Renardière nécessite des raccordements aux réseaux suivants :

- Eau potable ;

- Electricité ;

- Eaux usées.

Les 3 réseaux sont présents à proximité directe du lieu de pose.

Position de projet du modulaire

Alimentation AEP

Alimentation EU

Alimentation électrique

- CONCERNANT L’ELECTRICITE :

Un tableau électrique se trouve en façade, RDC de la villa.

- CONCERNANT L’EAU POTABLE :

Un réseau d’eau avec robinet est disponible sur le côté de la villa.

- CONCERNANT LES EAUX USEES :

Le réseau d’EU se trouve à proximité directe de la future zone de pose du bâtiment modulaire.

## C-3-6 – Plan topographique

La MOE ne dispose pas de plan topographique de la zone de projet. La réalisation de ce plan fait partie de la prestation du présent marché. Ce plan se limitera à l’emprise de projet incluant les réseaux de raccordement. Le plan sera transmis en version dématérialisée uniquement et sous format Autocad.

## C-3-7 – Contexte des opérations de levage

Le levage du modulaire à proximité directe de la zone de pose est aisé et sans obstacles apparents.

Le plan ci-dessous montre la possibilité de position de la grue mobile pour le levage du modulaire lors de la mise en place. Une route accessible existe jusqu’au lieu de pose.

Possibilité de position de la grue mobile

## C-3-8 – Détail des prestations et des besoins

## C-3-8-1 – PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER

## C-3-8-1-1 – Plan topographique

Comme évoqué au §C-3-6 du présent CCTP, le titulaire du marché réalisera un relevé géomètre de la zone de projet étendu jusqu’aux points de raccordement des réseaux. La figure ci-dessous désigne le périmètre à prendre en compte :

## C-3-8-1-2 – Etude de faisabilité pour la pose du modulaire

La MOA/MOE fera réaliser une mission d’investigation G1/G2 AVP disponible pendant la phase de consultation (sera année au présent CCTP).

Selon la norme NF P 94-500 de novembre 2013, la mission géotechnique de conception G1/G2 AVP se décomposera en 2 phases :

- La phase « mission géotechnique préalable » (G1) et « Avant-Projet » (G2 AVP) ;

En vue d’établir les premières recommandations relatives au mode de fondation du modulaire, il sera effectué par la MOA/MOE, les missions géotechniques préalables G1 et de conception G2 AVP. Cette étude comprendra à minima :

    - 1 sondage de reconnaissance géologique destructif descendu à 8m de profondeur, avec enregistrement des paramètres de foration et la réalisation de 7 essais pressiométriques ;

    - 4 essais de pénétration dynamique descendus à 6m de profondeur ou plus haut en cas de refus ;

    - Au besoin une campagne de mesure de portance de surface à la dynaplaque.

En fin d’intervention, et en cours de consultation, la MOA/MOE transmettra un rapport d’étude géotechnique de conception phase Avant-Projet (G2 AVP). Ce rapport sera édité en un exemplaire dématérialisé et il comportera :

- Un plan d’implantation des sondages ;

- Les résultats des sondages, et des essais in-situ ;

- La description et l’interprétation de la géologie du site ;

- L’interprétation de l’aspect mécanique du site ;

- Les premières recommandations relatives au mode de fondation du modulaire.

La phase G2 PRO sera menée sur proposition du titulaire en fonction des résultats de la phase G1/G2 AVP. Le titulaire du marché transmettra à la MOE la liste des investigations qu’il souhaitera potentiellement mener en sus pour pouvoir réaliser ses plans d’exécution et satisfaire à tous les besoins de faisabilité et dimensionnement du projet. Ces études seront conformes à la norme NF P 94-500 de novembre 2013. Le titulaire devra recevoir l’accord du MOE sur cette liste d’investigations G2 PRO avant tout lancement de cette nouvelle phase de diagnostic/définition des travaux. Ces investigations complémentaires sont réputées comprises dans l’offre de prix.

## C-3-8-1-3 – Etudes d’exécution de projet

Les études d’exécution de projet comprendront :

Pour le chantier :

- Le PV réglementaire de raccordement du coffret d’alimentation électrique de chantier si un coffret d’alimentation électrique venait à être installé par le titulaire ;

- La note de calculs de raccordement du coffret électrique d’installation de chantier si un coffret d’alimentation électrique venait à être installé par le titulaire ;

- Le plan d’implantation du chantier faisant apparaître le balisage de sécurité, la position de la grue mobile, les différents stades de grutage, la source d’alimentation en AEP de la zone de chantier, les éventuels sanitaires mobiles déployés etc.

Pour le modulaire :

- La compilation des études géotechniques ;

- L’ensemble des vues en coupes et en plans du modulaire et de ses équipements associés ;

- Un plan de l’existant sans les aménagements ;

- Un plan de l’existant avec les aménagements ;

- Le descriptif du mode de fondation du modulaire sur sa zone de pose ;

- Les plans de travaux de génie-civil éventuels pour la réalisation des fondations.

Pour les raccordements électriques :

- Le bilan de puissance du modulaire de projet incluant tous ses équipements électriques ;

- La note de calculs liée au raccordement électriques du modulaire dans le tableau cible ;

- Le plan d’implantation des réseaux électriques intérieurs et de raccordement ;

- L’ensemble des schémas de câblage de l’installation électrique du modulaire ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements électriques (prises, éclairages etc.).

Pour le traitement de l’air/chauffage/ventilation :

- Un descriptif technique de la solution proposée ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant la solution de ventilation et de chauffage ;

- Les plans d’implantation des équipements liés au traitement de l’air/ventilation/chauffage ;

- Les notes de calculs éventuelles.

Pour le réseau d’eau potable :

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant le réseau ou les points de distribution/raccordement (robinetterie) ;

- Les plans d’implantation des équipements liés au réseau d’eau potable ainsi qu’au raccordement au point source (plan intérieurs et de raccordement) ;

Pour le réseau d’eaux usées :

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant le réseau d’eaux usées ou les points de raccordement ;

- Les plans d’implantation des équipements liés au réseau d’eaux usées ainsi qu’au point de raccordement (plan intérieurs et de raccordement) ;

Pour la sécurité incendie :

- Un descriptif technique de la solution réglementaire pour la protection contre l’incendie ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant la solution de SSI ;

- Un plan d’implantation des équipements pour la protection contre l’incendie.

Pour les équipements du modulaire :

- Un descriptif et fiches produits des sanitaires proposés (WC, lavabo et douches) ;

- Un descriptif et la fiche produit du chauffe-eau.

Pour l’escalier extérieur :

- Un plan d’aménagement.

## C-3-8-1-4 – Travaux préparatoires

Le titulaire des travaux devra l’ensemble des prestations visant à préparer au mieux la zone de pose du modulaire. Dans ce contexte, il prendra à sa charge tous les besoins de nettoyage, défrichages alentours, re-surfaçage, de terrassement, de compactage et de travaux de génie civil etc.

## C-3-8-1-5 – Installations de chantier

Cf §B-2 du présent CCTP.

## C-3-8-2 – PHASE TRAVAUX

## C-3-8-2-1 – Modulaires

## C-3-8-2-1-1 – Dimensions du bâtiment

Le titulaire fournira et mettra en œuvre le bâtiment modulaire suivant (y compris toutes les opérations de grutage nécessaires) :

Spot LEDs

Chauffe-eau de 200l

Lavabo

WC

Bloc Douche

3 casiers vestiaires

Lampe réglette LEDS

Plafonnier LEDS

2.5m environ

Lampe réglette LEDS

Fenêtre A

Fenêtre B

Prise 16A

6m environ

## C-3-8-2-1-2 – Charge au sol maximale et type de plancher

La charge maximale est celle usuelle pour ce type de modulaire « Sanitaires/Vestiaires ».

## C-3-8-2-1-3 – Revêtements muraux

Les stipulations du §B-3-5 s’appliquent.

Le modulaire sera marinisé tel que décrit au §B-3-5-7.

## C-3-8-2-1-4 – Equipements annexes

## C-3-8-2-1-4-1 – Ventilation/chauffage

Le titulaire proposera des équipements permettant le renouvellement de l’air et le chauffage des locaux. Le chauffage sera assuré par des radiateurs de type convecteurs électriques et la ventilation par des extracteurs motorisés. Le titulaire proposera l’emplacement de ces équipements en fonction des plans des études d’exécution. Ces équipements seront de type et en nombre suffisants pour garantir le respect des normes en vigueur.

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement de tous ces équipements.

## C-3-8-2-1-4-2 – Sécurité incendie

Le titulaire proposera des équipements et aménagements SSI permettant d’être conforme avec la réglementation en vigueur suivant la destination des locaux. Cette installation sera définie durant les études d’exécution du projet.

Le titulaire fournira et mettre ensuite en œuvre ces équipements. Il veillera à la bonne réception de l’installation en la faisant réceptionner par un organisme indépendant accrédité (un PV de contrôle et de validation sera transmis par cette organisme).

## C-3-8-2-1-4-3 – Eclairage

Le titulaire assurera la fourniture, la pose et le raccordement de luminaires assurant l’éclairage dans le modulaire, l’approche du modulaire au niveau extérieur, ainsi que du balisage de sécurité.

- ECLAIRAGE EXTERIEUR

L’éclairage extérieur sera de type projecteur à LED positionné au-dessus de la porte d’entrée du modulaire. Ce projecteur sera alimenté sur interrupteur simple. Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement électrique de cet équipement.

- ECLAIRAGE INTERIEUR

L’éclairage intérieur sera assuré par des réglettes à LEDs et des plafonniers à LEDs dans le bloc WC et le bloc douche. Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement électrique de ces équipements. Ces luminaires seront alimentés sur interrupteur simple positionné à l’entrée de chaque local. L’éclairage du bloc douche et du bloc WC seront temporisés.

- ECLAIRAGE DE SECURITE

Le titulaire définira les besoins en éclairages réglementaires de sécurité (type BAES) au cours de l’étude d’exécution. Il devra leur fourniture, leur mise en œuvre et leur raccordement suivant la réglementation en vigueur pour chacune des pièces du module.

## C-3-8-2-1-4-4 – Distribution électrique intérieure

Les dispositions du §B-3-5-20 s’appliquent. Attention, dans les pièces humides tous les matériels électriques seront IP67.

## C-3-8-2-1-4-5 – Huisseries extérieures

Les dispositions du §B-3-5-6 ; §B-3-5-17 et §B-3-5-18 s’appliquent.

La fenêtre A présentera un système de rideau électrique occultant.

Les fenêtres A et B seront identiques de dimension 1,50m de largeur.

La porte d’entrée sera de largeur 90 cm.

## C-3-8-2-1-4-6 –Huisseries intérieures

Les stipulations du §B-3-5-6 et du §B-3-5-19 s’appliquent.

La porte intérieure présentera une largeur de 90 cm.

## C-3-8-2-1-4-7 –Cloisons

Le titulaire assurera le cloisonnement dans le modulaire tel que présenté dans le dessin du §C-4-8-2-1-1. Les stipulations du §B-3-5-9 ; §B3-5-14 ; §B-3-5-15 et §B-3-5-16 s’appliquent.

## C-3-8-2-1-4-8 – Casiers vestiaires

Le titulaire assurera la fourniture et la pose de 3 casiers/vestiaires tels que représenté sur le schéma du §C-4-8-2-1-1. Ces caissons correspondent aux équipements suivants (3 caissons monoblocs 120 cm en tout) :

## C-3-8-2-1-4-9 –Bloc douche

Les stipulations du §B-3-5-11 ; §B3-5-13 ; §B-3-5-14 ; §B-3-5-16 et §B-3-5-21 s’appliquent.

## C-3-8-2-1-4-10 –Bloc WC

Les stipulations du §B-3-5-12 ; §B3-5-13 ; §B-3-5-15 ; §B-3-5-16 et §B-3-5-21 s’appliquent.

## C-3-8-2-1-4-11 –Lavabo

Les stipulations du §B-3-5-22 s’appliquent.

## C-3-8-2-2 – Travaux annexes

## C-3-8-2-2-1 – Travaux de fondation et fixation du module

Le titulaire du marché devra tous les travaux liés aux fondations et à la fixation du bâtiment modulaire sur le site de pose existant. Il aura à sa charge la définition de ces travaux dans les études d’exécution puis leur mise en œuvre. Les travaux de terrassement sont possibles mais en dernier recourt du fait de problématiques pyrotechniques sur ce site.

## C-3-8-2-2-2 – Travaux de drainage

Sans objet, les eaux pluviales seront évacuées dans le terrain naturel.

## C-3-8-2-2-3 – Travaux d’alimentation électrique depuis le tableau source

Les stipulations du §B-3-5-20 s’appliquent.

## C-5-8-2-2-4 – Travaux d’alimentation en AEP

Le titulaire aura à sa charge le tirage du réseau AEP d’alimentation du bâtiment modulaire depuis la source suffisante la plus proche. Tous les travaux nécessaires à ce raccordement seront à la charge du titulaire. Le réseau électrique de raccordement pourra être posé en aérien pour faciliter les mises en œuvre.

## C-5-8-2-2-5 – Travaux de raccordement au réseau d’eaux usées

Il reviendra au titulaire de mettre en œuvre tous les travaux de raccordement du bâtiment modulaire au réseau d’eaux usées le plus proche.

## C-3-8-2-2-4 – Travaux de création d’un escalier d’accès au modulaire

En cas de dénivellation entre le niveau du sol naturel et le plancher du modulaire, le titulaire aura à sa charge la définition, la fourniture et la pose d’un escalier de type structure métallique aux normes en vigueur.

## C-3-8-2-2-5 – Travaux de création d’un escalier d’accès le long de la villa

Pour accéder au modulaire « Sanitaires/Vestiaires », le personnel empruntera un escalier le long de la villa. Cet escalier est à fournir et mettre en œuvre. Il s’agira d’un escalier aux normes en structure métallique. Le titulaire devra tous les travaux de préparation du sol préliminaires ainsi que la fixation de l’escalier. Les marches seront en caillebotis antidérapant.

Localisation de l’escalier

## C-3-8-3 – Epreuves de réception

Les épreuves de réception des travaux comprendront :

- Un essai de toutes les prises électriques 16A de chaque local ;

- Des essais de fonctionnement de chaque porte d’accès (ouverture, fermeture, serrurerie, barre anti-panique etc.) ;

- Remise d’un PV de vérification initiale des réseaux électriques du bâtiment par un contrôleur technique agréé ;

- Remise d’un PV d’autorisation de mise en service pour la connexion électrique dans le poste source par un contrôleur technique agréé ;

- Remise d’un PV de contrôle par un organisme agréé des dispositifs SSI ;

- Vérification du bon fonctionnement du chauffe-eau ;

- Essais de fonctionnement des sanitaires ;

- Vérification du bon fonctionnement des équipements de chauffage/ventilation ;

- Essai de tous les luminaires ;

- Essai de l’escalier le long de la villa.

## C-3-8-4 – Repliement du chantier

Cf §B-4 du présent CCTP.

## C-3-8-5 – Documentation mise à disposition

Etude G1/G2 AVP transmise en cours de consultation.

# C-4 TRANCHE 4 – MODULAIRE POLE RAQUETTES

## C-4-1 – Objectif et contenu de la prestation

## C-4-1-1 – Objectif

L’objectif de cette tranche de travaux est de disposer d’un bâtiment modulaire dit « Club house » pour le futur « Pôle Raquettes » du PEM de SAINT MANDRIER SUR MER. Ce modulaire sera composé de 3 locaux :

- Un local accueil (12 m²) ;

- Un local stockage (4 m²) ;

- Un local sanitaires (18 m²).

Il permettra à la fois un accès côté « Pôle raquettes » et un accès côté du parcours d’obstacles.

## C-4-1-2 – Contenu de la prestation

La prestation contient :

- Les diagnostics et études préliminaires aux travaux ;

  - Réalisation des études d’exécution.

- Les installations de chantier ;

- Les travaux préliminaires ;

  - Préparation de la zone de pose ;

- Les travaux ;

  - Fourniture et mise en œuvre de modules préfabriqués ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements électriques intérieurs ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements de ventilation/chauffage ;

  - Fourniture et mise en œuvre de moyens de protection incendie ;

  - Travaux de raccordements électriques ;

  - Travaux de raccordement des eaux usées ;

  - Travaux de raccordement au réseau d’eau potable ;

  - Fourniture et mise en œuvre de racks de rangement ;

  - Fourniture et mise en œuvre de l’escalier d’accès à chaque module ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseau et d’équipements de distribution d’eau potable intérieurs ;

  - Fourniture et mise en œuvre de sanitaires (WC et douches) ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements liés aux eaux usées ;

  - Fourniture et mise en œuvre d’un escalier d’accès ;

  - Fourniture et mise en œuvre d’un comptoir ;

  - Fourniture et mise en œuvre de mobilier ;

  - Fourniture et mise en œuvre d’un réfrigérateur ;

  - Fourniture et mise en œuvre d’un chauffe-eau.

- Les épreuves de réception ;

- Le repli du chantier.

## C-4-2 – Localisation

Le futur site de pose se trouve sur le site du Pôle des écoles Méditerranée SUD, juste en dessous de la grande place d’armes, près du parcours d’obstacles.

Zone de projet

Presqu’île de SAINT MANDRIER SUR MER 83430

Bâtiment modulaire de projet

Localisation de projet du futur bâtiment modulaire

## C-4-3 – Environnement géotechnique

D’après les informations communiquées par la carte géologique de TOULON, le site retenu pour le projet se trouve au droit des formations de limons rubéfiés et/ou alluvions du Riss, surmontant les formations du Permien représentées par des pélites et grès.

Le site de pose est constitué de terrain naturel sans que la maîtrise d’ouvrage ne dispose de mesures de portance du sol existant.

La MOA/MOE réalisera une étude G1/G2 AVP pour ce projet disponible pendant la phase de consultation. Cette dernière sera annexée au présent CCTP.

## C-4-4 – Environnement hydrologique

Le site ne présente pas de problématique de gestion des eaux pluviales. De plus, des travaux de drainage seront réalisés dans la zone de projet après la pose du modulaire dans le cadre de la création du « Pole raquettes ». Le titulaire n’a donc pas à tenir compte d’aménagements spécifiques visant à drainer les écoulements pluviaux à proximité directe du modulaire.

## C-4-5 – Proximité et disponibilité des réseaux nécessaires

Le projet nécessite le raccordement aux réseaux suivants :

- Réseau électrique ;

- Réseau d’eau potable ;

- Réseau d’eaux usées.

La MOA s’occupera des travaux de tirage des réseaux jusqu’au pied des modules. Le titulaire aura à sa charge les raccordements de ses réseaux au ouvrages réalisés par la MOA.

## C-4-6 – Plan topographique

Le maître d’ouvrage possède un plan topographique DWG de la zone de projet. Ce plan sera remis au titulaire lors de la phase de préparation du chantier.

## C-4-7 – Contexte des opérations de levage

Le site de pose ne présente aucune problématique liée au levage des futurs modules. Il est dégagé et ne présente aucun obstacle venant entraver la manutention. La grue mobile pourra se positionner à proximité directe de l’emplacement futur du bâtiment modulaire.

Localisation de projet du futur bâtiment modulaire

Localisation possible de la grue de levage

## C-4-8 – Détail des prestations et des besoins

## C-4-8-1 – PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER

## C-4-8-1-1 – Plan topographique

Sans objet, ce projet dispose déjà d’un plan topographique.

## C-4-8-1-2 – Etude de faisabilité structurelle et de dimensionnement des fondations

La MOA/MOE fera réaliser une mission d’investigation G1/G2 AVP dont les conclusions seront disponibles pendant la phase de consultation. Ce document sera annexé au présent CCTP.

Selon la norme NF P 94-500 de novembre 2013, la mission géotechnique de conception G1/G2 AVP se décomposera en 2 phases :

- La phase « mission géotechnique préalable » (G1) et « Avant-Projet » (G2 AVP) ;

Cette étude comprendra à minima :

    - 1 sondage de reconnaissance géologique destructif descendu à 8m de profondeur, avec enregistrement des paramètres de foration et la réalisation de 7 essais pressiométriques ;

    - 4 essais de pénétration dynamique descendus à 6m de profondeur ou plus haut en cas de refus ;

    - Une campagne de mesure de portance en surface (tests à la dynaplaque).

En fin d’intervention, le titulaire produira pour la phase G1/G2 AVP, un rapport d’étude géotechnique de conception phase Avant-Projet (G2 AVP). Ce rapport sera édité en un exemplaire dématérialisé et il comportera :

- Un plan d’implantation des sondages ;

- Les résultats des sondages et de la campagne de mesure de portance à la dynaplaque ;

- Le relevé des niveaux d’eau lors de l’intervention ;

- Les premières recommandations relatives au mode de fondation de l’ouvrage (profondeur d’assise et portance).

La phase G2 PRO sera menée sur proposition du titulaire en fonction des résultats de la phase G1/G2 AVP. Le titulaire du marché transmettra à la MOE la liste des investigations qu’il souhaiterait potentiellement faire mener en sus pour pouvoir réaliser ses plans d’exécution et satisfaire à tous les besoins de faisabilité et dimensionnement du projet. Ces études seront conformes à la norme NF P 94-500 de novembre 2013. Le titulaire devra recevoir l’accord du MOE sur cette liste d’investigations G2 PRO avant tout lancement de cette nouvelle phase de diagnostic/définition des travaux. Le prix de ces investigations complémentaires est réputé inclus dans les coûts d’études d’exécution.

## C-4-8-1-3 – Etudes d’exécution de projet

Les études d’exécution de projet comprendront :

Pour le chantier :

- Le PV réglementaire de raccordement du coffret d’alimentation électrique de chantier ;

- La note de calculs de raccordement du coffret électrique d’installation de chantier ;

- Le plan d’implantation du chantier faisant apparaître le balisage de sécurité, la position de la grue mobile, les différents stades de grutage, la source d’alimentation en AEP de la zone de chantier, les éventuels sanitaires mobiles déployés etc.

Pour le bâtiment modulaire :

- La compilation de l’ensemble des études géotechniques telles que mentionnées dans le §C4-8-1-2 du présent CCTP ;

- Le plan d’exécution de la zone de projet après aménagements ;

- L’ensemble des vues en coupes et en plans des modules et de leurs équipements associés ;

- Le descriptif du mode de fondation du bâtiment modulaire sur le terrain existant ;

- Les plans de travaux de génie-civil pour la pose des modules.

Pour les raccordements électriques :

- Le bilan de puissance du bâtiment modulaire de projet incluant tous ses équipements électriques ;

- Le plan d’implantation des réseaux électriques ;

- L’ensemble des schémas de câblage de l’installation électrique du bâtiment modulaire ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements électriques.

Pour la ventilation/chauffage :

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant la solution de ventilation ;

- Les plans d’implantation des équipements liés au traitement de l’air ;

- La note de calcul liée à la définition des équipements de ventilation ;

- La fiche produit du matériel de chauffage (convecteur électrique).

Pour la sécurité incendie :

- Un descriptif technique de la solution réglementaire pour la protection contre l’incendie ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant la solution de SSI ;

- Un plan d’implantation des équipements pour la protection contre l’incendie.

Pour le réseau d’eau potable :

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant le réseau ou les points de distribution/raccordement (robinetterie) intérieurs ;

- Les plans d’implantation des équipements liés au réseau d’eau potable ainsi qu’au raccordement au point source amené par la MOA (plan intérieurs et de raccordement) ;

Pour le réseau d’eaux usées :

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant le réseau d’eaux usées ou les points de raccordement ;

- Les plans d’implantation des équipements liés au réseau d’eaux usées ainsi qu’au point de raccordement (plan intérieurs et de raccordement).

## C-4-8-1-4 – Travaux préparatoires

Le titulaire des travaux devra l’ensemble des prestations visant à préparer au mieux la zone de pose du bâtiment modulaire. Dans ce contexte, il prendra à sa charge tous les besoins de nettoyage, défrichages alentours, re-surfaçage, de terrassement, de compactage et de travaux de génie-civil etc.

## C-4-8-1-5 – Installations de chantier

Cf §B-2 du présent CCTP.

## C-4-8-2 – PHASE TRAVAUX

## C-4-8-2-1 – Modulaires

## C-4-8-2-1-1 – Dimensions du bâtiment

Le bâtiment attendu est tout de plein pied. Il sera constitué de 2 modules d’environ 6 m x 3 m.

L’aménagement intérieur souhaité est celui présenté ci-dessous :

Local d’accueil

Local de stockage

Blocs douches

Chauffe-eau de 200l

WC

Comptoir

Module sanitaires

Table

Racks de rangement

Lavabos

Largeur 3m

Frigo

Casquette

Fenêtre B

Fenêtre A

Plafonnier à LEDs

Spot à LEDs

Prises 16A

Réglette à LEDs

2 modules de 6m

## C-4-8-2-1-2 – Charge au sol maximale et type de plancher

Il n’est pas prévu de trafic lourd dans ce bâtiment modulaire. La charge maximale à prendre en compte est celle d’un trafic de personnes classique pour ce type de bâtiment.

## C-4-8-2-1-3 – Revêtements muraux

- Parement extérieur

Les stipulations du §B-3-5-3 s’appliquent toutefois un bardage en bois sera proposé en option.

- Revêtement mural intérieur

Les stipulations du §B-3-5-9 ; §B-3-5-14 ; §B-3-5-15 ; §B-3-5-16 s’appliquent.

## C-4-8-2-1-4 – Cloisonnement

Les stipulations du §B-3-5-9 ; §B-3-5-14 ; §B-3-5-15 ; §B-3-5-16 s’appliquent.

## C-4-8-2-1-5 – Equipements annexes

## C-4-8-2-1-5-1 – Ventilation/chauffage

Le titulaire proposera des équipements permettant le renouvellement de l’air et le chauffage des locaux. Le chauffage sera assuré par des radiateurs de type convecteurs électriques et la ventilation par des extracteurs motorisés. Le titulaire proposera l’emplacement de ces équipements en fonction des plans des études d’exécution. Ces équipements seront de type et en nombre suffisants pour garantir le respect des normes en vigueur.

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement de tous ces équipements.

## C-4-8-2-1-5-2 – Sécurité incendie

Le titulaire proposera des équipements et aménagements SSI permettant d’être conforme avec la réglementation en vigueur suivant la destination des locaux. Cette installation sera définie durant les études d’exécution du projet.

Le titulaire fournira et mettre ensuite en œuvre ces équipements. Il veillera à la bonne réception de l’installation en la faisant réceptionner par un organisme indépendant accrédité (un PV de contrôle et de validation sera transmis par cette organisme).

## C-4-8-2-1-5-3 – Eclairage

Le titulaire assurera la fourniture, la pose et le raccordement de luminaires assurant l’éclairage dans les deux modules, l’approche du modulaire au niveau extérieur, ainsi que du balisage de sécurité ; tel que présenté dans la figure du §C-4-8-2-1-1.

- ECLAIRAGE EXTERIEUR

L’éclairage extérieur sera de type projecteur à LEDs positionné au-dessus des portes d’entrée du bâtiment modulaire. Ces projecteurs seront alimentés sur interrupteur simple. Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement électrique de ces équipements.

- ECLAIRAGE INTERIEUR

L’éclairage intérieur sera assuré par

  - Des réglettes à LEDs. Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement électrique de ces équipements. Ces luminaires seront alimentés sur interrupteur simple positionné à l’entrée de chaque local. Une minuterie sera installée pour les éclairages du module sanitaires ainsi que pour le local de stockage de façon à éviter que ces éclairages restent allumés de façon intempestive ;

  - Dans le module « sanitaires », des plafonniers LEDs pour chaque bloc douche ou WC. Ces luminaires seront alimentés sur interrupteur simple positionné à l’entrée de chaque local. Une minuterie sera installée de façon à éviter les consommations inutiles.

- ECLAIRAGE DE SECURITE

Le titulaire définira les besoins en éclairages réglementaires de sécurité (type BAES) au cours de l’étude d’exécution. Il devra leur fourniture, leur mise en œuvre et leur raccordement suivant la réglementation en vigueur pour chacune des pièces du module.

## C-4-8-2-1-5-4 – Distribution électrique intérieure

Les stipulations du §B-3-5-20 s’appliquent.

## C-4-8-2-1-5-5 – réseau d’eau potable et équipements associés

Les stipulations du §B-3-5-21 s’appliquent.

## C-4-8-2-1-5-6 – réseau d’eaux usées et équipements associés

Les stipulations du §B-3-5-23 s’appliquent.

## C-4-8-2-1-5-7 – Huisseries

- Huisseries extérieures

Il est prévu la fourniture et la mise en œuvre de 2 fenêtres et de 4 portes extérieures.

Les fenêtres seront identiques.

Les portes seront identiques.

  - Les fenêtres :

Les stipulations du §B-3-5-17 s’appliquent. Les fenêtres feront toutes 1,50m de large.

  - Les portes :

Les stipulations du §B-3-5-18 s’appliquent. Les portes extérieures feront toutes 90 cm de large.

- Huisseries intérieures

Il est prévu 2 portes de bloc douche, 2 portes de bloc WC, 1 porte pour l’accès au local stockage.

Les stipulations du §B-3-5-19 s’appliquent.

## C-4-8-2-1-5-8 – Mobilier

- Comptoir

Le titulaire fournira et mettra en œuvre un comptoir type « banque d’accueil » au niveau de l’entrée du local d’accueil. Ce comptoir fera environ 1,5m de long. La largeur sera de 50cm environ. La hauteur du comptoir sera de 110cm. Le plateau sera en bois avec un revêtement étanche et résistant aux rayures. La couleur sera définie avec la MOE lors de la phase de préparation du chantier.

- Table

Le titulaire fournira et mettra en œuvre une table pour 4 personnes dans le local accueil. 4 chaises seront également fournies avec la table. Le modèle de la table et des chaises sera proposé au MOE lors de la phase de préparation du chantier.

- Frigo

Le titulaire fournira et mettra en œuvre un frigo dans le local accueil. Ce frigo présentera un espace réfrigéré (partie haute, 100cm) et un espace congélateur à tiroirs (partie basse, 60cm). Les dimensions du frigo seront les suivantes : 60x60x160cm. Le type de frigo sera proposé au MOE lors de la phase de préparation du chantier.

- Etagères de rangement

Le titulaire fournira et mettra en œuvre des étagères de rangement dans le local stockage. Ces étagères serviront à ranger le matériel du club house. Les étagères présenteront des rayonnages pleins. La hauteur des étagères permettra une exploitation de la totalité de la hauteur du module tout comme au niveau de la largeur. La profondeur des rayonnages sera de 80cm. Le type d’étagères sera proposé au MOE lors de la phase de préparation du chantier.

## C-4-8-2-1-5-9 –Bloc douche

Les stipulations du §B-3-5-11 ; §B3-5-13 ; §B-3-5-14 ; §B-3-5-16 et §B-3-5-21 s’appliquent.

## C-4-8-2-1-5-10 –Bloc WC

Les stipulations du §B-3-5-12 ; §B3-5-13 ; §B-3-5-15 ; §B-3-5-16 et §B-3-5-21 s’appliquent.

## C-4-8-2-1-5-11 –Lavabo

Les stipulations du §B-3-5-22 s’appliquent.

## C-4-8-2-2 – Travaux annexes

## C-4-8-2-2-1 – Travaux de fondation et fixation des modules

Le titulaire du marché devra tous les travaux liés aux fondations et à la fixation du bâtiment modulaire sur le site de pose existant. Il aura à sa charge la définition de ces travaux dans les études d’exécution puis leur mise en œuvre.

## C-4-8-2-2-2 – Travaux de drainage

Sans objet pour cette opération

## C-4-8-2-2-3 – Travaux d’alimentation électrique depuis le poste source

La MOA amènera l’électricité nécessaire jusqu’au pied du bâtiment modulaire. Un tableau électrique sera mis à disposition de la MOA sur site pour raccordement du bâtiment modulaire. Le titulaire devra le raccordement électrique du bâtiment modulaire depuis le tableau électrique d’alimentation mis en œuvre par la MOA.

## C-4-8-2-2-4 – Travaux d’alimentation én AEP

La MOA amènera l’AEP nécessaire jusqu’au pied du bâtiment modulaire. Un regard d’alimentation sera mis à disposition de la MOA sur site pour raccordement du bâtiment modulaire. Le titulaire devra le raccordement AEP du bâtiment modulaire depuis le regard d’alimentation AEP mis en œuvre par la MOA.

## C-4-8-2-2-5 – Travaux de raccordement au réseau d’eaux usées

La MOA amènera le réseau d’eaux usées nécessaire jusqu’au pied du bâtiment modulaire. Un regard d’alimentation sera mis à disposition de la MOA sur site pour raccordement du bâtiment modulaire. Le titulaire devra le raccordement EU du bâtiment modulaire depuis le regard d’alimentation EU mis en œuvre par la MOA.

## C-4-8-2-2-6 – Travaux de création d’un escalier d’accès

En cas de dénivellation entre le niveau du sol naturel et le plancher du modulaire, le titulaire aura à sa charge la définition, la fourniture et la pose d’un escalier de type structure métallique aux normes en vigueur pour chaque porte d’accès extérieur.

## C-4-8-3 – Epreuves de réception

Les épreuves de réception des travaux comprendront :

- Un essai de toutes les prises électriques 16A de chaque local ;

- Des essais de fonctionnement de chaque porte d’accès (ouverture, fermeture, serrurerie, barre anti-panique etc.) ;

- Remise d’un PV de vérification initiale des réseaux électriques par un contrôleur technique agréé ;

- Remise d’un PV d’autorisation de mise en service pour la connexion électrique dans le poste source mis à disposition par la MOA par un contrôleur technique agréé ;

- Remise d’un PV de contrôle par un organisme agréé des dispositifs SSI ;

- Vérification du bon fonctionnement du chauffe-eau ;

- Essais de fonctionnement des sanitaires ;

- Vérification du bon fonctionnement des équipements de chauffage/ventilation ;

- Vérification du fonctionnement du frigo ;

- Vérification de la fixation du comptoir ;

- Essai de tous les luminaires.

## C-4-8-4 – Repliement du chantier

Cf §B-4 du présent CCTP.

## C-4-8-5 – Documentation mise à disposition

Le MOE fournira au titulaire le plan topographique de la zone de projet lors de la phase de préparation du chantier

Etude G1/G2 AVP transmise en cours de consultation.

# C-5 TRANCHE 5 – MODULAIRE HALL MISSILE

## C-5-1 – Objectif et contenu de la prestation

## C-5-1-1 – Objectif

L’objectif de cette tranche est de fournir et mettre en œuvre 1 bâtiment modulaire « Sanitaires/Vestiaires » à côté du Hall missile du PEM SUD de SAINT MANDRIER SUR MER. Ce module fera une surface estimée de 15m². Ce bâtiment sera à mettre en œuvre sur une zone naturelle existante jouxtant le hall missile.

## C-5-1-2 – Contenu de la prestation

La prestation contient :

- Les diagnostics et études préliminaires aux travaux ;

  - Un plan topographique de projet ;

  - Réalisation des études d’exécution.

- Les installations de chantier ;

- Les travaux préliminaires ;

  - Préparation et nettoyage du site de pose ;

- Les travaux du modulaire « Sanitaires/Vestiaires » ;

  - Fourniture et mise en œuvre du module préfabriqué « Sanitaires/Vestiaires » ;

  - Fourniture et mise en œuvre du réseau et équipements électriques BT intérieurs ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseau et d’équipements de distribution d’eau potable intérieurs y compris raccordement à la source d’alimentation ;

  - Fourniture et mise en œuvre de sanitaires (WC et douches) ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements liés aux eaux usées (raccordement y compris) ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements de Ventilation/chauffage ;

  - Fourniture et mise en œuvre de moyens de protection incendie ;

  - Travaux de raccordements électriques au tableau source ;

  - Fourniture et mise en œuvre d’un chauffe-eau ;

  - Fourniture et mise en œuvre d’un escalier d’accès ;

- Les épreuves de réception ;

- Le repli du chantier.

## C-5-2 – Localisation

Le site de pose correspond au site militaire du Pôle des Ecoles Méditerranée SUD.

Zone de projet

Presqu’île de SAINT MANDRIER SUR MER 83430

Hall Missile

Position de projet du modulaire

## C-5-3 – Environnement géotechnique

La MOA/MOE fera mener une étude G1/G2 AVP disponible pendant la consultation.

Cette expertise sera annexée au présent marché.

## C-5-4 – Environnement hydrologique

Sans objet

## C-5-5 – Proximité et disponibilité des réseaux nécessaires

Le projet du modulaire « Sanitaires/Vestiaires » du hall Missile nécessite des raccordements aux réseaux suivants :

- Eau potable ;

Un réseau d’eau potable est disponible à moins de 10m du futur site de pose à l’intérieur du hall missile.

- Electricité ;

Une alimentation électrique est disponible à l’intérieur du hall missile (moins de 20m).

- Eaux usées.

Un regard d’eaux usées est disponible en pied du futur bâtiment modulaire, contre le hall missile.

## C-5-6 – Plan topographique

La MOE ne dispose pas de plan topographique de la zone de projet. La réalisation de ce plan fait partie de la prestation du présent marché. Ce plan se limitera à l’emprise de projet. Le plan sera transmis en version dématérialisée uniquement et sous format Autocad.

## C-5-7 – Contexte des opérations de levage

Le levage du modulaire à proximité directe de la zone de pose est aisé et sans obstacles apparents.

Le plan ci-dessous montre la possibilité de position de la grue mobile pour le levage du modulaire lors de la mise en place.

Position de projet du modulaire

Hall Missile

Possibilité de position de la grue mobile

## C-5-8 – Détail des prestations et des besoins

## C-5-8-1 – PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER

## C-5-8-1-1 – Plan topographique

Comme évoqué au §C-5-6 du présent CCTP, le titulaire du marché réalisera un relevé géomètre de la zone de projet étendu jusqu’au poste électrique de raccordement. La figure ci-dessous désigne le périmètre à prendre en compte :

Hall Missile

## C-5-8-1-2 – Diagnostic géotechnique

La MOA/MOE fera réaliser une mission d’investigation G1/G2 AVP qui sera annexée au présent CCTP. L’expertise sera remise en cours de consultation.

Selon la norme NF P 94-500 de novembre 2013, la mission géotechnique de conception G1/G2 AVP se décomposera en 2 phases :

- La phase « mission géotechnique préalable » (G1) et « Avant-Projet » (G2 AVP) ;

Cette prestation comprendra à minima :

    - 1 sondage de reconnaissance géologique destructif descendu à 8 m de profondeur, avec enregistrement des paramètres de foration et la réalisation de 7 essais pressiométriques ;

    - 4 essais de pénétration dynamique descendus à 6m de profondeur ou plus haut en cas de refus ;

    - Une campagne de mesure de portance en surface (tests à la dynaplaque).

En fin d’intervention, la MOA/MOE produira pour la phase G1/G2 AVP, un rapport d’étude géotechnique de conception phase Avant-Projet (G2 AVP). Ce rapport sera édité en un exemplaire dématérialisé et transmis en cours de consultation il comportera :

- Un plan d’implantation des sondages ;

- Les résultats des sondages et de la campagne de mesure de portance à la dynaplaque ;

- Le relevé des niveaux d’eau lors de l’intervention ;

- Les premières recommandations relatives au mode de fondation de l’ouvrage (profondeur d’assise et portance).

La phase G2 PRO sera menée uniquement sur proposition du titulaire en fonction des résultats de la phase G1/G2 AVP. Le titulaire du marché transmettra à la MOE la liste des investigations qu’il souhaitera mener dans le cadre de la G2 PRO s’il la juge nécessaire pour pouvoir réaliser ses plans d’exécution et satisfaire à tous les besoins de faisabilité et dimensionnement du projet. Ces études seront conformes à la norme NF P 94-500 de novembre 2013. Le titulaire devra recevoir l’accord du MOE sur cette liste d’investigations G2 PRO avant tout lancement de cette nouvelle phase de diagnostic/définition des travaux. Les coûts de ces investigations supplémentaires seront à la charge du titulaire et réputés compris dans le prix de l’offre d’études de conception.

## C-5-8-1-3 – Etudes d’exécution de projet

Les études d’exécution de projet comprendront :

Pour le chantier :

- Le PV réglementaire de raccordement du coffret d’alimentation électrique de chantier si un coffret d’alimentation électrique venait à être installé par le titulaire ;

- La note de calculs de raccordement du coffret électrique d’installation de chantier si un coffret d’alimentation électrique venait à être installé par le titulaire ;

- Le plan d’implantation du chantier faisant apparaître le balisage de sécurité, la position de la grue mobile, les différents stades de grutage, la source d’alimentation en AEP de la zone de chantier, les éventuels sanitaires mobiles déployés etc.

Pour le modulaire :

- La compilation de l’étude géotechnique ;

- L’ensemble des vues en coupes et en plans du modulaire et de ses équipements associés ;

- Le descriptif du mode de fondation du modulaire sur sa zone de pose ;

- Les plans de travaux de génie-civil éventuels pour la réalisation des fondations.

Pour les raccordements électriques :

- Le bilan de puissance du modulaire de projet incluant tous ses équipements électriques ;

- La note de calculs liée au raccordement électriques du modulaire dans le tableau cible ;

- Le plan d’implantation des réseaux électriques intérieurs et de raccordement ;

- L’ensemble des schémas de câblage de l’installation électrique du modulaire ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements électriques (prises, éclairages etc.).

Pour le chauffage/ventilation :

- Un descriptif technique de la solution proposée ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant la solution de ventilation et de chauffage ;

- Les plans d’implantation des équipements liés à la ventilation/chauffage ;

- Les notes de calculs éventuelles.

Pour le réseau d’eau potable :

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant le réseau ou les points de distribution/raccordement (robinetterie) ;

- Les plans d’implantation des équipements liés au réseau d’eau potable ainsi qu’au raccordement au point source (plan intérieurs et de raccordement) ;

Pour le réseau d’eaux usées :

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant le réseau d’eaux usées ou le point de raccordement ;

- Les plans d’implantation des équipements liés au réseau d’eaux usées ainsi qu’au point de raccordement (plan intérieurs et de raccordement) ;

Pour la sécurité incendie :

- Un descriptif technique de la solution réglementaire pour la protection contre l’incendie ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant la solution de SSI ;

- Un plan d’implantation des équipements pour la protection contre l’incendie.

Pour les équipements du modulaire :

- Un descriptif et fiches produits des sanitaires proposés (WC, lavabo et douches) ;

- Un descriptif et la fiche produit du chauffe-eau.

Pour mémoire, le titulaire prend à sa charge la vérification des notes de calculs par un bureau de contrôle agréé.

## C-5-8-1-4 – Travaux préparatoires

Le titulaire procèdera à l’abattage des arbres (pins) dans l’emprise de pose du bâtiment modulaire ainsi que ceux qui pourraient gêner lors de la manutention. Les deux plants d’aloès seront également retirés et mis en décharge. La zone de terrain n’est pas complètement plane ainsi il reviendra au titulaire de procéder à la préparation du sol de pose du modulaire pour permettre son accueil (terrassement, compactage, toutes sujétions incluses).

## C-5-8-1-5 – Installations de chantier

Cf §B-2 du présent CCTP.

## C-5-8-2 – PHASE TRAVAUX

## C-5-8-2-1 – Modulaires

## C-5-8-2-1-1 – Dimensions du bâtiment

Le titulaire fournira et mettra en œuvre le bâtiment modulaire suivant (y compris toutes les opérations de grutage nécessaires) :

Chauffe-eau de 200l

Lavabo

WC

Bloc Douche

3 casiers vestiaires

Lampe réglette LEDS

Lampe plafonnier à LEDS

Lampe plafonnier à LEDS

Lampe réglette LEDS

Fenêtre A

2.5m environ

Fenêtre B

Spot LEDs

Prise 16A

6m environ

## C-5-8-2-1-2 – Charge au sol maximale et type de plancher

La charge maximale est celle usuelle pour ce type de modulaire « Sanitaires/Vestiaires ».

## C-5-8-2-1-3 – Revêtements muraux

Les stipulations du §B-3-5 s’appliquent.

## C-5-8-2-1-4 – Equipements annexes

## C-5-8-2-1-4-1 – Ventilation/chauffage

Le titulaire proposera des équipements permettant le renouvellement de l’air et le chauffage des locaux. Le chauffage sera assuré par des radiateurs de type convecteurs électriques et la ventilation par des extracteurs motorisés. Le titulaire proposera l’emplacement de ces équipements en fonction des plans des études d’exécution. Ces équipements seront de type et en nombre suffisants pour garantir le respect des normes en vigueur.

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement de tous ces équipements.

## C-5-8-2-1-4-2 – Sécurité incendie

Le titulaire proposera des équipements et aménagements SSI permettant d’être conforme avec la réglementation en vigueur suivant la destination des locaux. Cette installation sera définie durant les études d’exécution du projet.

Le titulaire fournira et mettra ensuite en œuvre ces équipements. Il veillera à la bonne réception de l’installation en la faisant réceptionner par un organisme indépendant accrédité (un PV de contrôle et de validation sera transmis par cette organisme).

## C-5-8-2-1-4-3 – Eclairage

Le titulaire assurera la fourniture, la pose et le raccordement de luminaires assurant l’éclairage dans le bâtiment modulaire, l’approche du modulaire au niveau extérieur, ainsi que du balisage de sécurité.

- ECLAIRAGE EXTERIEUR

L’éclairage extérieur sera de type projecteur à LED positionné au-dessus de la porte d’entrée du modulaire. Ce projecteur sera alimenté sur interrupteur simple. Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement électrique de cet équipement.

- ECLAIRAGE INTERIEUR

L’éclairage intérieur sera assuré par :

- Des réglettes à LEDs. Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement électrique de ces équipements. Ces luminaires seront alimentés sur interrupteur positionné à l’entrée de chaque local ;

- Des plafonniers à LEDS dans les WC et le bloc douches. Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement électrique de ces équipements. Ces luminaires seront alimentés sur interrupteur positionné à l’entrée de chaque bloc. Une minuterie sera mise en place pour éviter que ces lampes restent allumées de façon intempestives ;

- ECLAIRAGE DE SECURITE

Le titulaire définira les besoins en éclairages réglementaires de sécurité (type BAES) au cours de l’étude d’exécution. Il devra leur fourniture, leur mise en œuvre et leur raccordement suivant la réglementation en vigueur pour chacune des pièces du module.

## C-5-8-2-1-7-4 – Distribution électrique intérieure

Les stipulations du §B-5-20 s’appliquent. Attention, dans les pièces humides tous les matériels électriques seront IP67.

## C-5-8-2-1-4-5 – réseau d’eau potable et équipements associés

Les stipulations du §B-3-5-21 s’appliquent.

## C-5-8-2-1-4-6 – réseau d’eaux usées et équipements associés

Les stipulations du §B-3-5-21 s’appliquent.

## C-5-8-2-1-4-7 – Huisseries extérieures

Les dispositions du §B-3-5-6 ; §B-3-5-17 et §B-3-5-18 s’appliquent.

La fenêtre A présentera un système de rideau électrique occultant.

Les fenêtres A et B seront identiques de dimension 1,50m de largeur.

La porte d’entrée sera de largeur 90 cm.

## C-5-8-2-1-4-8 –Huisseries intérieures

Les stipulations du §B-3-5-6 et du §B-3-5-19 s’appliquent.

La porte intérieure présentera une largeur de 90 cm.

## C-5-8-2-1-4-9 –Cloisons

Le titulaire assurera le cloisonnement dans le modulaire tel que présenté dans le dessin du §C-5-8-2-1-1. Les stipulations du §B-3-5-9 ; §B3-5-14 ; §B-3-5-15 et §B-3-5-16 s’appliquent.

## C-5-8-2-1-4-10 – Casiers vestiaires

Le titulaire assurera la fourniture et la pose de 3 casiers/vestiaires tels que représenté sur le schéma du §C-5-8-2-1-1. Ces caissons correspondent aux équipements suivants (3 caissons monoblocs 120 cm en tout) :

## C-5-8-2-1-4-11 –Bloc douche

Les stipulations du §B-3-5-11 ; §B3-5-13 ; §B-3-5-14 ; §B-3-5-16 et §B-3-5-21 s’appliquent.

## C-5-8-2-1-4-12 –Bloc WC

Les stipulations du §B-3-5-12 ; §B3-5-13 ; §B-3-5-15 ; §B-3-5-16 et §B-3-5-21 s’appliquent.

## C-5-8-2-1-4-13 –Lavabo

Les stipulations du §B-3-5-22 s’appliquent.

## C-5-8-2-2 – Travaux annexes

## C-3-8-2-2-1 – Travaux de fondation et fixation du module

Le titulaire du marché devra tous les travaux liés aux fondations et à la fixation du bâtiment modulaire sur le site de pose existant. Il aura à sa charge la définition de ces travaux dans les études d’exécution puis leur mise en œuvre.

## C-5-8-2-2-2 – Travaux de drainage

Il appartiendra au titulaire de définir des solutions de drainage autour du bâtiment modulaire. Il existe une pente du terrain naturel importante derrière le futur bâtiment modulaire. Des eaux de ruissellement seront donc inévitablement présentes lors d’évènements pluvieux.

Durant la phase de préparation de chantier, le titulaire définira les moyens de drainage qu’il prévoira et lors de la phase travaux il les mettra en œuvre.

## C-5-8-2-2-3 – Travaux d’alimentation électrique depuis le tableau source

Le titulaire aura à sa charge le tirage du réseau électrique d’alimentation du bâtiment modulaire depuis la source électrique suffisante la plus proche. Tous les travaux nécessaires à ce raccordement seront à la charge du titulaire. Le réseau électrique de raccordement pourra être posé en aérien pour faciliter les mises en œuvre.

## C-5-8-2-2-4 – Travaux d’alimentation én AEP

Le titulaire aura à sa charge le tirage du réseau AEP d’alimentation du bâtiment modulaire depuis la source suffisante la plus proche. Tous les travaux nécessaires à ce raccordement seront à la charge du titulaire. Le réseau électrique de raccordement pourra être posé en aérien pour faciliter les mises en œuvre.

## C-5-8-2-2-5 – Travaux de raccordement au réseau d’eaux usées

Il reviendra au titulaire de mettre en œuvre tous les travaux de raccordement du bâtiment modulaire au réseau d’eaux usées le plus proche.

## C-5-8-2-2-6 – Travaux de création d’un escalier d’accès

En cas de dénivellation entre le niveau du sol naturel et le plancher du modulaire, le titulaire aura à sa charge la définition, la fourniture et la pose d’un escalier de type structure métallique aux normes en vigueur.

## C-5-8-3 – Epreuves de réception

Les épreuves de réception des travaux comprendront :

- Un essai de toutes les prises électriques 16A de chaque local ;

- Des essais de fonctionnement de chaque porte d’accès (ouverture, fermeture, serrurerie, barre anti-panique etc.) ;

- Remise d’un PV de vérification initiale des réseaux électriques du bâtiment par un contrôleur technique agréé ;

- Remise d’un PV d’autorisation de mise en service pour la connexion électrique dans le poste source par un contrôleur technique agréé ;

- Remise d’un PV de contrôle par un organisme agréé des dispositifs SSI ;

- Vérification du bon fonctionnement du chauffe-eau ;

- Essais de fonctionnement des sanitaires ;

- Vérification du bon fonctionnement des équipements de chauffage/ventilation ;

- Essai de tous les luminaires.

## C-5-8-4 – Repliement du chantier

Cf §B-4 du présent CCTP.

## C-5-8-5 – Documentation mise à disposition

Etude G1/G2 AVP transmise en cours de consultation.

# C-6 TRANCHE 6 – MODULAIRE CHENIL

## C-6-1 – Objectif et contenu de la prestation

## C-6-1-1 – Objectif

L’objectif du projet est de créer une base vie pour les maitres-chiens comprenant un bâtiment modulaire, 4 courettes et une clôture.

Le présent marché consiste en la fourniture et la pose de 4 modules assemblés. Ces quatre modules sont les suivants :

- Un module « Salle de soins » ;

- Un module « Stockage » pour le matériel ;

- Un module « Bureau » ;

- Un module « Sanitaires ».

Cet ensemble de 4 modules sera de type bâtiment de plain-pied. Ce bâtiment sera installé sur une dalle en béton.

L’ordonnancement des travaux sur ce chantier exclut toute co-activité. Les différentes d’entreprises interviendront les unes à la suite des autres, selon un planning établi, avec la possibilité pour certaines de revenir sur site ultérieurement pour des finitions ou des interventions spécifiques. Le MOE fera tous les travaux préliminaires d’aménagement du terrain de projet avant l’intervention du titulaire, toutefois, le titulaire reste responsable de la démolition de deux abris sur l’emprise du futur bâtiment modulaire. Le titulaire fera également l’aménagement du fond de forme uniquement sur l’emprise des modules.

## C-6-1-2 – Contenu de la prestation

La prestation contient :

- Les diagnostics et études préliminaires aux travaux ;

  - Réalisation des études d’exécution ;

- Les installations de chantier ;

- Les travaux préliminaires ;

  - Démolition de 2 abris ;

  - Défrichage et abattage des cyprès ;

  - Mise à niveau du terrain de pose des modules ;

  - Compactage du fond de forme ;

  - Réalisation des fondations des modules ;

- Les travaux ;

  - Fourniture et mise en œuvre de modules préfabriqués ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements électriques intérieurs ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements de conditionnement d’air ;

  - Fourniture et mise en œuvre de réseaux et d’équipements de distribution intérieure d’eau potable ;

  - Fourniture et mise en œuvre de sanitaires et des réseaux EU associés ;

  - Fourniture et mise en œuvre de moyens de protection incendie ;

  - Travaux de raccordements électriques au tableau source existant ;

  - Travaux de raccordement au réseau AEP existant le plus proche ;

  - Travaux de raccordement au réseau EU le plus proche ;

  - Fourniture et mise en œuvre d’un bac évier en inox avec paillasse, congélateur, machine à laver, sèche-linge et d’un chauffe-eau instantané ;

  - Fourniture et mise en œuvre d’un escalier d’accès en cas de dénivellation entre le niveau du plancher et le terrain de projet ;

  - Réalisation d’un réseau de drainage des eaux pluviales et de ruissellement ;

  - Réalisation des marches d’accès à chaque module ;

- Les épreuves de réception ;

- Le repli du chantier.

## C-6-2 – Localisation

Le projet des modulaires « Chenil » se situe sur le site militaire du PEM (Pôle des écoles Méditerranée) sur la presqu’île de ST MANDRIER SUR MER.

Zone de projet

Presqu’île de SAINT MANDRIER SUR MER 83430

Les modules seront positionnés en lieu et place des courettes et chenils existants. Le titulaire a à sa charge la démolition des aménagements existants et la préparation du fond de forme uniquement à l’emplacement projeté des modules dont il aura la responsabilité de fourniture et de mise en œuvre. Par ailleurs, le MOE aura déjà au préalable fait démolir et évacuer les courettes, grillages, et toitures avant intervention du titulaire.

## C-6-3 – Environnement géotechnique

La MOA/MOE fera mener une étude G1/G2 AVP qui sera disponible en cours de consultation, avant la remise des offres. Cette expertise sera annexée au présent CCTP.

## C-6-4 – Environnement hydrologique

Le site de projet se situe dans une zone végétalisée en bord de mer où les pentes sont modérées en direction du NORD-OUEST. Il est en surplomb et ne présente pas de problématique de drainage existante. L’étude d’exécution à mener dans le cadre de ce marché comprendra une analyse du besoin de drainage associé à la pose des modulaires.

## C-6-5 – Proximité et disponibilité des réseaux nécessaires

Le projet nécessite un raccordement au réseau d’eau potable (AEP) pour :

- LA PERIODE DE CHANTIER

  - Raccordement d’une vanne quart de tour ;

- LA PERIODE D’EXPLOITATION

  - Alimentation du module « Sanitaires » ;

  - Alimentation du module « Salle de soins ».

Point de raccordement existant au réseau AEP

Le projet nécessite un raccordement aux eaux usées (EU) pour :

- LA PERIODE D’EXPLOITATION

  - Raccordement du module « Sanitaires » ;

  - Raccordement du module « Salle de soins ».

Regard de raccordement existant au réseau EU

Le projet nécessite un raccordement électrique pour :

- LA PERIODE DE CHANTIER

  - Raccordement du coffret électrique de chantier ;

- LA PERIODE D’EXPLOITATION

  - L’éclairage (classique et de sécurité) des modules ;

  - La mise en œuvre de réseau de distribution électrique basse tension intérieur (réseau de prises 16A) ;

  - Le traitement d’air des modules ;

  - Les dispositifs de sécurité vis-à-vis de l’incendie ;

  - L’alimentation des équipements spécifiques (machine à laver, chauffe-eau, sèche-linge).

Le raccordement électrique sera réalisé sur le tableau extérieur situé à 40 m du site de projet.

La MOE ne dispose pas de plans du coffret. Une note de calcul sera à réaliser par le titulaire afin de s’assurer du bon dimensionnement de la liaison.

Zone de raccordement électrique

Zone de chantier

## C-6-6 – Plan topographique

La MOE dispose du plan topographique de la zone de projet. Le plan sera remis au titulaire pendant la phase de préparation du chantier.

## C-6-7 – Contexte des opérations de levage

Le levage de modulaires est complexe, l’espace est contraint et l’accès est étroit. Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de ce contexte avant la remise de son offre afin de s’assurer de la faisabilité logistique de manutention. Cette situation est à prendre en compte lors de la livraison des modules. Une visite et un plan de grutage est indispensable (méthodologie de pose à définir par le titulaire et à valider par la MOE lors de la phase de préparation du chantier).

Accès au chantier

## C-6-8 – Détail des prestations et des besoins

Les prestations attendues sont les suivantes :

- La démolition des 2 abris ;

- La préparation du fond de forme à l’emplacement des modules ;

- Le nivellement du fond de forme ;

- La réalisation des fondations des modules (dalle de pose en béton projetée) ;

- Le raccordement des modulaires aux différents réseaux (électricité, EU, AEP, EP)

- La création de caniveaux et d’un puit d’infiltration (regard sans fond) pour l’évacuation des EP des modulaires et des 4 courettes (emplacement à définir en phase de préparation du chantier) ;

- La fourniture et la pose des 4 modulaires ;

- L’équipement des modulaires.

## C-6-8-1 – PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER

## C-6-8-1-1 – Plan topographique

La MOA fournira le plan d’aménagement prévisionnel et le relevé topographique de l’existant.

## C-6-8-1-2 – Etude de faisabilité structurelle et de dimensionnement des fondations

La MOA/MOE réalisera une mission géotechnique de conception (G1/G2 AVP) pour le pré-dimensionnement des fondations. Cette étude sera transmise en cours de consultation, avant la remise des offres. Il appartiendra au titulaire de faire compléter ce diagnostic par une G2 PRO s’il le juge nécessaire pendant la phase d’étude d’exécution. Le prix de cette mission géotechnique complémentaire est réputé compris dans l’offre du titulaire dans le coût des études d’exécution.

## C-6-8-1-3 – Etudes d’exécution de projet

Les études d’exécution de projet comprendront :

Pour le chantier :

- Le PV réglementaire de raccordement du coffret d’alimentation électrique de chantier ;

- La note de calculs de raccordement du coffret électrique d’installation de chantier.

- Le plan d’implantation du chantier faisant apparaître le balisage de sécurité, la source d’alimentation en AEP de la zone de chantier, les éventuels sanitaires mobiles déployés etc.

Pour les modulaires :

- La compilation des études géotechniques telles que mentionnées dans le §C6-8-1-2 du présent CCTP ;

- Le plan d’exécution de la zone de projet après aménagements ;

- L’ensemble des vues en coupes et en plans des modulaires et de leurs équipements associés ;

- Le descriptif du mode de fondation des modulaires (la MOE souhaite que les module soient posés sur une dalle en béton) ;

- Les plans de travaux de génie-civil révélés par l’étude G2 PRO pour la préparation et la réalisation de la dalle de pose.

Pour les raccordements électriques :

- Le bilan de puissance de chaque module de projet incluant tous leurs équipements électriques ;

- La note de calculs liée au raccordement électriques des modulaires dans le coffret de raccordement proposé ;

- Le plan d’implantation des réseaux électriques/EU/AEP et EP ;

- L’ensemble des schémas de câblage de l’installation électrique du bâtiment modulaire ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements qui seront installés.

Pour le renouvèlement de l’air du modulaire :

- Un descriptif technique de la solution proposée pour atteindre les performances désignées au §C-6-8-2-1-3 du présent CCTP ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant la solution de renouvellement de l’air ;

- Les plans d’implantation des équipements liés au renouvellement d’air ;

Pour la sécurité incendie :

- Un descriptif technique de la solution réglementaire pour la protection contre l’incendie ;

- L’ensemble des fiches produits des équipements constituant la solution de SSI ;

- Un plan d’implantation des équipements pour la protection contre l’incendie.

Le titulaire fournira également un plan d’exécution comprenant l’ensemble des travaux de responsabilité du titulaire.

## C-6-8-1-4 – Travaux préparatoires

Le titulaire des travaux devra l’ensemble des prestations visant à préparer au mieux la dalle de pose des modulaires. Dans ce contexte, il prendra à sa charge la démolition des 2 abris et le nivelage du terrain et tous les besoins de nettoyage, défrichages alentours et abattage de la ligne de cyprès.

Les abris à démolir

## C-6-8-1-5 – Installations de chantier

Zone d’installation de chantier

La zone de chantier ne pourra empiéter hors de la zone bleue.

Les stipulations du §B-2 s’appliquent pour toutes les autres consignes d’installations de chantier.

## C-6-8-2 – Travaux

## C-6-8-2-1 – Modulaires

## C-6-8-2-1-1 – Dimensions du bâtiment

La dimension du bâtiment modulaire ne devra pas excéder 10 m x 8,20 m. Ce bâtiment sera constitué de plusieurs modules. Les 4 modules seront composés de la manière suivante :

- 3 modulaires (sanitaires, stockage et bureau) de taille identique environ 13m² ;

- 1 module (salle de soins) d’environ 18 m².

Tous les modules seront marinisés tel que stipulé dans le §B-3-5-7.

Salle de soins

Sanitaires

Stockage

Bureau

## C-6-8-2-1-2 – Charge au sol maximale et type de plancher

La charge maximale de projet au mètre carré à considérer sera de 300Kg/m².

Pour les 3 modules de tailles identiques :

- Le plancher sera de type faux-plancher (les stipulations du §B-3-5-8 s’appliquent) ;

- Le revêtement du plancher sera de matériau résistant au passage intensif et couleur uniforme sur toute la surface du module ;

- Equipement contre l’intrusion des nuisibles.

Pour le module salle de soins :

- Le plancher sera étanche au projection d’eau (les stipulations du §B-3-5-11 s’appliquent) ;

- Le revêtement du plancher sera lessivage et traité anti bactérien et résistera dans le temps à 1 lavage à grande eau par semaine pendant 10 ans ;

- Le plancher comportera une évacuation des eaux souillées au sol ;

- Equipement contre l’intrusion des nuisibles.

## C-6-8-2-1-3 – Revêtements muraux

- Les 3 modules identiques :

Le revêtement mural présentera une isolation thermique sur les faces externes permettant de garantir en permanence de la réglementation RT2020. Cette isolation permettra de limiter les consommations électriques liées aux équipements de traitement de l’air. Ce revêtement sera de matériau et couleur uniforme pour tout le bâtiment.

Les stipulations du §B-3-5-3 ; §B-3-5-14 ; §B-3-5-15 et §B-3-5-16 s’appliquent.

- Le module salle de soins :

Le revêtement mural présentera une isolation thermique sur les faces externes permettant de garantir en permanence de la réglementation RT2020. Cette isolation permettra de limiter les consommations électriques liées aux équipements de traitement de l’air. Ce revêtement sera de matériau et couleur uniforme pour tout le bâtiment.

Les stipulations du §B-3-5-3 s’appliquent.

Ce module est à considérer dans son intégralité comme une pièce humide.

Le revêtement intérieur sera en tôle inox sur une hauteur de 1 m depuis le plancher.

## C-6-8-2-1-4 – Plafond

- Les 3 modules identiques : les stipulations du §B-3-5-10 et §B-3-5-13 s’appliquent ;

- Le module salle de soins : les stipulations du §B-3-5-13 s’appliquent.

## C-6-8-2-1-5– Equipements annexes

## C-6-8-2-1-5-1 – Traitement de l’air et ventilation

Le titulaire proposera une solution technique garantissant un débit d’air de 30 m3/h avec un système hygroréglable pour le module de stockage. Tous les modules seront équipés d’un système de chauffage/climatisation via la mise en œuvre d’une pompe à chaleur. Le titulaire prévoira également la mise en place d’un système de climatisation pour la courette annexe au bâtiment modulaire. Cette courette sera finalisée après la pose du bâtiment modulaire, le titulaire devra donc revenir pour installer cette climatisation.

## C-6-8-2-1-5-2 – Sécurité incendie

Le titulaire proposera des équipements et aménagements SSI permettant la conformité avec la réglementation en vigueur. Cette installation sera définie durant les études d’exécution du projet.

Le titulaire fournira et mettre ensuite en œuvre ces équipements. Il veillera à la bonne réception de l’installation en la faisant réceptionner par un organisme indépendant accrédité (un PV de contrôle et de validation sera transmis par cette organisme).

## C-6-8-2-1-5-3 – Eclairage

Le titulaire devra la fourniture et la pose de luminaires assurant l’éclairage des 4 modules, de l’approche du bâtiment au niveau extérieur ainsi que l’éclairage de sécurité.

- ECLAIRAGE EXTERIEUR

L’éclairage extérieur sera de type projecteur à LED positionné au-dessus de chaque porte d’entrée. Ces projecteurs seront alimentés sur interrupteur simple. Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement électrique de ces équipements.

Eclairage extérieur

- ECLAIRAGE INTERIEUR

L’éclairage intérieur sera assuré par des réglettes à LEDs industrielles dans chacun des quatre locaux. Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement électrique de ces équipements.

Eclairage intérieur

- ECLAIRAGE DE SECURITE

Le titulaire définira les besoins en éclairages réglementaires de sécurité (type BAES) au cours des études d’exécution. Il devra leur fourniture, leur mise en œuvre et leur raccordement suivant la réglementation en vigueur.

## C-6-8-2-1-5-4 – Distribution électrique intérieure

Les stipulations du §B3-5-20 s’appliquent.

- Le module bureau :

Il sera équipé de 8 prises de courant 16A, une VMC et les équipements de chauffage/climatisation. Le titulaire devra également l’électrification des volets roulants des fenêtres.

- Le module stockage :

Il sera équipé de 2 prises de courant 16A, une VMC et les équipements de chauffage/climatisation.

- Le module sanitaire :

Il sera équipé de 2 prises de courant 16A et de 2 autres prises 16A alimentée par un disjoncteur 16A chacune, une VMC, d’un chauffe-eau instantané et les équipements de chauffage/climatisation. Le titulaire devra également l’électrification des volets roulants des fenêtres.

- Le module salle de soins :

Il sera équipé de 8 prises de courant 16A et d’une autre alimentée directement par un disjoncteur 16A. l’emplacement sera à définir lors des études d’exécutions. Le titulaire fournira et mettra en œuvre également une VMC et les équipements de chauffage/ventilation. Le titulaire devra également l’électrification des volets roulants des fenêtres.

## C-6-8-2-1-5-5 – Distribution électrique extérieure

Les stipulations du §B3-5-20 s’appliquent.

Le titulaire fournira et installera 3 prises extérieures 16A, IP64 une sur chacune des façades accessibles N, S, O. L’emplacement exact sera défini lors de la phase des études d’exécution.

## C-6-8-2-1-5-6 – Huisseries extérieures et intérieures

Les stipulations du §B-3-5-17 et §B-3-5-18 s’appliquent.

La salle de soins sera équipée de 2 portes extérieures PVC ouvrant en 90 cm de largeur, d’une fenêtre PVC oscillo-battant double de 2m X 1.2 m avec volet roulant électrique et d’une porte en bois, ouvrant de 80 cm, donnant sur les sanitaires.

Le bureau sera équipé d’une porte extérieur PVC ouvrant en 90 cm, d’une fenêtre PVC oscillo-battant double de 2mX 1.2m avec volet roulant électrique.

Les sanitaires seront équipés d’une porte extérieure PVC ouvrant en 90 cm, d’une fenêtre PVC de 40 cm x 50cm et d’une porte en bois, ouvrant de 80 cm, pour la douche et les WC.

Le stockage sera équipé d’une porte extérieur PVC ouvrant en 90 cm, d’une fenêtre PVC de 40 cm x 50 cm.

## C-6-8-2-1-5-7 – équipement intérieur

Le titulaire devra :

- Pour le module de soin un bac avec paillage inox sur pied de 1200 cm x 700 cm et d’un congélateur bahut d’au moins 250l.

- Pour le module de stockage : des racks de 4 étagères sur toute la longueur du modulaire pour une charge utile de 300 kg par étagère.

- Pour le modulaire sanitaire : un bloc WC, un urinoir, un bloc de douche, une machine à laver de 9 kg et d’un sèche-linge à pompe à chaleur de 9 kg.

## C-5-8-2-1-5-8 –Bloc douche

Les stipulations du §B-3-5-11 ; §B3-5-13 ; §B-3-5-14 ; §B-3-5-16 et §B-3-5-21 s’appliquent.

## C-5-8-2-1-5-9 –Bloc WC

Les stipulations du §B-3-5-12 ; §B3-5-13 ; §B-3-5-15 ; §B-3-5-16 et §B-3-5-21 s’appliquent.

## C-5-8-2-1-5-10 –Lavabo

Les stipulations du §B-3-5-22 s’appliquent.

## C-5-8-2-1-5-11 –Urinoir

Le titulaire fournira et mettra en œuvre un urinoir en faïence blanche dans le module sanitaire. Cette mise en œuvre comprendra également tous les travaux de raccordement au réseau AEP et l’ensemble des équipements nécessaires (évacuation des EU etc.).

## C-6-8-2-2 – Travaux annexes

## C-6-8-2-2-1 – Travaux de fondation et fixation des modules

Le titulaire du marché devra tous les travaux et les études liés aux fondations et à la fixation des modulaires. Les modulaires seront posés sur une dalle en béton adaptée au terrain et aux caractéristiques des modules. Il aura à sa charge la définition de ces travaux dans les études d’exécution puis leur mise en œuvre.

## C-6-8-2-2-2 – Travaux de drainage

Le titulaire prendra à sa charge toutes les sujétions techniques pour que les modules du chenil ne présentent aucune problématique de rétention d’eau au niveau des dallages extérieurs pour une pluie d’une période de retour de 20 ans avec mise en charge sans débordement. Le titulaire des travaux est donc garant du traitement des EP et des eaux de ruissellement, il mettra en œuvre les caniveaux nécessaires et leurs raccordements pour le maintien au sec de la plate-forme.

## C-6-8-2-2-3 – Travaux d’alimentation électrique depuis le coffret en façade du cinéma

Au titre du présent marché, le titulaire devra :

- La fourniture et la pose en tranchée d’un fourreau Ø 80 aiguillés depuis le coffret en façade du cinéma jusqu’en façade du bâtiment, au droit du futur coffret de coupure extérieur (CCE) ;

- La fourniture et la pose d’un coffret pour le disjoncteur de calibre associé à la nouvelle installation « modulaire chenil ». Le coffret présentera un indice de protection adapté à l’extérieur, l’air salin et sera doté d’une réserve de 50% et l’emplacement nécessaire pour accueillir un compteur Linky ;

- Avant le remblaiement de la tranchée, la pose du fourreau devra être validé par le MOE.

La liaison sera en enterré depuis le coffret de façade jusqu’au CCE, puis cheminera sous fourreau apparent sous le bâtiment jusqu’à la pénétration vers le DGBT.

Le titulaire s’assurera de la conformité électrique de son installation en faisant procéder à un contrôle avant mise en service de l’installation par un bureau de contrôle accrédité. A cette occasion, il remettra un PV au MOE.

## C-6-8-2-2-4 – Travaux d’alimentation en aep depuis le point d’alimentation du bâtiment adjacent

Au titre du présent marché, le titulaire devra :

- La fourniture et la pose en tranchée d’une alimentation en AEP PEHD (diamètre à définir durant les études d’exécutions) depuis le point d’alimentation le plus proche. Au niveau des modules, cette alimentation pourra être aérienne et fixée sur les parois extérieures des modules.

## C-6-8-2-2-5 – Travaux de raccordement aux eaux usées depuis le regard existant

Il reviendra au titulaire de mettre en œuvre tous les travaux de raccordement du bâtiment modulaire au réseau d’eaux usées le plus proche.

## C-6-8-2-2-6 – Travaux d’évacuation des ep

Au titre du présent marché, le titulaire devra :

- La fourniture, la pose et le raccordement de caniveaux et d’un puit d’infiltration de taille adaptée à la reprise des EP des modulaires et des 4 courettes de dimensions de 3 m x4 m.

Ces réseaux d’évacuation des eaux pluviales seront à définir avec le MOE lors de la phase de préparation du chantier.

## C-6-8-2-2-7– Travaux de création d’un escalier/rampe

S’il existe une dénivellation entre le terrain naturel et le niveau de plancher des modulaires, le titulaire définira et fournira un escalier pour les modules « sanitaire, bureau » et une rampe en acier galvanisé pour les modules stockage et salle de soins permettant à l’utilisateur de faciliter la manutention des équipements à stocker et l’accueil d’un chien immobilisé. Cette définition aura lieu durant la phase des études d’exécution. Cette solution sera parfaitement adaptée aux besoins de l’utilisateur (passage homme sans machine à prévoir, avec une charge de 50Kg max d’équipement).

## C-6-8-3 – Epreuves de réception

Les épreuves de réception des travaux comprendront :

- Un essai de toutes les prises électriques des locaux et extérieures ;

- Des essais de fonctionnement des portes d’accès extérieures, intérieures, fenêtre et volets (ouverture, fermeture, serrurerie, etc.) ;

- Des essais de fonctionnement des pompes à chaleurs et VMC ;

- Remise d’un PV de vérification initiale des réseaux électriques du bâtiment par un contrôleur technique agréé ;

- Remise d’un PV de contrôle par un organisme agréé des dispositifs SSI.

## C-6-8-4 – Repliement du chantier

Cf §B-4 du présent CCTP.

## C-6-8-5 – Documentation mise à disposition

Le MOE transmettra au titulaire le plan DWG de la zone de projet.

Etude G1/G2 AVP transmise en cours de consultation.