Voies Navigables de France

Visites Techniques Approfondies

des ouvrages de la DT Nord-Est

Cahier des Clauses Techniques Particulières

(CCTP)

commun aux deux lots

Table des matières

1.	Présentation du maître d’ouvrage	6

2.	Objet du marché	7

2.1	Objectifs 	7

2.2	Contexte réglementaire	7

3.	OUVRAGES CONCERNES	8

3.1	Barrages réservoirs	8

3.2	Ecluses	9

3.3	Portes de garde	9

3.4	Digues de canaux	9

3.5	Systèmes d’endiguement	9

3.6	Barrages de navigation et de prise d'eau	9

4.	DESCRIPTIF DETAILLE DES MISSIONS	9

4.1	Connaissance de l'ouvrage	9

4.2	Visite technique approfondie	10

4.3	Rapport final	11

5.	Documents disponibles et autres ressources	12

5.1	Documents de référence	12

5.2	Documents remis au prestataire au démarrage de l’étude	13

5.3	Conditions de mise à disposition ou localisation de certains documents	13

6.	ORGANISATION de la prestation	14

6.1	Organisation de la maîtrise d’ouvrage	14

6.1.1	Maître d’ouvrage	14

6.1.2	Représentant du maître d’ouvrage	14

6.2	Assurance qualité	14

6.3	Conditions de réalisation des prestations et de fourniture des livrables	14

6.3.1	Visites et réunions	14

6.3.2	Livrables et délais	14

7.	parcours type des vta	15

7.1	Barrages réservoirs	15

7.1.1	Eléments à contrôler quelle que soit la typologie de l’ouvrage	15

7.1.2	Spécificités des barrages en remblai	23

7.1.3	Spécificités des barrages en maçonnerie	24

7.1.4	Dispositif d’auscultation	24

7.1.5	Organes hydromécaniques	26

7.2	Ecluses et portes de garde	26

7.2.1	Génie civil	26

7.2.2	Hydromécanique et organes manœuvre	29

7.2.3	Abords amont et aval	34

7.2.4	Dispositif d’auscultation (le cas échéant)	36

7.2.5	Organes hydromécaniques	37

7.3	Digues de canaux et systèmes d’endiguement	38

7.3.1	Schéma type d’une digue de canaux	38

7.3.2	Schéma type d’un système d’endiguement	39

7.3.3	Eléments à contrôler	40

7.3.4	Dispositif d’auscultation (le cas échéant)	47

7.4	Barrages de navigation et de prise d'eau	48

7.4.1	Génie civil	48

7.4.2	Hydro-électromécanique et sécurité des accès	53

7.4.3	Dispositif d’auscultation (le cas échéant)	56

7.4.4	Réalisation des essais	58

8.	DESCRIPTIF DES BARRAGES RESERVOIRS	59

8.1	Barrages-réservoirs du Canal entre Champagne et Bourgogne	59

8.1.1	Barrage réservoir de la Mouche	59

1.1.1	Barrage réservoir de la Liez	65

8.1.2	Barrage réservoir de la Vingeanne	71

8.1.3	Barrage réservoir de Charmes	76

8.2	Barrage-réservoir du canal des Vosges	85

8.2.1	Barrage réservoir de Bouzey	85

8.3	Barrage-réservoir du canal des Ardennes	91

8.3.1	Barrage réservoir du Bairon	91

8.4	Barrages-réservoirs du canal de la Marne au Rhin Est	94

8.4.1	Barrage réservoir de Parroy	94

8.4.2	Barrage réservoir de Réchicourt le Château	98

9.	ANNEXE N°1 : PLAN DE SITUATION DES UTI	101

# Présentation du maître d’ouvrage

Voies navigables de France (VNF) est un établissement public à caractère administratif (EPA) placé sous la tutelle du Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.

Son siège social se situe à Béthune dans le département du Pas-de-Calais. Une antenne du siège est située à Paris, rue Faubourg Saint-Denis. Le siège de VNF s’appuie sur sept directions territoriales qui sont chacune organisées en UTI (unités territoriales d'itinéraire) et disposent d'un siège et de services fonctionnels :

- La direction territoriale Bassin de la Seine ;

- La direction territoriale Nord-Est ;

- La direction territoriale Nord-Pas de Calais ;

- La direction territoriale Rhône Saône ;

- La direction territoriale Strasbourg ;

- La direction territoriale Sud-Ouest ;

- La direction territoriale Centre-Bourgogne.

Le réseau confié à VNF s’étend sur 6 700 kilomètres de fleuves, rivières et canaux :

- 4100 km de réseau principal, dédié en priorité au trafic de marchandises (fret), dont 2 000 km de réseau à grand gabarit (praticables par les bateaux transportant de 1 000 à plus de 3 000 tonnes de marchandises) et 2100 km de réseau à petit gabarit pour les bateaux de capacité inférieure (voies connexes).

- 2 600 km de réseau secondaire à petit gabarit, à exploitation saisonnière et surtout tourné vers la plaisance.

VNF dispose également de :

- 40 000 hectares de domaine ;

- 2 500 bâtiments (administratifs ou d’exploitation, maisons éclusières…) ;

- 500 barrages de navigation ;

- 1800 écluses ;

- 58 barrages réservoirs ;

- 23 tunnels canaux référencés ;

- 75 ponts canaux ;

- Ouvrages divers (passes à poisson, prises d’eau, pente d’eau…).

VNF bénéficie de moyens financiers liés à l’ensemble des usages de la voie d’eau (taxe hydraulique, redevances domaniales, péage plaisance et transport …). Il compte un peu plus de 4000 agents répartis entre le siège et les sept directions territoriales.

L’Etablissement assure, notamment :

- La qualité et le maintien en sécurité du réseau et des ouvrages ainsi que le développement des activités de navigation ;

- Les services aux usagers ;

- La préservation du patrimoine en assurant l’équilibre entre le développement des activités et la protection de l’environnement ;

- La maîtrise d’ouvrage de grands projets contribuant au développement du réseau fluvial à l’échelle nationale et européenne.

La direction territoriale Nord-Est de VNF exerce notamment les missions suivantes :

- L’exploitation, l'entretien et l'amélioration des voies navigables, des ports fluviaux et autres dépendances du domaine public fluvial dont la gestion lui est confiée ;

- La gestion du domaine qui lui est confié pour l'exercice des missions susmentionnées et de l'eau qui s'y écoule ;

- La centralisation et l'information au public des renseignements de toute nature concernant l'utilisation des voies navigables.

Son aire de compétence couvre 9 départements répartis sur 2 régions à savoir, Le Grand-Est et la Franche-Comté-Bourgogne. Son réseau s'étend sur 1036 km de voies navigables, dont 154 km à grand gabarit. Le réseau comporte 465 écluses, 45 barrages, 31 ponts-mobiles, 24 ponts-canaux, 12 km de souterrains.

La DT Nord-Est est constituée des voies navigables suivantes :

- Canal des Vosges,

- Canal de la Marne au Rhin Ouest,

- Canal de la Marne au Rhin Est, Embranchement de Nancy,

- Meuse canalisée,

- Canal des Ardennes,

- Moselle canalisée,

- Canal entre Champagne et Bourgogne,

ainsi que des rivières domaniales dont la gestion est confiée à VNF, des barrages réservoirs, des rigoles d'alimentation et autres dépendances du Domaine Public Fluvial (DPF).

# Objet du marché

## Objectifs

La visite technique approfondie (VTA) est une visite d’inspection visuelle détaillée de l’ouvrage réalisée périodiquement par des spécialistes.

Elle permet de faire le point avec le personnel en charge de l’exploitation de l'ouvrage sur l’état général de celui-ci mais aussi sur l’organisation mise en place pour en assurer la surveillance.

## Contexte réglementaire

La mission confiée au prestataire dans le cadre de la présente consultation est réalisée conformément aux textes réglementaires en vigueur, notamment :

- Les articles R.214-122 et 123 du code de l’environnement,

- Le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement,

- Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

- L’arrêté du 06 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages

- L’arrêté du 08 août 2022 précisant les obligations documentaires et la consistance des vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés,

- Les arrêtés préfectoraux portant sur la classification en catégorie [A, B, C, D] de chaque ouvrage.

# OUVRAGES CONCERNES

## Barrages réservoirs

La DT Nord-Est dispose de 10 barrages réservoirs :

| Barrage | Département | Classement |
| --- | --- | --- |
| La Mouche | 52 | B |
| La Liez | 52 | B |
| La Vingeanne | 52 | B |
| Charmes | 52 | B |
| Bairon | 08 | B |
| Bouzey | 88 | B |
| Digue de l’Abbaye | 88 | C |
| Digue de Champ Miguet | 88 | D |
| Parroy | 54 | D, en cours de reclassement C |
| Réchicourt-le-Château | 57 | D |

Les barrages réservoirs sont décrits au chapitre 8 du présent CCTP.

## Ecluses

Le patrimoine de la DTNE est constitué de 465 écluses répondant aux spécificités dimensionnelles suivantes :

- Sur le réseau Grand Gabarit, les ouvrages ont une longueur de 172m et une largeur de 12m. (à l’exception des écluses de Clévant (110m) et de Givet (100m)

- Sur le réseau Petit Gabarit, les ouvrages ont une longueur de 38,5m et une largeur de 5,10m.

Les écluses n° 20 (Bras sur Meuse) à 58 (Givet) du canal de la Meuse présentent une singularité, à savoir une longueur de 47.50m et une largeur de 5.70m.

Enfin, l’écluse n°2 de Réchicourt le Château sur le canal de la Marne au Rhin Est se distingue par sa hauteur de chute avoisinant les 16m.

## Portes de garde

La DT Nord-Est dispose de 27 ouvrages permettant la régulation des crues et la protection de ses canaux, dont 6 portes de garde à grand gabarit sur la Moselle canalisée.

## Digues de canaux

Parmi les 457 biefs du service, il y a une importante partie de berges en remblai constituant un barrage au sens des décrets de 2007 et 2015. Ces digues de canaux sont aussi appelées barrages latéraux ou biefs barrages en lien avec la réglementation SOH.

## Systèmes d’endiguement

Il existe 66 km de systèmes d’endiguement au sens des décrets de 2007 et 2015, répartis sur l'ensemble du DPF de l'Etat en 17 sites différents. Ces ouvrages ont été transférés aux collectivités territoriales par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles dite loi MAPTAM, qui a créé une compétence ciblée et obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) attribuées aux communes et à leurs groupements.

Toutefois des conventions peuvent prévoir la réalisation de VTA sur les systèmes d’endiguement.

## Barrages de navigation et de prise d'eau

Le réseau navigable et le système alimentaire concentrent plus de 160 ouvrages barrant le lit mineur de divers cours d'eau. En particulier les 12 barrages de la Moselle canalisée sont classés C au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

# DESCRIPTIF DETAILLE DES MISSIONS

## Connaissance de l'ouvrage

- Contenu

La mission consiste à acquérir une bonne connaissance de l'ouvrage, de son historique et de son comportement, et à préparer la visite technique approfondie.

- Prestation attendue

Le prestataire collecte les données relatives à l'ouvrage, et à son comportement auprès de la Direction Territoriale.

Lors de cette étape, le titulaire prépare le renseignement de la base de données ouvrages de VNF (BDO, voir chapitre 4.4 du CCTP) : (cadre de décomposition fonctionnelle de l’ouvrage, coordonnées, PK…), en vue de saisir les éléments en direct sur l’application mobile ou en différé.

Le prestataire se rend sur le site de l'ouvrage et le visite dans le cadre de l'Inspection Commune Préalable de sécurité (ICP) afin de préparer la visite technique approfondie à venir.

L’ICP peut être réalisée le jour de la VTA en préalable à celle-ci.

- Réunion

La mission comporte :

- une réunion de lancement, en présentiel ou distanciel, pour la collecte de la documentation auprès de la Direction Territoriale.

## Visite technique approfondie

La mission consiste à réaliser la visite technique approfondie de l'ouvrage et à en établir le rapport.

- Prestation attendue

Il sera notamment procédé à :

-	un examen du registre de l’ouvrage depuis la précédente visite afin d’identifier les éventuelles remarques qui imposeraient un contrôle particulier ;

-	un point avec la Direction Territoriale des conditions hydrologiques et hydrauliques, cotes minimales et maximales, crues, … ;

-		un point avec la Direction Territoriale des dysfonctionnements constatés et des travaux réalisés depuis la dernière visite ;

-	un examen du registre unique de sécurité mentionnant en particulier les résultats des contrôles de conformité des équipements électriques ;

-	le cas échéant, un examen des points particuliers soulevés par les résultats des mesures d’auscultation effectuées depuis la précédente visite ;

-	un examen détaillé de toutes les parties visibles et visitables de l’ouvrage sans moyens spéciaux, des ouvrages annexes (ex : vannages, traversées sous-fluviales, déversoirs) et de ses abords,

-	un examen de l’état et du fonctionnement des équipements hydromécaniques, hydrauliques et électriques. Les essais de manœuvre des équipements se terminent par le retour à l’état initial avant essai (remise en fonctionnement de la régulation hydraulique le cas échéant) ;

-	un examen de l’état et du fonctionnement des équipements annexes (ex : groupe électrogène…) ;

-	le cas échéant, un examen de l’état et du fonctionnement des équipements de contrôle commande et des automatismes ;

- 	le cas échéant, un examen de l’état et du fonctionnement du dispositif d’auscultation (piézomètres, cellules de mesure de pression interstitielle, extensomètres, …).

- Conditions particulières de réalisation

La visite technique approfondie suit le parcours type décrit dans les consignes écrites de l’ouvrage, qui seront fournies au titulaire pendant la préparation de la VTA.

Lors de cette visite, des essais des organes hydromécaniques et des tests du dispositif de contrôle commande sont effectués par l’agent d’exploitation conformément au protocole défini dans les consignes écrites de l’ouvrage [si celles-ci ne sont pas encore établies, ces essais sont effectués selon la procédure habituelle de manœuvre].

Le cas échéant, le relevé des mesures d’auscultation est également effectué au cours de la visite par l’agent d’exploitation [si l’ouvrage est équipé d'un système d'auscultation].

## Rapport final

Le prestataire établit le rapport de la visite technique approfondie. Ce rapport présente au minimum les éléments suivants :

- Les caractéristiques de la visite : date, cote des plans d’eau amont / aval, participants, principales crues reçues par l’ouvrage ou autre événement survenu (embâcles, gel, incident de navigation, séisme, …) depuis la dernière visite,

- Le Numéro BDO de l’ouvrage (n° interne à VNF),

- La liste des travaux réalisés au cours de l’année précédant la visite,

- Les différents éléments de l'ouvrage inspectés : biefs et abords amont et aval, têtes amont et aval, sas, portes (amont, aval et intermédiaire le cas échéant), organes de manœuvre (vérins, crémaillères, …), passerelle de service, équipements électriques, contrôle-commande, …,

- Le cas échéant, les éléments du dispositif d’auscultation testés et les résultats des tests,

- Les observations effectuées sur l’ensemble des parties de l’ouvrage inspectées,

Pour chacune d’elles, les observations pertinentes effectuées sont répertoriées et illustrées de photographies prises lors de la visite, localisées et commentées. Le prestataire établit en tant que de besoin des relevés sur plans des défauts, avec mention de leur étendue et de leur intensité.

Ces observations sont autant que possible comparées avec les observations des visites précédentes et

analysées en fonction du comportement global de l’ouvrage.

-	La formulation des recommandations claires et adaptées au type de l’ouvrage et au mode de fonctionnement de la direction territoriale, en termes d’entretien, de maintenance, de travaux, de surveillance. Ces recommandations sont hiérarchisées à travers une matrice de criticité (modèle fourni par VNF présent dans les précédents rapports de VTA) et assorties d’un échéancier de mise en œuvre.

Ces recommandations feront la distinction entre les actions concernant la sécurité hydraulique de l’ouvrage (SOH) et les actions d’autre type.

-	La formulation d’une préconisation de fréquence des visites de surveillance régulières programmées qui renforce la fréquence existante si l’état de l’ouvrage l’exige,

Ces visites régulières programmées font partie de la surveillance courante réalisée par les agents d’exploitation, elles donnent lieu à des fiches de visite et à une consignation dans le registre de l’ouvrage des observations effectuées. Elles visent à détecter une dégradation de l’état de l’ouvrage au moyen de tournées d’observations visuelles de fréquence adaptée.

-	En conclusion, l’avis technique du prestataire sur l’état, la surveillance et le comportement de l'ouvrage depuis la visite précédente.

Ce contenu-type est à compléter en tant que de besoin par le prestataire.

Pour information, le schéma ci-dessous présente l’organisation de la DTNE à la suite de la réception des rapports de visite techniques approfondies d’un ouvrage, grâce à la GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur).

Les référents SOH de chaque unité territoriale (UTI) rattacheront le rapport de VTA à l’ouvrage concerné sur la GMAO. Puis pour en compte les recommandations de la VTA, les référents SOH saisiront dans la GMAO chaque recommandation sous le format d’une de demande d’interventions ou d’une gamme de maintenance selon la récurrence de la recommandation.

## Alimentation de la base de données ouvrages de VNF (BDO)

Le titulaire recense les informations relevées au cours de l’inspection dans une application web mise à disposition par VNF : la Base de Données Ouvrages (BDO). Cette application web dispose d’une version mobile compatible sur tablette Android, qui permet la saisie des informations en direct. La mise à disposition des tablettes pour les personnels réalisant les inspections est à la charge du titulaire.

VNF dispensera une formation permettant au titulaire de maîtriser la saisie des données dans BDO.

Pour information, les rendements de saisie de l’état fonctionnel des différents ouvrages varient en fonction du nombre de désordres observés, Ils sont de l’ordre de :

- Une journée de 8h pour un ouvrage ponctuel de grande taille (barrage réservoir ou de navigation, écluse à grand gabarit, porte de garde à grand gabarit,…),

- Une demi-journée de 4h pour un ouvrage ponctuel de petite taille (écluse à petit gabarit, porte de garde à petit gabarit,…),

- Une journée de 8h pour 5km d’ouvrage linéaire (biefs).

# Documents disponibles et autres ressources

## Documents de référence

La mission confiée au prestataire dans le cadre de la présente consultation sera conduite conformément au présent CCTP et aux textes réglementaires en vigueur, mentionnés au chapitre 2.2.

De plus le prestataire s’appuiera sur les documents internes à la Direction Territoriale suivants, s'ils existent :

- les consignes de surveillance et d’exploitation  de l'ouvrage qui définissent notamment le contenu des visites techniques approfondies (fréquences, objet, mode opératoire, mode de consignation et de transmission des résultats des visites techniques approfondies),

- le registre de l’ouvrage,

- le dossier de l’ouvrage et notamment :

  - les compte-rendus des visites techniques approfondies et des inspections périodiques du Service de Contrôle antérieurs,

  - les rapports d’auscultation antérieurs,

  - les éventuels rapports de revue de sûreté et d’inspection décennale antérieurs.

## Documents remis au prestataire au démarrage de l’étude

Les documents suivants pourront être remis au prestataire au démarrage de l’étude :

- plan de situation,

- fiche descriptive de l'ouvrage,

- vue en plan et coupes de l'ouvrage et implantation des appareils d’auscultation (le cas échéant),

- planches photographiques de l'ouvrage,

- description du dispositif d’auscultation (le cas échéant),

- le sommaire du dossier de l’ouvrage (le cas échéant),

- une copie des rapports des visites techniques approfondies et des inspections périodiques du Service du Contrôle antérieurs,

- une copie des rapports de surveillance antérieurs,

- le cas échéant, une copie des rapports d’auscultation antérieurs,

- le dossier de plans de l'ouvrage y compris ses organes hydromécaniques, électriques et hydrauliques.

- le registre de l’ouvrage,

- les consignes écrites de surveillance en toutes circonstances et d’exploitation en crue et leurs annexes,

- les pièces du dossier de l’ouvrage autres que celles remise au prestataire au démarrage de l’étude.

# ORGANISATION de la prestation

## Organisation de la maîtrise d’ouvrage

### Maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage est l’établissement Voies navigables de France, représenté par le Directeur de la DT Nord-Est, signataire du marché.

### Représentant du maître d’ouvrage

L'interlocuteur du prestataire du marché au niveau de la maîtrise d'ouvrage est le service environnement maintenance exploitation (SEME).

## Assurance qualité

Le maître d’ouvrage demande au titulaire d'établir un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) qui doit contenir :

- un document d'organisation générale qui permet au maître d’ouvrage de vérifier que la compétence requise des intervenants et les modalités du contrôle interne annoncées par le prestataire à l’appui de son offre, sont bien celles dont le déploiement est envisagé.

- des fiches de procédures d'exécution correspondant à chaque phase de l'intervention, comme par exemple : recueil et analyse du dossier de l'ouvrage, déroulement de la VTA, rédaction du Procès-Verbal (PV) et de la note de synthèse traitant de l’interface entre les constatations sur le terrain et leur mise en forme et interprétation.

- Un plan de prévention général, qui sera décliné pour chaque visite d’ouvrage en plan de prévention particulier.

## Conditions de réalisation des prestations et de fourniture des livrables

### Visites et réunions

Les visites et réunions sont organisées en tenant compte du planning proposé par le titulaire.

Préalablement aux visites, le prestataire veillera à solliciter l’ensemble des autorisations nécessaires dont la demande d’autorisation pour l’accès au domaine public (accès des véhicules, fourgons, engins, ...). De même, le prestataire établira, conjointement avec l’exploitant, un plan de prévention pour chacune des visites.

### Livrables et délais

Les livrables en version provisoire au format informatique sont remis pour approbation à la Direction Territoriale dans les délais suivants qui seront précisés dans les bons de commande et tiendront compte de l’importance des prestations. Le délai d’exécution des bons de commande sera compris entre 2 et 5 mois

Après transmission des observations de la DTNE, les rapports de VTA sont remis par le prestataire en version définitive, dans un délai de 15 jours après réception des observations de VNF.

Les livrables en version définitive sont fournis en version informatique.

# parcours type des vta

Le périmètre strictement nécessaire à la réalisation de la VTA peut être élargi en fonction des spécificités de l’ouvrage.

Quels que soient la classe et le type de l’ouvrage, les parties suivantes, si elles existent, doivent être inspectées. Cette liste, établie sur la base de notre expérience, n’est pas exhaustive.

## Barrages réservoirs

### Eléments à contrôler quelle que soit la typologie de l’ouvrage

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Retenue | - Vérifier l’absence de corps flottants susceptibles d’obstruer les dispositifs de régulation hydrauliques ((déversoir ’évacuateur de crues, vannages) (barques, arbres morts), - Vérifier l’absence de pollution. |  |
| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| Crête | - Examiner l’état du revêtement (déformations, fissurations , fontis, etc), - Vérifier l’absence de végétation sur le couronnement, - Examiner l’état du dispositif d’évacuation des eaux pluviales, - Examiner l’état des parapets, garde corps métallique (corrosion)y compris leur fixation - Vérifier les dispositifs d’éclairage |  |
| Parement amont | - Examiner l’état de la partie visible du parement amont (déformation, fissures, fractures suintements…). |  |
| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| Parement aval | - Examiner l’état du parement aval (dégradations, suintements, fuites…), déformations (glissement), - Vérifier l’état des maçonneries ( altération de moellons , fissure, fractures, bombement, désorganisation de l’appareillage, affaissements, etc), - Vérifier l’absence de la végétation se développant sur le parement aval. |  |
| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| Evacuateur de crues et coursier | - Vérifier l’absence d’embâcles aux abords de l’évacuateur de crues, - Vérifier l’absence de tout objet dans le chenal de l’évacuateur de crues pouvant faire obstacle à l’écoulement (rochers, végétation…). - Examiner l’état du seuil, - Examiner l’état des bajoyers et du radier |  |
| Lit de la rivière, canal de restitution à l’aval à proximité du barrage | - Vérifier l’absence d’obstacles à l’écoulement, - Examiner la stabilité des berges, l’état des bajoyers et du radier. |  |
| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| Dispositif de drainage | - Examiner l’état visible de colmatage des drains, - Vérifier l’évacuation des eaux de drainage à l’aval. |  |

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Galeries, puits et conduits d’eau visitables sans moyens spéciaux | - Vérifier l’état de la voûte et des pieds droits (déformation, fissuration du béton et/ou maçonnerie, rocher, suintements, fuites…), - Vérifier les dispositifs de fermetures des accès (portes, plaques, grilles, etc) - Le cas échéant, examiner l’état du bouchon de maçonnerie ou de béton (fuites, fissures, …), des abouts Exemple : les puits des masques Maurice Lévy et les galeries entre les puits (équipés de dispositifs d’accès en sécurité), les galeries visitables, les siphons hors d’eau. |  |

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Conduites, vannes et chambre des vannes | - Vérification de l’état externe du revêtement anticorrosion des conduites et des vannes, - Vérification de l’atmosphère (sèche, humide) des chambres des vannes, - Vérification des fuites entre brides (aucune fuite n’est acceptable), - Assister aux essais de manœuvre des vannes, - Vérifier que les opérations de maintenance préventive ont bien été réalisées, - vérifier que les opérations de maintenance curative programmées ont bien été réalisées. | Condensation sur les conduites et les vannes |

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Abords aval du barrage | - Vérifier l’absence de la végétation au pied aval de l’ouvrage. - Vérifier l’absence de zones humides localisées |  |
| Batardeaux (vidange de fond et évacuateur) | - Vérifier que le mode de stockage des batardeaux permet leur bonne conservation, - Vérifier l’état général des batardeaux et notamment l’état des joints. | bac de stockage rempli d’eau d’une boule batardeau recouverte de bois |

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Bouchons fusibles, vidanges auxiliaires, anciennes conduites | - Vérifier l’état de corrosion extérieur des conduites, brides pleines et boulonnerie. |  |
| Sécurité des accès | - Vérifier la sécurité des accès des agents d’exploitation : état des barrières de sécurité, échelles, passerelles, dispositif de sécurité (crinolines, lignes de vie, …), éclairage des chambres et galeries, éclairage de nuit, … - Vérifier l’état de la signalétique de sécurité - Vérifier que la problématique du gel est correctement prise en compte : protection des zones sensibles susceptibles de rompre au gel et d’empêcher l’accès à une zone de manœuvre… |  |

### Spécificités des barrages en remblai

Certaines observations sont spécifiques aux barrages en remblai (ou barrages en maçonnerie renforcés par un remblai aval) :

  - Évolution mécanique du remblai (glissement, tassement manifeste, chute importante de blocs…),

  - Apparition de fuites ou taches d’humidité sur le remblai, sur les talus, au contact du coursier de l’évacuateur ou des rives,

  - Présence de fuites avec entraînement de fines,

  - Développement de la végétation.

### Spécificités des barrages en maçonnerie

Certaines observations sont spécifiques aux barrages en maçonnerie (ainsi qu’aux barrages en maçonnerie renforcés par un remblai aval pour lesquels la partie maçonnée est visible).

  - Présence de pierres gélives,

  - Déformations du parement maçonné (amont ou aval) : ventre, creux, affaissements,

  - Désagrégation des pierres de maçonnerie,

  - Fissuration / cassure des pierres,

  - Présence de végétation,

  - Déjointoiement des pierres,

  - Étanchéité de la crête (état du revêtement bitumineux, béton,),

  - Suintements dont notamment ceux qui témoignent d’un entraînement de matériaux (mortier, fines…),

  - Dépôts de boues rouges.

### Dispositif d’auscultation

Le dispositif d’auscultation doit être contrôlé et testé lors de la visite technique approfondie.

Pour chacun des appareils, il convient d’effectuer une mesure. Celle-ci est réalisée par l’agent d’exploitation et avec le matériel habituellement utilisé.

Les spécificités propres à chaque appareil sont présentées dans le tableau ci-dessous :

| Type d’appareil | Points à contrôler |
| --- | --- |
| Piézomètre ouvert à lecture directe | - Contrôler la profondeur du piézomètre à l’aide d’une sonde - Mesurer la cote du niveau d’eau - Vérifier la précision de la sonde utilisée - Vérifier l’état du capot et de la tête (étanchéité) |
| Piézomètre équipé de manomètre | - Vérifier la précision de l’appareil |
| Cellule piézométrique/inclinomètre à corde vibrante | - Tester la cellule avec l’appareil habituellement utilisé |
| Mesures de fuites ou de débits de drainage | - Vérifier l’absence de colmatage des drains et du dispositif d’évacuation des eaux de drainage - Effectuer une mesure du débit avec l’appareil habituellement utilisé - Vérifier l’étanchéité des éventuels seuils de mesure |
| Pendule | - Effectuer une mesure - Vérifier que le fil est libre de ses mouvements et devant les pointes - Vérifier la présence d’eau dans le bac - Vérifier la mobilité du curseur de la table de mesure - Comparer la mesure manuelle avec la mesure automatique lorsque l’appareil en est doté - Vérifier l’état des tiges d’ancrage de la table de mesures (stabilité de la table) |

| Type d’appareil | Points à contrôler |
| --- | --- |
| Repères topographiques | - Vérifier la solidité du support des repères topographiques (repères de nivellement, cocardes…) et des piliers de référence - Contrôler que les repères et/ou cocardes sont bien visibles depuis les piliers de référence |
| Extensomètres | - Vérifier que le bout de la tige est propre - Effectuer une mesure - Vérifier l’état du comparateur utilisé |
| Echelle limnimétrique | - Contrôler la lisibilité de l’échelle et sa fixation (si accessible) |
| Jauges – (déplacements de une à trois dimensions) | - Contrôler l’état de propreté des picots de mesures d’écartement - Vérifier la stabilité des ancrages - Vérifier l’état du pied à coulisse ou autres systèmes de lecture de déplacements |
| Autre dispositif de mesure d’écartement de fissures (clous, repères…) | - Contrôler l’état des repères (corrosion, stabilité) - Effectuer une mesure - Vérifier l’état du pied à coulisse |

### Organes hydromécaniques

#### Réalisation des essais

Les essais, dont le protocole a été défini par l’exploitant dans les consignes, sont effectués pendant la VTA par l’agent d’exploitation.

#### Critères généraux de jugement de la réussite des essais

-	la manœuvre est réalisée sans difficulté particulière (absence de points durs),

-	aucune fuite n’est acceptable sur le long terme. Il importe de ne pas laisser perdurer une fuite qui s’aggravera dans le temps.

Les points spécifiques à vérifier en fonction du type de vanne sont les suivants :

Vannes manuelles :

-	vérifier que les manœuvres manuelles peuvent être effectivement réalisées dans un laps de temps acceptable et avec 2 personnes au maximum.

Vannes motorisées :

-	vérifier que le mode motorisé fonctionne correctement,

-	réaliser un essai de manœuvre des vannes motorisées en mode manuel, en débrayant la motorisation.

Vannes motorisées avec alimentation de secours :

-	tester le fonctionnement motorisé sur groupe électrogène.

## Ecluses et portes de garde

### Génie civil

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Têtes amont et aval | - Contrôler visuellement l’alignement des couronnements et la planéité des bajoyers, - Vérifier l’état des rainures à batardeaux (épaufrures…), - Vérifier l’état de l’échelle limnimétrique (état et lisibilité), - Tête amont : vérifier l’état du mur de chute à niveau bas dans le sas (le cas échéant), - Vérifier l’état des murs de retour (défauts, fissures, fractures, végétation…), - Examiner l’état des terre-pleins à l’arrière des têtes (tassements, …), - Examiner l’état des dispositifs de sécurité (bouées, garde corps ). | Ecluse de Saint-Venant Ecluse des Fontinettes (rainure des batardeaux amont) Ecluse de Saint-Venant (rainure des batardeaux aval) |
| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| Sas | - Contrôler visuellement l’alignement des éléments de couronnement et la planéité des bajoyers, - Vérifier l’état des bajoyers et principalement l’état du béton, des joints de construction, des maçonneries (étanchéité, défauts, fissures, fractures, végétation…), - Examiner l’état des bollards (fixation, corrosion…) - Examiner l’état des dispositifs de sécurité (bouées, garde corps ) - Dans le cas de bollards flottants, examiner leur bonne mobilité lors des bassinées, - Examiner l’état des échelles (fixation, corrosion), - Examiner l’état des terre-pleins à l’arrière du sas (tassements, …), - Vérifier la présence et l’état de la signalisation. | Ecluse des Fontinettes Ecluse de Couvrot Ecluse des Fontinettes (bollards flottants) |

### Hydromécanique et organes manœuvre

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Portes (amont, aval et intermédiaire le cas échéant) | - Vérifier l’état de la structure et du bordé : déformation, corrosion, fissuration… - Assister aux essais de manœuvre (constats avant, pendant et après manœuvre), - Etat des pièces fixes, articulations et appuis (fixations, déformations, corrosion…) avant, pendant et après manœuvre, - Vérifier l’étanchéité des portes (latérale, de seuil, du busc central) (bon contact entre elles et absence de fuites), - Vérifier l’état des dispositifs antichocs de bateaux. | Ecluse des Fontinettes (porte intermédiaire) Ecluse des Fontinettes (porte amont) Ecluse de Couvrot (porte amont) |

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Organes de manœuvre (vérins hydrauliques, vérins électromécaniques, crémaillères, centrales hydrauliques, motorisation, …) | - Vérification de l’état externe du revêtement anticorrosion des organes de manœuvre, - Vérification des circuits de distribution/d’alimentation - Vérification de l’état de la (des) centrale(s) hydrauliques - Vérification de l’état des liaisons entre organe de manœuvre et porte - Assister aux essais de manœuvre des organes de manœuvre, - Vérification de l’état des capteurs - Vérifier que les opérations de maintenance préventive ont bien été réalisées, - Vérifier que les opérations de maintenance curative programmées ont bien été réalisées. | Ecluse des Fontinettes (Vérin de la porte intermédiaire) Ecluse des Fontinettes (Chaîne de la porte aval) Ecluse de Couvrot (Vérin des vantelles de la porte amont) Vérin électrique porte de garde des 4 cheminées à Givet |
| Equipements électriques | - Consulter le rapport de conformité de l’installation vis-à-vis des normes en vigueur, - Consulter le registre unique de sécurité en relation avec cette thématique, - Vérifier le fonctionnement de l’alimentation de secours (le cas échéant). | Ecluse de Saint-Venant |
| Contrôle - commande | - Inspecter la cabine de commande, - Vérifier l’état du (des) interface(s) opérateurs - Assister aux essais de manœuvre, - Assister au test des dispositifs (mesure de détection, télécommunication, télégestion, alarme, vidéosurveillance…) |  |
| Passerelle de service (*) | - Examiner l’état général de la passerelle (déformations, usure, corrosion des parties métalliques visibles, …), - Examiner l’état des platelages, des garde-corps et de leur fixation. | Ecluse des Fontinettes Ecluse de Saint-Venant |

(*) Cette partie peut aussi être incluse dans le chapitre génie civil (cas d’une passerelle en béton).

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Batardeaux | - Vérifier que le mode de stockage des batardeaux permet leur bonne conservation, - Vérifier l’état général des batardeaux (corrosion et état des joints). | Ecluse des Fontinettes (stockage des batardeaux) |
| Sécurité des accès | - Accès des agents : examiner l’état des barrières de sécurité, échelles, passerelles, dispositif de sécurité (crinolines, lignes de vie, …), éclairage de nuit… - Vérifier que la problématique du gel est correctement prise en compte : protection des zones sensibles susceptibles de rompre au gel et d’empêcher l’accès à une zone de manœuvre… - Consulter le registre unique de sécurité et le registre d’observation en relation avec cette thématique, - Assister aux tests des arrêts d’urgence (facilité d’accès, manœuvre et fonctionnement). |  |

### Abords amont et aval

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Abords amont à proximité de l’écluse (Zone de 100 mètres) | - Vérifier visuellement l’absence de pollution dans le bief, - Vérifier l’absence de corps flottants et embâcles susceptibles de gêner la manœuvre des portes, - Vérifier l’état des défenses de berges et de la végétation, - Examiner l’état des estacades (le cas échéant) et des équipements éventuels d’amarrage, - Vérifier la présence et l’état de la signalisation. | Ecluse des Fontinettes (vues des estacades amont) |

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Abords amont à proximité de l’écluse (Zone de 100 mètres) | - Vérifier l’absence d’obstacles à l’écoulement, - Examiner la stabilité des berges, l’état des défenses de berges et de la végétation, - Examiner l’état des estacades, le cas échéant, - Vérifier la présence et l’état de la signalisation. | Ecluse des Fontinettes (vue des estacades aval) Ecluse de Saint-Venant (vue de l’aval) Ecluse de Couvrot |

### Dispositif d’auscultation (le cas échéant)

Lorsque l’ouvrage en est muni, le dispositif d’auscultation doit être contrôlé et testé lors de la visite technique approfondie.

Pour chacun des appareils, il convient d’effectuer une mesure. Celle-ci est réalisée par l’agent d’exploitation et avec le matériel habituellement utilisé.

Les spécificités propres à chaque appareil sont présentées dans le tableau ci-dessous :

| Type d’appareil | Points à contrôler |
| --- | --- |
| Piézomètre ouvert à lecture directe | - Contrôler la profondeur du piézomètre à l’aide d’une sonde - Mesurer la cote du niveau d’eau - Vérifier la précision de la sonde utilisée - Vérifier l’état du capot et de la tête (étanchéité) |
| Piézomètre équipé de manomètre | - Vérifier la précision de l’appareil |
| Cellule piézométrique/inclinomètre à corde vibrante | - Tester la cellule avec l’appareil habituellement utilisé |
| Mesures de fuites ou de débits de drainage | - Vérifier l’absence de colmatage des drains et du dispositif d’évacuation des eaux de drainage - Effectuer une mesure du débit avec l’appareil habituellement utilisé - Vérifier l’étanchéité des éventuels seuils de mesure |
| Pendule | - Effectuer une mesure - Vérifier que le fil est libre de ses mouvements et devant les pointes - Vérifier la présence d’eau dans le bac - Vérifier la mobilité du curseur de la table de mesure - Comparer la mesure manuelle avec la mesure automatique lorsque l’appareil en est doté - Vérifier l’état des tiges d’ancrage de la table de mesures (stabilité de la table) |

| Type d’appareil | Points à contrôler |
| --- | --- |
| Repères topographiques | - Vérifier la solidité du support des repères topographiques (repères de nivellement, cocardes…) et des piliers de référence - Contrôler que les repères et/ou cocardes sont bien visibles depuis les piliers de référence |
| Extensomètres | - Vérifier que le bout de la tige est propre - Effectuer une mesure - Vérifier l’état du comparateur utilisé |
| Echelle limnimétrique | - Contrôler la lisibilité de l’échelle et sa fixation (si accessible) |
| Jauges – (déplacements de une à trois dimensions) | - Contrôler l’état de propreté des picots de mesures d’écartement - Vérifier la stabilité des ancrages - Vérifier l’état du pied à coulisse ou autres systèmes de lecture de déplacements |
| Autre dispositif de mesure d’écartement de fissures (clous, repères,) | - Contrôler l’état des repères (corrosion, stabilité) - Effectuer une mesure - Vérifier l’état du pied à coulisse |

### Organes hydromécaniques

#### Réalisation des essais

Les essais de manœuvre des organes hydromécaniques, dont le protocole a été défini par l’exploitant dans les consignes, sont effectués pendant la VTA par l’agent d’exploitation. Ces essais de manœuvre comprennent la remise en fonctionnement de la régulation hydraulique le cas échéant.

Pour une écluse, ces essais peuvent consister à simuler le passage d’un bateau montant et d’un bateau avalant (fausses bassinées) et à mettre l’écluse en sécurité (portes amont et aval fermées, sas plein) puis à revenir à la configuration avant essai.

#### Critères généraux de jugement de la réussite des essais

L’essai est considéré comme réussi si les critères suivants sont vérifiés :

-	la manœuvre est réalisée sans difficulté particulière (absence de points durs),

-	aucune fuite n’est acceptable sur le long terme. Il importe de ne pas laisser perdurer une fuite qui s’aggravera dans le temps.

Les points spécifiques à vérifier en fonction du type de manœuvre sont les suivants :

Manœuvres manuelles :

-	vérifier que les manœuvres manuelles peuvent être effectivement réalisées dans un laps de temps acceptable et avec le nombre de personnes requis par les consignes.

Manœuvres motorisées :

-	vérifier que le mode motorisé fonctionne correctement,

-	réaliser un essai de manœuvre des portes et des vannes motorisées en mode manuel, en débrayant la motorisation.

Manœuvres motorisées avec alimentation de secours :

-	tester le fonctionnement motorisé sur groupe électrogène.

Manœuvres automatisées :

-	tester le fonctionnement avec et sans automatisme,

-	tester le dispositif d’alarme,

-	tester le dispositif d’acquittement des défauts.

## Barrages latéraux et systèmes d’endiguement

### Schéma type

### Eléments à contrôler

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Plan d’eau du bief du canal ou de la rivière canalisée | - Vérifier l’absence d’obstacles à l’écoulement, - Vérifier l’absence de pollution, - Vérifier l’absence de vortex dans le canal ou de circulation d’eau anormale pouvant correspondre à des fuites. | Canal au niveau de Vitry Le François Canal au niveau de Chalons en Champagne |

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Talus exposé (côté voie d’eau canalisée) | - Examiner la stabilité générale du talus ou de son parement et sa régularité (absence de déformations, traces de glissements, de mouvements de terrain, anses d’érosion…), - Vérifier l’état des défenses de berges (en particulier les dégradations dans la zone de batillage, la risberme si visible, le fluage du béton bitumineux, la corrosion des palplanches et des liaisons, les affouillements…), - Vérifier l’absence de zones d’entonnement de fuites caractérisées (vortex, mouvements d’eau)… - Pierres fissurées, délitées, manquantes/ joints dégradés - Nature et développement de la végétation dans les joints de maçonnerie - Examiner l’évolution de la végétation (arbres, arbustes, herbes), - Vérifier l’absence de terriers d’animaux fouisseurs. | Vitry Le François Dégradation de la zone de batillage (Vitry Le François) Béton bitumineux fissuré et localement disparu ; affouillement du corps de la digue Déviation de Vitry Le François ; palplanches métalliques et végétation Chalons en Champagne ; érosion de la berge et végétation |

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Crête de digue | - Surveiller l’état de la végétation (arbres, arbustes, herbes) en bordure de crête, - Vérifier la régularité des profils (aspects longitudinal et transversal)de la plate forme, - Vérifier l’absence de tassements, de fissures, d’érosion accotement de la berge, fontis - Etat du dispositif de revanche : aspect du contact avec le corps de digue, stabilité - Vérifier la possibilité de circuler facilement sur le chemin de halage, - Le cas échéant, vérifier l’état du revêtement du chemin de halage. - Vérifier l’état de l la signalisation - Vérifier l’état des dispositifs de sécurité (garde corps) | Déviation de Vitry Le François Chalons en Champagne |

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Talus aval digue | - Examiner la stabilité générale du parement et sa régularité d’aspect, - Vérifier l’absence de glissement de terrain, de déformations, de fissures… - Vérifier l’absence de zones humides (végétation), indices de fuites d’eau, de résurgences, de renards… - Surveiller l’état de la végétation (arbres, arbustes, herbes), - Vérifier l’absence de terriers d’animaux fouisseurs, indices d’activités récentes. | Talus aval Zone humide Vitry Le François Talus aval Chemin de halage Talus aval Chalons en Champagne |

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Contre-fossé digue | - Le cas échéant, vérifier l’état du fossé ou du ruisseau (stabilité des berges, absence d’obstacles à l’écoulement…), - Surveiller l’état de la végétation (arbres, arbustes, herbes), - Vérifier l’absence de signes d’érosion, de glissement de terrain et plus généralement de déformations, fontis - Présence de fosses d’érosion, de sous-cavage - Rechercher les zones humides (par exemple des zones de végétation pouvant les indiquer) et les résurgences éventuelles. |  |
| Franchissement et ouvrages divers | - Examiner l’état général des ouvrages traversant en passage sous fluvial ou supérieur et non traversant (canalisations, prise et de rejet d’eau , ponts et passerelles, etc) et leurs interfaces avec la section courante (anse d’érosion,etc) |  |

### Dispositif d’auscultation (le cas échéant)

Lorsque l’ouvrage en est muni, le dispositif d’auscultation doit être contrôlé et testé lors de la visite technique approfondie. Pour chacun des appareils, il convient d’effectuer une mesure. Ceci est réalisé par l’agent d’exploitation et avec le matériel habituellement utilisé.

Les spécificités propres à chaque appareil sont présentées dans le tableau ci-dessous :

| Type d’appareil | Points à contrôler |
| --- | --- |
| Piézomètre ouvert à lecture directe | - Contrôler la profondeur du piézomètre à l’aide d’une sonde - Mesurer la cote du niveau d’eau - Vérifier la précision de la sonde utilisée - Vérifier l’état du capot et de la tête (étanchéité) |
| Piézomètre équipé de manomètre | - Vérifier la précision de l’appareil |
| Cellule piézométrique/inclinomètre à corde vibrante | - Tester la cellule avec l’appareil habituellement utilisé |
| Mesures de fuites ou de débits de drainage | - Vérifier l’absence de colmatage des drains et du dispositif d’évacuation des eaux de drainage - Effectuer une mesure du débit avec l’appareil habituellement utilisé - Vérifier l’étanchéité des éventuels seuils de mesure |
| Repères topographiques | - Vérifier la solidité du support des repères topographiques (repères de nivellement, cocardes…) et des piliers de référence - Contrôler que les repères et/cocardes sont bien visibles depuis les piliers de référence |
| Echelle limnimétrique | - Contrôler la lisibilité de l’échelle et sa fixation (si accessible) |
| Jauges – (déplacements sur une à trois dimensions) | - Contrôler l’état de propreté des picots de mesures d’écartement - Vérifier la stabilité des ancrages - Vérifier l’état du pied à coulisse ou autres systèmes de lecture de déplacements |

| Autre dispositif de mesure d’écartement de fissures (clous, repères,) | - Contrôler l’état des repères (corrosion, stabilité) - Effectuer une mesure - Vérifier l’état du pied à coulisse autres systèmes de lecture de déplacements |
| --- | --- |

## Barrages de navigation et de prise d'eau

### Génie civil

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Bief et abords à proximité de l’amont du barrage | - Vérifier l’absence de corps flottants et embâcles susceptibles de gêner la manœuvre des organes de bouchure, - Vérifier l’état du dispositif d’enlèvement des embâcles, - Vérifier l’absence de pollution, - Vérifier l’état des berges et de leurs défenses (stabilité, végétation, érosion…), - Contrôler la présence et l’état de la signalisation, - Contrôler la présence et l’état des bouées de signalisation, - Contrôler l’état des câbles de protection amont anti-bateaux. | Barrage de Saint-Venant Barrage de Couvrot |
| Piles et culées (amont / rive à rive / aval) | - Examiner l’état des parties visibles (déformation, fissures, suintements, fuites…), notamment les zones de fixation des organes de manœuvre et les zones d’appui de la passerelle de service, - Vérifier l’absence de végétation, - Vérifier l’état des rainures à batardeaux amont et aval (parties hors d’eau), - Vérifier l’état de l’échelle limnimétrique. | Barrage de Saint-Venant Rainures des batardeaux (barrage de Saint-Venant) |
| Radier (si visible au moment de la visite) | - Vérifier l’état du génie civil, - Vérifier la fixation des organes mobiles (le cas échéant). | Barrage de Couvrot |
| Plates-formes rive droite et rive gauche | - Vérifier l’absence de tassements et de déformations, - Vérifier l’absence de végétation, - Vérifier les caniveaux (état, état du platelage…). |  |

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Passerelle de service (*) | - Examiner l’état général de la passerelle (déformations, usure, corrosion des parties métalliques…), - Vérifier l’absence de végétation, - Examiner l’état des garde-corps, - Vérifier l’état de la ligne de vie, - Vérifier l’état du système de manœuvre des bouchures manuelles. | Barrage de Saint-Venant Barrage de Couvrot |

(*) Cette partie peut aussi être incluse dans le chapitre hydromécanique

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Bief et abords à proximité de l’aval du barrage | - Vérifier l’absence d’obstacles à l’écoulement, - Examiner l’état des berges et de leurs défenses (stabilité, érosion, végétation…). | Barrage de Saint-Venant Barrage de Couvrot |

### Hydro-électromécanique et sécurité des accès

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Organes de bouchure (clapet, vanne-secteur, vanne-toit, vanne-segment, vanne à deux corps…) Organes de manœuvre (vérin, chaîne, moteur…) | - Vérification de l’état externe du revêtement anticorrosion et des parties visibles des organes de bouchure et de manœuvre, - Absence de fuites (selon le type de bouchure), - Assister aux essais de manœuvre des organes hydromécaniques (voir §3.4), - vérification des circuits de distribution / d’alimentation, - vérification des centrales hydrauliques, - vérification des capteurs, - vérification des liaisons entre organe de manœuvre et bouchure, - Vérifier que les opérations de maintenance préventive ont bien été réalisées, - Vérifier que les opérations de maintenance curative programmées ont bien été réalisées. | Vérin et vanne-clapet du barrage de Saint-Venant Aiguilles en bois et fermettes métalliques du barrage de Couvrot |

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Batardeaux | - Vérifier que le mode de stockage des batardeaux permet leur bonne conservation, - Si possible, vérifier l’état général des batardeaux et notamment l’état des joints. | Stockage des batardeaux (barrage de Saint-Venant) |
| Equipements électriques | - Consulter le registre unique de sécurité ainsi que les rapports associés en relation avec cette thématique, - Vérifier le fonctionnement de l’alimentation de secours (le cas échéant). |  |
| Contrôle commande | - Inspecter la cabine de commande, - Assister aux essais de manœuvre, - Vérifier l’état des interfaces opérateurs, - Assister au test des dispositifs (mesure de détection, télécommunication, télégestion, alarme, vidéosurveillance…). |  |

| Partie de l’ouvrage | Vérifications | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Sécurité des accès | - Accès des agents d’exploitation : examiner l’état des barrières de sécurité, échelles, passerelles, dispositif de sécurité (crinolines, lignes de vie, …), éclairage de nuit, … - Vérifier que la problématique du gel est correctement prise en compte : protection des zones sensibles susceptibles de rompre au gel et d’empêcher l’accès à une zone de manœuvre, … - Consulter le registre unique de sécurité et le registre d’observation, en relation avec cette thématique. | Barrage de Couvrot |

### Dispositif d’auscultation (le cas échéant)

Lorsque le barrage en est muni, le dispositif d’auscultation doit être contrôlé et testé lors de la visite technique approfondie.

Pour chacun des appareils, il convient d’effectuer une mesure. Celle-ci est réalisée par l’agent d’exploitation et avec le matériel habituellement utilisé.

Les spécificités propres à chaque appareil sont présentées dans le tableau ci-dessous :

| Type d’appareil | Points à contrôler |
| --- | --- |
| Piézomètre ouvert à lecture directe | - Contrôler la profondeur du piézomètre à l’aide d’une sonde - Mesurer la cote du niveau d’eau - Vérifier la précision de la sonde utilisée - Vérifier l’état du capot et de la tête (étanchéité) |
| Piézomètre équipé de manomètre | - Vérifier la précision de l’appareil |
| Cellule piézométrique/inclinomètre à corde vibrante | - Tester la cellule avec l’appareil habituellement utilisé |
| Mesures de fuites ou de débits de drainage | - Vérifier l’absence de colmatage des drains et du dispositif d’évacuation des eaux de drainage - Effectuer une mesure du débit avec l’appareil habituellement utilisé - Vérifier l’étanchéité des éventuels seuils de mesure |
| Pendule | - Effectuer une mesure - Vérifier que le fil est libre de ses mouvements et devant les pointes - Vérifier la présence d’eau dans le bac - Vérifier la mobilité du curseur de la table de mesure - Comparer la mesure manuelle avec la mesure automatique lorsque l’appareil en est doté - Vérifier l’état des tiges d’ancrage de la table de mesures (stabilité de la table) |

| Type d’appareil | Points à contrôler |
| --- | --- |
| Repères topographiques | - Vérifier la solidité du support des repères topographiques (repères de nivellement, cocardes…) et des piliers de référence - Contrôler que les repères et/cocardes sont bien visibles depuis les piliers de référence |
| Extensomètres | - Vérifier que le bout de la tige est propre - Effectuer une mesure - Vérifier l’état du comparateur utilisé |
| Echelle limnimétrique | - Contrôler la lisibilité de l’échelle et sa fixation (si accessible) |
| Jauges – (déplacements sur une à trois dimensions) | - Contrôler l’état de propreté des picots de mesures d’écartement - Vérifier la stabilité des ancrages - Vérifier l’état du pied à coulisse ou autres systèmes de lecture de déplacements |
| Autre dispositif de mesure d’écartement de fissures (clous, repères,) | - Contrôler l’état des repères (corrosion, stabilité) - Effectuer une mesure - Vérifier l’état du pied à coulisse autres systèmes de lecture de déplacements |

### Réalisation des essais

Les essais, dont le protocole a été défini par l’exploitant dans les consignes, sont effectués pendant la VTA par l’agent d’exploitation.

#### Critères généraux de jugement de la réussite des essais

L’essai est considéré comme réussi si les critères suivants sont vérifiés :

-	la manœuvre est réalisée sans difficulté particulière (absence de points durs),

-	aucune fuite n’est acceptable sur le long terme. Il importe de ne pas laisser perdurer une fuite qui s’aggravera dans le temps.

Les points spécifiques à vérifier en fonction du type de manœuvre des organes de bouchure sont les suivants :

Manœuvres manuelles :

-	vérifier que les manœuvres manuelles peuvent être effectivement réalisées dans un laps de temps acceptable et avec le nombre de personnes requis par les consignes.

Manœuvres motorisées :

-	vérifier que le mode motorisé fonctionne correctement,

-	réaliser un essai de manœuvre des vannes motorisées en mode manuel, en débrayant la motorisation.

Manœuvres motorisées avec alimentation de secours :

-	tester le fonctionnement motorisé sur groupe électrogène.

Manœuvres automatisées :

-	tester le fonctionnement avec et sans automatisme,

-	tester le dispositif d’alarme,

-	tester le dispositif d’acquittement des défauts.

# DESCRIPTIF DES BARRAGES RESERVOIRS

## Barrages-réservoirs du Canal entre Champagne et Bourgogne

Les barrages réservoirs de la Mouche, de la Liez, de la Vingeanne et de Charmes se situent dans le département de la Haute Marne, proches de la ville de Longeau-Percey pour la Vingeanne et de Langres pour les autres ouvrages. Ils assurent l’alimentation en eau du canal à petit gabarit entre Champagne et Bourgogne. Ces ouvrages sont gérés par la Direction Territoriale Nord-Est de Voies Navigables de France. Ils sont exploités par l’antenne de Longeau de l’unité territoriale d’itinéraire du Canal entre Champagne et Bourgogne (UTI CCB).

### Barrage réservoir de la Mouche

n Généralités

Le barrage de La Mouche, construit de 1885 à 1890, est l’un des quatre barrages-réservoirs

d’alimentation du Canal entre Champagne et Bourgogne (CCB), situé sur le versant Marne. Il remplit le canal en direct mais peut également alimenter le réservoir de la Liez.

Le barrage de la Mouche est situé sur les communes de Saint Ciergues et Perrancey-les-Vieux Moulins, à environ 6 km à l’Ouest de Langres.

L’ouvrage se compose d’un barrage poids élargi par un demi viaduc en partie aval et renforcé d’un masque Lévy en partie amont ainsi que de deux tours de prise et de vidange (Tour du Moulin Thévenot et Tour de bonde de fond).

n Caractéristiques dimensionnelles principales

| Classe de l'ouvrage | A |
| --- | --- |
| Type de barrage | Poids en maçonnerie renforcé en amont par un masque Levy et en aval par des contreforts supportant une RD |
| Destination principale | Alimentation du canal Champagne Bourgogne |
| Longueur en crête | 410 m |
| Largeur en crête | 7,60m |
| Hauteur maximale au dessus du TN | 21,70 m |
| Capacité de la retenue à RN | 6,33Mm3 |
| Nom du cours d'eau intercepté | La Mouche |
| Surface du bassin versant | 65 km² |

n Descriptif du dispositif d'auscultation et périodicité des mesures

Mesures piézométriques

Treize piézomètres et 7 cellules à corde vibrante sont répartis sur l’ensemble du barrage. Les relevés piézométriques sont réalisés toutes les deux semaines.

Les piézomètres ouverts sont répartis sur 5 profils au droit des 5éme, 13éme, 21éme, 30éme et 35éme arches.

La chambre de mesure de ces piézomètres se situe :

- au contact maçonnerie/fondation juste à l’aval de la bêche amont pour les piézomètres 5-0, 13-0, 21-0, 30-0 et 36-0,

- dans la maçonnerie à mi-hauteur du profil pour les piézomètres 5-1, 13-1, 21-1, 30-1 et 36-1,

- au contact maçonnerie/fondation à l’aplomb du parement aval pour les piézomètres 13-2, 21-2 t 30-2.

Les cellules à corde vibrante sont situées à l’aval du barrage. Elles sont notées de SC1 à SC6.

Les figures ci-après détaillent l'implantation des piézomètres et des cellules à corde vibrante

Mesures des déplacements

Le barrage est équipé de deux pendules inverses permettant de mesurer, en deux points de la face aval du barrage, les déplacements amont-aval et rive à rive par rapport au substratum marneux profond supposé fixe. Le pendule inverse rive droite (RD) est situé au niveau du contrefort séparant les arches 23 et 24. Le pendule inverse rive gauche (RG) est situé au niveau du contrefort séparant les arches 14 et 15. Le relevé des mesures de déplacements est réalisé toutes les deux semaines.

Dix-huit capteurs extensométriques sont également répartis dans 5 forages inclinés forés à partir du pied aval. Ces capteurs sont notés :

- D11, D12 et D13 dans le forage n°1 situé en bas du contrefort séparant les arches 33 et 34,

- D21, D22, D23 et D24 dans le forage n°2 situé en bas du contrefort séparant les arches 27 et 28,

- D31, D32, D33 et D34 dans le forage n°3 situé en bas du contrefort séparant les arches 22 et 23,

- D41, D42, D43 et D44 dans le forage n°4 situé en bas du contrefort séparant les arches 16 et17,

- D51, D52 et D53 dans le forage n°5 situé en bas du contrefort séparant les arches 8 et 9.

Les mesures des extensomètres donnent les variations de la distance entre la tête de l’extensomètre, à la base du barrage, et un capteur situé à l’intérieur du forage. Cette méthode ne permet pas de déterminer la direction du déplacement et d’évaluer son amplitude.

L'implantation des pendules inverses et des extensomètres est détaillée sur les figures ci-après.

Mesures de débits

Depuis 2011, le barrage est équipé d’un système de débitmétrie permettant de mesurer les débits de fuite pour chaque tronçon du masque Lévy. Les données sont accessibles en temps réel depuis Internet sur un site « GESEAU » propre à la DTNE de VNF. Les relevés de mesures de débits sont réalisés toutes les deux semaines

Périodicité des mesures d'auscultation

| Activité | Fréquence |
| --- | --- |
| Piézomètres | Toutes les 2 semaines |
| Mesures des déplacements | Toutes les 2 semaines |
| Mesures de débits | Toutes les 2 semaines |

    - Barrage réservoir de la Liez

n Généralités

Le barrage de la Liez a été construit entre 1880 et 1882. Il barre le ruisseau de la Liez à hauteur des communes de Peigney et Chatenay-Mâcheron (Haute-Marne). Le barrage crée une retenue d’une capacité de 12,8 millions de mètres cubes à la cote de Retenue Normale actuelle (RN) 349,50 m NGF.

Le barrage réservoir de la Liez est un barrage en remblai à parement amont dallé. Sa longueur en crête est de 460 m pour 5,50 m de largeur en crête et 18,25 m de hauteur sur le terrain naturel.

La fonction principale du barrage est de créer un réservoir pour assurer l’alimentation en eau du canal entre Champagne et Bourgogne par rejet dans le canal d’alimentation du bief de partage. Le remplissage de la retenue se fait par le captage des eaux de son bassin versant (34 km²) et du bassin versant de la rigole de Vaucouleurs (14 km²).

Le barrage est équipé pour son exploitation ainsi que pour la gestion des crues, des dispositifs hydrauliques ci dessous, situés en rive gauche de l'ouvrage et qui comprennent :

- Un ouvrage de prise d’eau noyé dans le remblai, intégrant :

deux grands murs en maçonnerie réalisant une tranchée de 1,20 m de largeur dans le remblai en amont de la tour de prise d’eau permettant la communication entre la retenue et cette dernière,

une tour maçonnée centrée sur la crête du barrage formant un puits de 1,20 m de diamètre,

2 prises d’eau étagées équipées de vannes plates métalliques de dimension 1,1 x 0,80 m, calées aux cotes 345,25 m NGF et 339,65 m NGF servant de prises d’eau en exploitation courante de l’ouvrage,

une galerie sous remblai d’une longueur de 24 m, de 1,85 m de hauteur (1,60 m droit et 0,25 m sous voûte) et de 1,20 m de largeur commandée par une vanne de garde de dimension 0,70 x 1 m.

une évacuation avec un débit maximal de 12 m3/s sur le canal d’alimentation qui conduit directement au bief de partage du canal entre Champagne et Bourgogne à environ 1,2 km à l’aval.

- Un évacuateur de crues à l’extrémité gauche du barrage constitué de :

un déversoir en seuil libre maçonné de 20,50 m de longueur déversante et arasé à la cote RN historique 350,75 m NGF,

un empellement composé de quatre vannes plates métalliques de 1,25 x 1,25 m arasées à la cote RN historique 350,75 m NGF, leur seuil étant à la cote RN actuelle 349,50 m NGF,

un coursier présentant une largeur de 2,00 m et une profondeur de 2,00 m rejoignant le canal de fuite,

une évacuation sur le canal de fuite avec un débit maximal de 9 m3/s aux PHE.

Barrage de la Liez

Vue en plan du barrage

Caractéristiques dimensionnelles principales

| Classe de l'ouvrage | B |
| --- | --- |
| Type de barrage | Digue en terre avec protection mécanique à l'amont par parement dallé et confortement aval par remblai buté et végétalisé, |
| Destination principale | Alimentation du canal Champagne Bourgogne |
| Longueur en crête | 460 m |
| Largeur en crête | 5,50 |
| Hauteur maximale au dessus du TN | 18,25 m |
| Capacité de la retenue à RN | 12,8 Mm3 |
| Nom du cours d'eau intercepté | La Liez |
| Surface du bassin versant | 48 km² |

n Descriptif du dispositif d'auscultation et périodicité des mesures

Mesures piézométriques

Le barrage de la Liez fait l’objet d’un suivi piézométrique. Le dispositif piézométrique comprend trois profils d’auscultation : le premier en rive gauche (P01), le second au centre de la retenue (P02), et le dernier en rive droite (P3).

Localisation des profils piézométriques

P3

P2

P1

Chacun de ces profils présente :

- 5 piézomètres ouverts, mis en service en 1988 :

1 piézomètre implanté dans l’axe de l’ouvrage dont la chambre de mesure est profonde : en rive gauche C1, au centre de la retenue C2 et en rive droite C3 (la chambre de mesure de C3 est dans le corps du remblai alors que la chambre de mesure de C1 et C2 intéresse les matériaux de la fondation).

1 piézomètre implanté dans l’axe de l’ouvrage dont la chambre de mesure est dans le corps du remblai : en rive gauche D1-1, au centre de la retenue D2-1 et en rive droite D3-1.

1 piézomètre implanté dans l’axe de la risberme aval haute dont la chambre de mesure est dans le corps du remblai : en rive gauche D1-2, au centre de la retenue D2-2 et en rive droite D3-2.

1 piézomètre implanté au pied aval dont la chambre de mesure est dans les formations de

couverture de la fondation, dans les argiles superficielles : en rive gauche D1-3, au centre de la

retenue D2-3 et en rive droite D3-3.

1 piézomètre implanté au pied aval dont la chambre de mesure est plus profonde, dans les argiles graveleuses : en rive gauche D1-4, au centre de la retenue D2-4 et en rive droite D3-4.

- 1 cellule mesurant les pressions interstitielles du pied du parement amont du barrage, mise en service en 1997 :

1 cellule à corde vibrante implantée dans un piézomètre incliné à 45° implanté sous le parement amont du barrage : en rive gauche CEL1, au centre de la retenue CEL2 et en rive droite CEL3.

Les piézomètres concernés ont été rehaussés en 2012 suite à la recharge du parement aval évoquée précédemment

Constitution des profils piézométriques

Usure - Fissuration

L’état de la corrosion des treillis du remblai végétalisé aval installés en 2012 peut être connu via des témoins d’usure qui ont vocation à être utilisés pendant 10 ans.

Les fissures en différents lieux de l’ouvrage sont également suivies :

- concernant l’empellement, des taquets en plâtre ont été installés en 2010 pour suivre l’évolution de la fissuration résultant du déplacement des maçonneries de la passerelle vers la rive gauche,

- concernant la rigole de restitution, des taquets en plâtre ont été installés en mars 2012 pour suivre l’évolution de la fissuration apparus vraisemblablement suite au tassement de la recharge aval.

Périodicité des mesures d'auscultation

| Activité | Fréquence |
| --- | --- |
| Piézomètres | 15 piézomètres et 3 cellules de pression relevés manuellement tous les quinze jours par le barragiste en intermédiaire des visites détaillées |
| Mesures de débits | 3 exutoires dans la rigole de vidange de fond. Les débits ne sont néanmoins pas mesurés lors des tournées d’auscultation (impossibilité sur l’exutoire rive droite de mettre un bac de mesure sur le tuyau d’arrivée implanté au ras du béton). |

### Barrage réservoir de la Vingeanne

n Généralités

Le barrage de la Vingeanne a été construit entre 1901 et 1905. Il barre la rivière de la Vingeanne à hauteur de la commune de Villegusien-le-Lac (Haute-Marne). Le barrage crée une retenue d’une capacité de 7,03 millions de mètres cubes à la cote de Retenue Normale (RN) 303,00 (repère Bourdaloue).

Le barrage réservoir de la Vingeanne est un barrage en remblai à parement amont dallé. Sa longueur en crête est de 1 250 mètres pour une hauteur au-dessus du terrain naturel de 12,70 mètres

La fonction principale du barrage est de créer un réservoir pour assurer l’alimentation en eau du canal entre Champagne et Bourgogne par rejet dans la rivière Vingeanne.

Le remplissage de la retenue se fait par le captage des eaux de son bassin versant.

Les organes hydrauliques utilisés pour l’exploitation normale et la gestion des crues sont intégrés au remblai et situés au centre de l’ouvrage. Ils comprennent :

- Deux ouvrages de prise d’eau et de vidange de fond situés dans la retenue, chacun constitué d‘une tour maçonnée comprenant de l’amont vers l’aval :

3 prises d’eau étagées munies de vannes des prises d’eau en fer forgé glissant sans galet, de dimension 0,80 x 1 m. Leurs cotes de calage sont :

Äpour la tour du Moulin : 299,50, 297,52 et 293,56,

Äpour la tour du Talweg : 299,50, 296,20 et 294,00,

un puits circulaire de 3,10 m de diamètre,

une galerie sous remblai d’une longueur de 39,60 m pour la tour du Talweg et de 42,60 pour la tour du Moulin, composées de deux galeries parallèles en plein cintre de dimension 1,50 x 1,70 m et d’une pente de 0,25 %,

une évacuation sur le bief du Moulin pour la tour du Moulin et sur le cours de la Vingeanne pour la tour du Talweg, avec un débit maximal de 13,5 m3/s à RN par galerie (27 m3/s par tour).

- Les tours disposent de déversoirs sur chacune de leurs faces. Ces déversoirs sont équipés de vannes plongeantes batardées et de grilles pare-embâcles. Depuis la construction de l’évacuateur de crue en 1995, les vannes sont maintenues en position haute (arasées à 303,70). La fonction d’évacuation des crues est désormais principalement dévolue au seuil libre en rive gauche. Néanmoins, elles gardent ce rôle en cas de dépassement de la cote 303,70.

- Un évacuateur de crues construit en 1991 situé sur le remblai en rive gauche de l’ouvrage comprenant de l’amont vers l’aval :

un déversoir en seuil libre de 15 m de longueur déversante et arasé à la cote RN 303,

un coursier de 10 m de largeur et 30 m de longueur constitué de 3 plots rectangulaires en béton de 30 cm d’épaisseur disposant d’un bajoyer de 1,85 m de hauteur,

un bassin de dissipation de 10,50 m de longueur à la cote 288,80,

un raccordement au lit de la Vingeanne.

Profil type

n Caractéristiques dimensionnelles principales

| Classe de l'ouvrage | B |
| --- | --- |
| Type de barrage | Remblai avec parement amont |
| Destination principale | Alimentation du canal entre Champagne Bourgogne |
| Longueur en crête | 1250 m |
| Largeur en crête | Nc |
| Hauteur maximale au dessus du TN | 12,70 m |
| Capacité de la retenue à RN 303 Bourdaloue | 7,03 Mm3 |
| Nom du cours d'eau intercepté | Vingeanne |
| Surface du bassin versant | 86,5km² |

n Descriptif du dispositif d'auscultation et périodicité des mesures

Le barrage est suivi en piézométrie et en débit de drainage. L’ouvrage n’est pas équipé d’un système de mesure automatisé. Les données d’auscultation sont relevées manuellement tous les 15 jours et transmises à l'agence de Longeau pour saisie.

La piézométrie dans le corps du remblai est suivie par 20 piézomètres ouverts et 6 cellules de pression interstitielle installées en 1987 et 1988. Les piézomètres sont cadenassés, étiquetés et leurs têtes sont étanchées.

Tableau synthèse des dispositifs d'auscultation

Les piézomètres sont répartis sur 5 profils.

Les mesures des débits de drainages se font par empotage mais sont perturbés par des aménagements récents.

Périodicité des mesures d'auscultation

| Activité | Fréquence |
| --- | --- |
| Piézométrie | 20 piézomètres et 6 cellules de pression relevés manuellement tous les 15 jours |
| Mesures de fuites | Les mesures quantitatives et qualitatives RG sont effectuées tous les 15jours par empotage le même jour que les relevés piézométriques Les débits RD font l’objet d’un suivi qualitatif régulier |

### Barrage réservoir de Charmes

n Généralités

Le barrage de Charmes a été construit entre 1902 et 1906. Il barre le ruisseau du Val de Gris à hauteur de la commune de Charmes (Haute-Marne). Le barrage crée une retenue d’une capacité de 11,6 millions de mètres cubes à la cote de Retenue Normale (RN) 342,10 (repère Bourdaloue).

Le barrage réservoir de Charmes est un barrage en remblai à parement amont dallé. Sa longueur en crête est de 362 m pour 2,70 m de largeur et 18,10 m de hauteur sur le terrain naturel.

La fonction principale du barrage est de créer un réservoir pour assurer l’alimentation en eau du canal entre Champagne et Bourgogne (anciennement appelé Canal de la Marne à la Saône) par rejet dans le ruisseau du Val de Gris. Le remplissage de la retenue de Charmes se fait par le captage des eaux de son bassin versant.

Les organes hydrauliques utilisés pour l’exploitation normale et la gestion des crues sont situés en rive droite du barrage et comprennent :

- un ouvrage de prise d’eau et de vidange de fond maçonné situé dans la retenue constitué de 2 puits accolés, comprenant pour chaque puits :

un puits circulaire de 2 m de diamètre

3 prises d’eau étagées équipées de vannes plates métalliques de dimension 1 x 0,80 m, deux vannes calées aux cotes 336,50 et 330,90 servant de prises d’eau en exploitation courante de l’ouvrage et une vanne de vidange de fond calée à la cote 325,30 non-manoeuvrable en charge.

Une galerie sous remblai d’une longueur de 63 m, d’une section de 1,78 m² et d’une pente de 0,25 % commandée par une vanne de garde de dimension 0,75 x 1,33 m.

Une évacuation sur le canal de fuite avec une débitance maximale de 10,5 m3/s par galerie.

- Un évacuateur de crues accolé au barrage comprenant de l’amont vers l’aval :

un déversoir en seuil libre maçonné de 55 m de longueur déversante et arasé à la cote RN 342,10,

un empellement composé de quatre vannes plates métalliques de 1,25 x 1,25 m arasées à la cote de RN (342,10), leur seuil étant à la cote 340,85,

un bassin de dissipation recueillant les eaux du déversoir et de l’empellement,

2 galeries de 21 m de longueur, 1,50 m de largeur et 2 m de hauteur traversant le barrage à la cote 337,10,

un coursier en cascade rejoignant le canal de fuite.

une évacuation sur le canal de fuite avec une débitance maximale 46 m3/s aux PHE.

"Ancrages de rives

L’existence de bancs calcaires très perméables a nécessité la réalisation d’ancrages très importants en rives du barrage pour éviter tout risque de contournement.

Il s’agit de véritables clefs d’ancrage en béton s’enfonçant dans les appuis sur une longueur d’environ 80 m et sur une profondeur comparable à la hauteur du barrage, soit une quinzaine de mètres.

À l’époque, les études préalables ont montré qu’à une certaine distance des extrémités du projet de barrage, les bancs calcaires étaient colmatés et donc imperméables. Les murs de garde qui constituent la base de ces ancrages ont été prolongés jusqu’à ce que l’étanchéité des bancs rocheux soit complète.

Après un prolongement dans le linéaire de barrage d’une vingtaine de mètre, les ancrages forment un angle de 30° en rive gauche et de 45° en rive droite avec l’axe du barrage (voir figures ci-dessous).

Les ancrages sont formés de leur base à leur extrémité d’une galerie visitable qui se sépare en trois galeries visitables superposées, appelées ancrages avidés :

- Une galerie basse constituée par une buse d’un mètre de diamètre,

- Une galerie intermédiaire de forme ovoïde de 2,50 m de hauteur par 1,80 m de largeur,

- Une galerie supérieure de section carrée de 3 m de largeur environ.

Ces galeries assurent la collecte des débits de fuite au travers des appuis et leur évacuation vers l’aval par un puits et un aqueduc de faible section équipé à son extrémité amont d’une vanne de garde. Ces vannes sont manœuvrables par un cric au débouché de la tranchée sur le couronnement.

Les parties des ancrages dans le prolongement du barrage sont complètement remblayées.

Ancrage du barrage en rive droit

Ancrage du barrage en rive gauche

Les galeries formées par les ancrages évidés servent de dispositif de drainage des ancrages. Comme présenté sur les coupes des deux figures ci-dessus, les ancrages disposent de 3 niveaux de galerie. Ces galeries sont visitables.

Les eaux collectées par les galeries sont dirigées vers deux exutoires (un par ancrage) non-visitables. L’écoulement se fait par des chenaux à l’air libre et des passages busés. Les débits collectés sont rejetés dans le canal de fuite au niveau de la sortie aval des galeries de la vidange de fond."

"Dispositif de drainage aval

Ce dispositif est constitué principalement :

➢  d’une première tranchée drainante au pied aval du barrage, constituée d’une conduite en PEHD crépinée en partie supérieure et entourée par un complexe de filtration composé de graves protégées par du sable. Cette tranchée destinée uniquement aux eaux de drainage du corps de la digue et sa fondation est équipée de chambres spécifiques de mesure des débits et de collecte de fines ;

➢  d’une seconde tranchée drainante au pied du champ de la parcelle voisine au barrage, constituée d’une conduite en PEHD crépinée en partie supérieure, noyée dans la grave protégée par du sable et un géotextile en tête. Cette tranchée permet de recueillir l’ensemble des eaux autres que les eaux de drainage du corps de la digue et sa fondation (eaux de ruissellement, eaux de drainage des ancrages, eaux provenant des parcelles aval, etc.) ;

➢  d’une géomembrane d’étanchéité allant du pied aval de la digue jusqu’à la seconde tranchée en passant au-dessus de la première, afin d’éviter que les eaux de ruissellement de la digue ne viennent parasiter les mesures de débits des eaux de drainage du corps de la digue et de sa fondation ;

➢  d’un réseau de piézomètre en amont de la première tranchée permettant de contrôler le bon fonctionnement de son filtre (contrôle de colmatage du filtre) ;

de chambres spécifiques de mesure de débits et de collecte de fines situées sur la première tranchée."

Vue aérienne de la retenue de Charmes

n Caractéristiques dimensionnelles principales

| Classe de l'ouvrage | B |
| --- | --- |
| Type de barrage | Digue en terre |
| Destination principale | Alimentation du canal entre Champagne et Bourgogne par le biais du ruisseau du Val de Marne |
| Longueur en crête | 362 m |
| Largeur en crête | 2.70 m |
| Hauteur maximale au dessus du TN | 18,10 m |
| Capacité de la retenue à RN 342.10 m Bourdaloue | 11,6 Mm3 |
| Nom du cours d'eau intercepté |  |
| Surface du bassin versant | 51 km² |

n Descriptif du dispositif d'auscultation et périodicité des mesures

Le barrage est suivi en piézométrie et en débit de drainage. L’ouvrage n’est pas équipé d’un système de mesure automatisé. Les données d’auscultation sont relevées manuellement tous les 15 jours et transmises à l'agence de Longeau pour saisie.

La piézométrie dans le corps du remblai est suivie par 12 piézomètres ouverts et 6 cellules de pression interstitielle installées en 1992 et 2001. Les piézomètres sont cadenassés, étiquetés et leurs têtes sont étanchées. Ils sont répartis sur 3 profils situés dans la zone de plus grande hauteur du barrage.

Tableau synthèse des dispositifs d'auscultation

Les piézomètres sont répartis sur 3 profils situés dans la zone de plus grande hauteur du barrage

Coupe d'un profil piézométrique

Les mesures des débits de drainages se font par empotage. Les points de mesures sont situés au niveau des restitutions (voir ci-dessous)

Périodicité des mesures d'auscultation

| Activité | Fréquence |
| --- | --- |
| Piézométrie | 16 piézomètres et 6 cellules de pression relevés manuellement par le barragiste tous les 15 jours en intermédiaire des visites détaillées |
| Mesures de fuites | 2 buses de drainage débouchant dans le canal de fuite relevées tous les 15 jours par empotage. Les mesures sont effectuées le même jour que les relevés piézométriques |

## Barrage-réservoir du canal des Vosges

### Barrage réservoir de Bouzey

n Généralités

L’ouvrage est situé dans le département des Vosges (88) et implanté sur les communes de Sanchey et Chaumousey. Il est orienté Nord/Sud et intercepte transversalement le talweg constitué par le ruisseau de l’Avière. Ce petit cours d’eau contribue très modestement, puisque de l’ordre de quelques litres par seconde en période normale, à la constitution de la réserve hydraulique du barrage laquelle est assurée par une rigole d’alimentation qui achemine sur un linéaire de 42 kilomètres un apport permanent de 1 mètre cube par seconde en moyenne. Le barrage assure par le biais d’un bief de partage l’alimentation des versants Saône et Moselle du canal des Vosges.

L’ouvrage est géré par la Direction Territoriale Nord Est Voies Navigables de France. Il est exploité par l’unité territoriale d’itinéraire du canal des Vosges (UTI CDV).

La construction du barrage de Bouzey de type barrage poids en maçonnerie s’est déroulée de 1879 à 1884. Lors de son premier remplissage en 1884, le barrage a glissé de 30 cm (points d'inflexion maximale). Au cours des années suivantes apparurent des fissures et

des déformations importantes.

Entre 1888 et 1889 des travaux de renforcement importants furent effectués mais se sont néanmoins révélés insuffisants puisque le 27 avril 1895 à 1h15mn, le barrage se rompt brutalement, induisant des pertes humaines et économiques importantes.

Entre 1895 à 1932, l’ouvrage a été dérasé et réaménagé. Le barrage a été reconstruit entre

1930 et 1939 pour former le barrage actuel.

Le barrage actuel de Bouzey est donc un barrage poids en enrochements construit sur la partie non détruite lors de la rupture en 1895 du barrage en maçonnerie édifié en 1879-1884 et renforcé suite à son glissement.

L’ouvrage existant est donc constitué de deux parties, chacune étant d’une famille différente, la partie la plus ancienne qui est un barrage poids en maçonnerie et la partie construite en 1930-1939 qui est un barrage poids en enrochements. La partie amont reconstituée est protégée par un masque en béton armé recouvrant toute sa surface.

Pour son fonctionnement hydraulique, le barrage principal est équipé :

  - d’un évacuateur de crue implanté à son extrémité Est

  - d’une tour de prise d’eau comportant trois pertuis décalés en altimétrie connectés sur la retenue, et desservant un puit de vanne comportant en fond deux vannes permettant l’alimentation du canal via une rigole de restitution et la vidange de la retenue.

Localisation du barrage de Bouzey

Barrage réservoir de Bouzey

Vue aérienne du barrage

n Caractéristiques dimensionnelles principales

| Classe de l'ouvrage | B |
| --- | --- |
| Type de barrage | poids mixte maçonnerie/poids (enrochements) avec masque d'étanchéité et de protection mécanique amont en béton |
| Destination principale | Alimentation du canal des Vosges |
| Longueur en crête | 520 m |
| Largeur en crête | 6 m |
| Hauteur maximale au dessus du TN | 16,90 m |
| Capacité de la retenue à RN à 371,50 | 7 Mm3 |
| Nom du cours d'eau intercepté | Avière |
| Surface du bassin versant | 14,4 km² |

n Descriptif du dispositif d'auscultation et périodicité des mesures

Pour sa surveillance par auscultation, le barrage dispose des équipements ci-dessous :

20 piézomètres,

Piliers, bornes extérieures et repères sur ouvrage (tire-fonds),

Débitmètres fixes, solins et tuyaux de récolement en galerie amont,

Echelles limnimétriques,

Piézomètrie

Une première série de piézomètres ouverts a été implantée en octobre-novembre 2005, pour évaluer le niveau d’eau de l’aquifère dans l’environnement de la digue.

Deux piézomètres sont implantés juste à l’amont du barrage, en rive droite et en rive gauche (PZ1 et PZ10).

Les autres piézomètres ont été implantés sur les deux versants, à l’aval de la digue. Certains sont positionnés en pied de digue pour apprécier un éventuel effet de rabattement de la nappe.

Un complément d’équipements en piézomètres a été réalisé en Juin 2006.

Deux piézomètres ont été implantés vers l’aval pour bien apprécier le gradient de la nappe.

Quatre piézomètres ouverts sont implantés depuis la crête de la digue au voisinage de puisards d’enracinement des profils 160, 200, 240 et 320.

Trois piézomètres sont également réalisés en pied de digue au plus près du pied droit aval de la galerie aval pour compléter des profils piézométriques

Topographie

Elle porte sur la mesure millimétrique en planimétrie et en altimétrie de 225 points existants. Il s’agit de repères de tirefonds ou plaquettes positionnés sur 5 risbermes, l’une en masque amont, les autres en masque aval :

Points 101 à 195 : risberme 1

Points 201 à 249 : risberme 2

Points 301 à 339 : risberme 3

Points 401 à 425 : risberme 4

Points 501 à 517 : risberme 5

Auscultation topométrique du barrage de Bouzey –

Débit de fuite

Les débits de fuite sont évalués à deux niveaux selon une périodicité de base d’un relevé

mensuel :

Au niveau de la galerie amont. Depuis le 24/02/2004 un débitmètre fixe, positionné à l’exutoire du radier, permet de totaliser l’ensemble des écoulements d’eau transitant sur ce radier,

Au niveau des fuites totales, le débit est mesuré par débitmètre fixe également, à l’exutoire du collecteur dans l’Avière, les fuites en galerie aval étant déduites par calcul.

Périodicité des mesures d'auscultation

| Activité | Fréquence |
| --- | --- |
| Topographie | Tous les ans nivellement et planimétrie de la parallèle 1. Tous les 3 ans nivellement et planimétrie de toutes les parallèles plus points singuliers. |
| Piézométrie | Mensuelle Relevé des 20 piézomètres |
| Débits de fuite | Mensuelle Collecteur amont (débits partiels sur rameaux Est et Ouest et total) Collecteur aval (débits de fuite sur puisards d'enracinement) Débit total à l'exutoire de l'Avière. |

## Barrage-réservoir du canal des Ardennes

### Barrage réservoir du Bairon

n Généralités

Le barrage réservoir du Bairon est situé dans le Département des Ardennes (08) et implanté sur le territoire de la commune de Le Chesne. Il intercepte le ruisseau du Bairon qui participe à sa principale ressource hydraulique. Le barrage assure par le biais d’un bief de partage l’alimentation des versants Meuse et Aisne du canal à petit gabarit des Ardennes.

Cet ouvrage est géré par la Direction Territoriale du Nord Est de Voies Navigables de France. Il est exploité par l'agence de Charleville Mézières de l’unité territoriale d’itinéraire Meuse Ardennes (UTI MA).

L’ouvrage a été construit entre 1840 et 1850. L’aménagement du Bairon présente deux réservoirs (inférieur et supérieur) contrôlés par trois barrages : deux en remblai et un en maçonnerie.

Le barrage principal appelé « digue principale » est le seul a être équipé d’un dispositif d’auscultation. Il contrôle le plan d’eau inférieur qui présente le volume le plus important.

Il est composé d’une structure transversale mixte (poids maçonnerie et remblai) de 465 m de long et d’un barrage latéral en remblai en rive droite délimitant la retenue inférieure du contre-fossé sur 2,5 km.

Pour son fonctionnement hydraulique, le barrage principal est équipé :

- A son ancrage rive droite d’un évacuateur de crue implanté perpendiculairement à la structure maçonnée.

- Dans la partie maçonnée, d’une vanne de vidange de fond et pour l’alimentation du canal, d’une vanne de demi-fond et de six vannes de décharge .

Depuis 2001, le niveau de remplissage du réservoir inférieur du Bairon est limité à la cote 171,12 m NGF (RN -1,65 m) en raison de présomptions de faiblesses du barrage en maçonnerie. Les études pré-opérationnelles et opérationnelles sont terminées. La phase travaux a démarré en 2015.

n Caractéristiques dimensionnelles principales

| Classe de l'ouvrage | B |
| --- | --- |
| Type de barrage | mixte remblai avec noyau argile et paroi mince d’étanchéité en palplanches et maçonnerie |
| Destination principale | Alimentation du canal des Ardennes |
| Longueur en crête | 465 m |
| Largeur en crête | env.8 m pour la digue et 6.20 m pour la partie maçonnée |
| Hauteur maximale au dessus du TN | 10.97 m |
| Capacité de la retenue à RN 171.12 m NGF | 2,9 mm3 |
| Nom du cours d'eau intercepté | Bairon |
| Surface du bassin versant | env.60 km² |

n Descriptif du dispositif d'auscultation et périodicité des mesures

Son dispositif d’auscultation se compose des équipements suivants :

Hauteur d'eau

- une échelle limnimétrique au niveau du pertuis de fond,

Piézomètrie

- 18 piézomètres sur la digue principale : 3 en crête amont, 4 en crête aval, 7 à mi-talus

aval et 4 en pied de digue,

- 3 piézomètres repartis au contact remblai-maçonnerie,

- 11 piézomètres sur le barrage en maçonnerie : 8 en crête et 3 en pied du barrage.

Topographie - nivellement -

- 18 repères topographiques sur la digue principale ;

Débit de fuite

- deux points de mesures des débits de fuite en pied de talus de la digue en terre.

| Activité | Fréquence |
| --- | --- |
| Topographie | Les 18 bornes de nivellement de la digue principale en remblai sont contrôlées annuellement par les agents de l'UTI. |
| Piézométrie | Les piézomètres du barrage principal sont relevés toutes les deux semaines par deux agents de l'UTI. |
| Débits de fuite | Les seuils de mesure « fuite n°1 » et « fuite n°2 » sont relevés de manière hebdomadaire. |

## Barrages-réservoirs du canal de la Marne au Rhin Est

### Barrage réservoir de Parroy

n Généralités

Le barrage réservoir de Parroy est classé « D » par l’arrêté de classement NAV AE 2010 14 du 08/06/10. Il est situé dans le Département de Meurthe et Moselle (54) sur le territoire de la commune de Parroy. Il intercepte le talweg formé par le ruisseau de Richarménil qui constitue sa principale ressource hydraulique. Le barrage réservoir contribue principalement en période estivale à renforcer l’alimentation en eau du versant Meurthe du canal à petit gabarit de la Marne au Rhin Est. L’ouvrage est géré par la Direction Territoriale Nord Est de Voies Navigables de France. Il est exploité par l’unité territoriale d’itinéraire du Canal de la Marne au Rhin Est (UTI CMRE).

Le barrage a été construit à la fin du 19ème siècle. Il s’agit d’une digue orientée Est-Ouest constituée par un remblai corroyé avec talus amont protégé par un perré à deux redans, maçonné à l’origine et réparé ou substitué par un perré béton. Le corps de digue est principalement constitué par un matériau argileux mais présentant des passages plus limoneux et plus graveleux à des profondeurs diverses.

Le barrage est équipé à son extrémité Est d’un ouvrage maçonné supportant les vannages nécessaires d'alimentation, de vidange et l'évacuateur de crue.

La continuité hydraulique est assurée par un chenal d'amenée se terminant par un bassin en permettant par deux vannages spécifiques l'alimentation du canal, et au besoin le délestage vers la rivière Sânon

Coupe théorique de la digue (doc. origine)

n Caractéristiques dimensionnelles principales

| Classe de l'ouvrage | D |
| --- | --- |
| Type de barrage | remblai avec protection mécanique amont en maçonnerie |
| Destination principale | Alimentation du canal de la Marne au Rhin Est |
| Longueur en crête | 430 m |
| Largeur en crête | nc |
| Hauteur maximale au dessus du TN | 5 m |
| Capacité de la retenue à RN 171.12 m NGF | 1,61 Mm3 |
| Nom du cours d'eau intercepté | Bairon |
| Surface du bassin versant | env.12.7 km² |

n Descriptif du dispositif d'auscultation et périodicité des mesures

Son dispositif d’auscultation se compose des équipements suivants :

- quatre piézomètres ouverts,

- cinq repères topographiques,

- un inclinomètre.

| Activité | Fréquence |
| --- | --- |
| Topographie | Inc |
| Piézométrie | Inc |
| inclinomètre | Inc |

### Barrage réservoir de Réchicourt le Château

Le barrage de Réchicourt-le-Château est situé sur la commune de Réchicourt-le-Château dans le département de la Moselle. Il est utilisé pour l’alimentation en eau du canal de la Marne au Rhin Est (CMRE).

Le volume du réservoir est estimé à environ 0,36 Mm3.

Il s’agit d’un barrage en remblai avec :

- un parement amont en pente douce et protégé par des enrochements de petit calibre,

- une crête carrossable, enherbée et dont la largeur est comprise entre 4 et 5 m,

- un talus aval relativement raide.

Le pied de talus est constitué de l’ancien canal dans lequel transite encore un léger écoulement (drainage des eaux météoriques). Le talus aval du barrage constituait donc la berge rive droite de l’ancien canal.

La végétation est abondante sur le parement amont et très abondante sur le parement aval :

arbres, arbustes, ronces, etc…

Une prise d'eau permet un appoint occasionnel sur le bief 7. Elle se situe à 140m de l'extrémité Est de la crête.

L'ouvrage est classé D par l’arrêté préfectoral : AP n°NAV-AE-2011-01 du 12 janvier 2011.

Plan de situation

Photo de la digue amont

n Caractéristiques dimensionnelles principales

| Classe de l'ouvrage | D |
| --- | --- |
| Type de barrage | remblai avec protection mécanique amont en enrochements |
| Destination principale | Alimentation du canal de la Marne au Rhin Est |
| Longueur en crête | 380 m |
| Largeur en crête | entre 4 et 5 m |
| Hauteur maximale au dessus du TN | 5 m |
| Capacité de la retenue | 0,36 Mm3 |
| Nom du cours d'eau intercepté | - |
| Surface du bassin versant | - |

n Descriptif du dispositif d'auscultation et périodicité des mesures

Le barrage réservoir de Réchicourt ne dispose d'aucun dispositif d'auscultation.

# ANNEXE N°1 : PLAN DE SITUATION DES UTI