## ZONE POMPAGE
ZONE DE POMPAGE
- regard de visite avec compteur et vannes raccordés sur le réseau du château d’eau,
- réservoirs avec flotteur et automatisme.
Bâtiment technique
- armoires électriques équipées,
- groupes sur presseur de gavage,
- groupes moto pompes,
- adoucisseur volumétrique avec bac à sel,
- ensemble des flotteurs de la cuve d’eau recyclée,
- pompes haute pression,
- ensemble de filtration,
- alimentation et distribution détergent ( pompes doseuses),
- système de production d’eau chaude (chaudière, échangeur, à plaques et réservoir tampon),
- distribution d’eau chaude,
- distribution d’eau froide,
- électrovanne, vannes à piston, vannes manuelles clapets anti retour,
- 1 compresseur d’air.
Chambre de vannes
- contrôle du bon fonctionnement des vannes et compteur,
- groupe surpresseur d’alimentation en eau (haute pression),
- vérification de l’intensité des moteurs,
- vérification de l’isolement des moteurs,
- vérification du bon fonctionnement des surpresseurs,
- vérification visuelle des étanchéités de pompes,
- vérification du filtre et de le lampe UV
- contrôle du bon fonctionnement.
Groupes moto pompes.
- vérification de l’intensité des moteurs,
- vérification de l’isolement des moteurs,
- vérification du bon fonctionnement,
- vérification visuelle des étanchéités.
Ensemble des vannes, électrovannes et clapets anti retour.
- vérification du bon fonctionnement,
- vérification visuelle des étanchéités.
Pompes hautes pression
- contrôle et changement des joints et des clapets si besoin,
- vidange et remplissage du carter d’huile,
- contrôle de l’isolement moteur,
- contrôle de l’intensité,
- contrôle du bon fonctionnement.
remplacement des clapets, pistons et autres petits elements
Adoucisseur
- vérification de l’automatisme,
- contrôle du TH de l’eau,
- contrôle du bon fonctionnement,
- approvisionnement et/ou complément en sel si nécessaire.
Systèmes de filtration
- nettoyage des filtres,
- remplacement des filtres si nécessaire.
Armoires électriques
- contrôle des entrées sorties automates,
- contrôle des serrages des connexions,
- contrôle des transformateurs de sécurité,
- contrôle des coupes circuits,
- contrôle des disjoncteurs moteurs,
- contrôle d’étanchéité,
- contrôle du bon fonctionnement des « arrêt d’urgence ».

## ZONE DE LAVAGE VL-PL
ZONES DE LAVAGE | Périodicité : 4 visites par an
- bras tournants,
- lances mobiles (gros débit),
- ensemble de flexibles hautes pression,
- pupitres de commandes équipés
- ensemble lances, poignées et pistolets
- hors gel automatique,
- balises de signalisation,
- ensemble des panneaux explicatifs et autocollants des pupitres
Bras tournants
- contrôle du bon état de l’ensemble et du bon fonctionnement,
- contrôle de l’état des gicleurs (remplacement si nécessaire),
- contrôle des systèmes de fuite des poignées (purge),
- contrôle fonctionnement mise hors gel automatique.
Pupitres de commande
- vérification de l’étanchéité des coffrets,
- contrôle du bon état général et bon fonctionnement des boutons poussoirs,
- contrôle du bon état général et bon fonctionnement des boutons « arrêt et arrêts d’urgence »,
- contrôle de l’état et bon fonctionnement des boutons sélection des débits ,
- contrôle de l’étiquetage,
- contrôle d’isolement,
- contrôle du bon état des panneaux explicatifs et autocollant et remplacement si nécessaire.
Compresseur d’air
- contrôle des connexions électriques,
- contrôle du bon état général du compresseur et du tuyaux d’air,
- vidange de la cuve,
- contrôle du niveau d’huile,
- nettoyage des éléments filtrant et remplacement si nécessaire,
- contrôle du câblage électrique,
- vérification de l’isolement et courant absorbé,
- vérification de l’état de la courroie et remplacement si nécessaire,
- contrôle du bon fonctionnement,
- balises de signalisation,
- vérification de l’étanchéité,
- contrôle du bon fonctionnement et de l’état général.
Dans l’ensemble des prestations ci-dessus, il est compris la fourniture des produits et le remplacement de petits matériels énumérés ci-dessous :
- graisse, huiles,
- ampoules fusibles,
- étiquetage,
- boulonnerie et visserie.

## ZONE DE LAVAGE DES CHARS
o Aire de lavage de char dit « décrotteur à char ».
Cette infrastructure est équipée de 200 (deux cent) buses en laiton de projection d’eau sous haute pression (160 bars) qu’il est nécessaire de remplacer tous les deux ans.
Elle est également équipée de 14 (quatorze) rouleaux (sur lesquels roule le char lors de son nettoyage) ayant chacun un frein à mâchoires.
Ces freins nécessite d’être démontés, dégraissés, nettoyés et remontés semestriellement. Lors de ces opérations, il est également nécessaire de procéder au graissage des paliers des rouleaux.

## ZONE TRAITEMENT EAU
ZONES TRAITEMENT DE L’EAU | Périodicité : 12 visites par an
- extérieur,
- débourbeurs,
- séparateurs d’hydrocarbures normalisé à 5mg/l,
- bassins tampon et réacteurs biologiques,
- sur presseurs d’air,
- fosses de relevage avec pompes de relevage,
- locaux techniques,
- filtres à sable,
- panoplies de gestion automatique de lavages des filtres,
- cuves de stockage de l’eau recyclée et complémentation en eau de ville avec filtres et pompes,
- ensembles de pompes doseuse électromagnétique pour injection de neutralisant,
- bactéricide B 505,
- accélérateurs biologiques AB 150,
- antimousse,
- coagulant/ floculant,
- sur presseurs,
- armoires électriques.
Débourbeur
- contrôle de l’état d’encrassement,
- vidange de la cuve (périodicité 4 fois par an).
Séparateur hydrocarbures
- contrôle visuel de la nappe d’hydrocarbure,
- écrémage en surface,
- curage du débourbeur selon la quantité de boue en fond de bassin.
Bassin tampon et réacteur biologique
- contrôle des cartouches de filtration et des courroies du surpresseur d’air,
- contrôle du bon fonctionnement du surpresseur,
- contrôle du bon fonctionnement des organes pilotés par les flotteurs,
- contrôle de l’aération « fine bulles » dans le bassin.
Fosse de relevage
- contrôle et nettoyage du bon fonctionnement des pompes immergées,
- contrôle de l’asservissement des pompes avec les flotteurs.
Local technique
- contrôle du dosage des réactifs et optimisation des réglages,
- contrôle des débits et pression,
- relevé des compteurs,
- prélèvement d’échantillons pour analyse (12 par an),
- entrée station (DCO, pH, T°),
- sortie station (DCO, pH, T°, phosphore total, azote total),
- nettoyage des organes de mesure,
- étalonnage du PH mètre et du turbidimètre.
Dans l’ensemble des prestations ci-dessus, il est compris la fourniture des produits et le remplacement de petits matériels énumérés ci-dessous :
- Les cartouches de filtration, les vidanges et les courroies du surpresseur d’air,
- Le remplacement annuel des électrodes de mesure du PH,
- Le remplacement des batteries d’alimentation des deux débitmètres (1/an),
- le remplacement de la cartouche filtrante du filtre de finition 1/ mois,
- le complément de sable du filtre à sable (1/an),
- le remplacement des membranes des pompes doseuses,
- les cannes d’injection (type « joint à lèvres ») pour l’injection des réactifs,
- le remplacement de la lampe UV (1/an).