## AEP_EDCH
ANNEXE GM 35_14_02 : CONSIGNES COMPLÉMENTAIRES D'ENTRETIEN POUR LES INSTALLATIONS LIÉES A LA DISTRIBUTION D'EDCH
J : Jour | B : Bimestrielle | 2: Biennale | [8 empty] | 10 : Décennale
H : Hebdomadaire | T : Trimestrielle | 3 : Triennale
Q : Quinzaine | S : Semestrielle | 4 : Quadriennale
M : Mensuelle | 1 : Annuelle | 5 : Quinquennale
ÉQUIPEMENT | PRESTATIONS D'ENTRETIEN | PÉRIODICITÉ | [12 empty] | OBSERVATIONS
|  | J | H | Q | M | B | T | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10
Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et de maintenance en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que : Cette liste n'est pas exhaustive
STATION DE POMPAGE | . Contrôle et surveillance de l'état de fonctionnement de toutes les installations |  | X
| . Réglage de l'installation sur le point de vue équilibrage et efficacité des pompes |  | X
| . Relevé des débits |  | X
| . Vérification de la station pour contrôler la présence de fuites, la pression adéquate le fonctionnement des pompes |  | X
| . Vérification que les équipements de mise en route des pompes et du traitement de l'eau est en bon état et réglé de manière à assurer les débits minimum et maximum requit de jour comme de nuit et en toutes saisons |  | X
| . Vérification de l'état du forage par inspection télévisuelle. Cette inspection nécessitera le retrait de la pompes de fond de puit, ce qui entrainera l'arrêt momentané du forage. A l'issue, une désinfection de la pompe et du forage sera réalisée ainsi que la fourniture d'un rapport détaillée avec à l'appui un dossier photographique. Ce rapport inclura également les éventuels travaux amélioratifs à apporter avec une estimation du coût des travaux | [13 empty] | Quartier La Horie : prochaine échéance fixée en 2022. Site de Bitche : prochaine échéance fixée en 2022. | bar: 10
| . Essais sur le débit des forages. | [6 empty] | X
| . Manœuvre des pompes en attente | [6 empty] | X
| . Nettoyage du local |  |  |  | X
STATION DE SURPRESSIONS | . Contrôle et surveillance de l'état de fonctionnement de toutes les installations |  | X
| . Vérification de la station pour contrôler la présence de fuites, la régulation des pompes, le fonctionnement des surpresseurs |  | X
| . Contrôle de fonctionnement des reports d'alarme |  | X
| . Contrôle des débits |  | X
| . Contrôle de la pression dans le réseau |  | X
| . Nettoyage du local |  |  |  | X
. Contrôle de l'état de fonctionnement et nettoyage des poires de niveau | bar: 1
. Contrôle de l'élément de télégestion de type SOFREL | bar: 1
DÉSHUMIDIFICATEUR D'AIR | . Contrôle de l'état général de l'installation et de son bon fonctionnement |  | X
. Changement des filtres | bar: 1
BÂCHES DE STOCKAGE - CUVES DES CHÂTEAUX D'EAU | . Contrôle et surveillance de l'état des bâches et des installations s'y rapportant |  |  |  | X
| . Vidange complète des bâches | [13 empty] | A l'issue de chaque campagne de nettoyage et désinfection, fourniture d'un rapport d'intervention avec dossier photographique. Vidange et nettoyage à prévoir selon le besoin en fonction de la qualité de l'eau stockée non conforme à la réglementation. Périodicité : - 2 fois/an pour Bitche - 1 fois/an pour tous les autres sites | bar: 1
. Nettoyage des parois | bar: 1
. Désinfection des parois | bar: 1
. Remise en eau | bar: 1
. L'analyse de l'eau après intervention | bar: 1
. Contrôle de l'état de fonctionnement et nettoyage des poires de niveau | bar: 1
. Contrôle de l'élément de télégestion de type SOFREL | bar: 1
TRAITEMENT DES EDCH | . Assurer le traitements des EDCH | X
| . Vérifications d'absence de refoulement d'eau ou autre liquide dans un réseau de distribution d'eau potable |  |  |  | X
| . Décolmatage et nettoyage des filtres à neutralite par rétro lavage |  |  |  | X
| . Recomplètement de neutralite aussi souvent que nécessaire | [13 empty] | . Sites de Bitche : consommation de 12 tonnes/an
. Le remplacement des bouteilles de chlore aussi souvent que nécessaire
| . Assurer une concentration en chlore libre suivant les données ci-dessous | X
| . Contrôle et surveillance de la concentration du chlore libre dans les réservoirs de stockages | X | [12 empty] | Concentrations fixées par arrêté d'autorisation d'utilisation d'EDCH par site : valeur minimale à respecter = 0,3 mg/l
| . Contrôle et surveillance du chlore libre en tout point du réseau |  | X | [11 empty] | Concentrations fixées par arrêté d'autorisation d'utilisation d'EDCH par site : valeur minimale à respecter = 0,1 mg/l
| . Surveillance des paramètres pH, conductivité et turbidité en sortie de production |  | X
| . Surveillance du débits |  | X
| . Surveillance de la turbidité des eaux brutes |  | X
| . Surveillance de la quantité de chlore utilisée par la pompe doseuse |  | X
| . Détermination des paramètres physiques (températures, pH, turbidité), de paramètres chimiques (taux de chlore libre et total) et microbiologiques (Escherichia coli et coliformes totaux) en deux points de mise en consommation |  |  |  | X
. Analyses des EDCH selon les programmes définis à l'annexe XX
CANALISATIONS EXTÉRIEURES D'ALIMENTATION | . Surveillance de l'ensemble du réseaux à partir du forage jusqu'aux vannes d'arrêt situées dans les sous-stations des bâtiment (compris canalisations, vannes, clapets, regards, vannes d'arrêt, manomètres, les compteurs d'eau,…) |  | X
| . Vérification des canalisations afin de contrôler la pression et la distribution adéquate du réseau. |  |  |  | X
. Recherches et localisations de fuites sur l'ensemble du réseau | bar: 1
| . Contrôle du fonctionnement des compteurs |  |  |  | X
| . Contrôle des relevés de consommations |  | X
| . Manœuvre et contrôle des vannes et clapets | [6 empty] | X | [6 empty] | Rapport sur l'état présumé de ces installations à l'issue de ces contrôles
| . Désinfection des tronçons de canalisations d'alimentation d'EDCH ayant fait l'objet de travaux | [13 empty] | Selon besoin (rémunéré sur BPU)
BOUCHES, POTEAUX INCENDIE, POTEAU D'ASPIRATION ET ROBINETS D'INCENDIE ARMES | . Nettoyage et maintien en bon état de fonctionnement de ces équipements y compris graissage des carrés et vis de manœuvre et tourillons des systèmes de fermeture | bar: 1
| . Vérification de ces installations (mesure de pression et de débit) selon la réglementation en vigueur | [13 empty] | Rapport à l'issue de ces vérifications | bar: 1
RÉSERVOIRS INCENDIES | . Vidange et nettoyage, avec à l'issue une remise en eau de ces réservoirs | [13 empty] | Nettoyage lorsque cela reste possible + fourniture d'un rapport d'intervention | bar: 2
INSTALLATION EN SOUS-STATION | . Contrôle de toutes les installations, de leur état et de leur fonctionnement (filtres à eau, adoucisseur, vannes…) | X |  |  | X
| . Remplacement des pièces le nécessitant (filtres à eau,…) | [13 empty] | Et selon besoin | bar: 1
| . Recomplètement des adoucisseurs | [13 empty] | Selon besoin
APPAREILLAGE ELECTRIQUE | Vérification des connexions dans les armoires (bâtiment 119 – tourelles n°1 et n°2 – réservoir surélevé 442) et sur les différents appareils ; | [6 empty] | X
Contrôle du voltage et de l’ampérage ;
Contrôle des appareils de régulation ;
Test des fusibles et remplacement éventuel ;
Test des lampes de voyant et remplacement éventuel ;
Relevé des compteurs horaires ;
Contrôle des matériels de télégestion.