## GM 35_14_04_Chloration gazeuse
ANNEXE GM 35_14_04 : CONSIGNES COMPLEMENTAIRES D'ENTRETIEN DE LA CHLORATION GAZEUSE
J : Jour | B : Bimestrielle | 2 : Biennale
H : Hebdomadaire | T : Trimestrielle | 3 : Triennale
Q : Quinzaine | S : Semestrielle | 4 : Quadriennale
M : Mensuelle | 1 : Annuelle | 5 : Quinquennale
10 : Décennale
EQUIPEMENT | PRESTATIONS D'ENTRETIEN | PERIODICITE | [12 empty] | OBSERVATIONS
|  | J | H | Q | M | B | T | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10
Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et de maintenance en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que : Cette liste n'est pas exhaustive
UNITÉ DE CHLORATION | . Contrôle visuel de fonctionnement et de fuites. |  | X
| . Contrôle de l'étanchéité des conduites de chlore. |  | X
| . Nettoyer le filtre dans la conduite d'eau motrice. |  |  |  | X
| . Contrôler le fonctionnement du système. |  |  |  | X
| . Contrôler le détecteur de fuites, remplacer l'électrolyte | [6 empty] | X
| . Nettoyer le débitmètre, le détendeur, l'hydroéjecteur avec entrée et sortie | [6 empty] | X
. Maintenance du système, rempli. Joints… | bar: 1
. Remplacer les conduites en cuivres. | bar: 2
. Remplacer les vannes auxiliaires. | bar: 3
. Remplacer le manomètre du détendeur. | bar: 4
DÉTECTEUR DE GAZ | . Vérifier la réserve d'électrolyte au niveau des capteurs | [5 empty] | X
. Maintenance des capteurs. | bar: 1
. Maintenance des détecteurs de gaz. | bar: 1
. Remplacement des accus. | bar: 3
CONTRÔLEUR MULTIFONCTIONS
| . Contrôle de l'étanchéité. |  | X
Module de la cellule de mesure | . Mesure de référence, calibrage si nécessaire. |  | X
| . Vérifier le niveau d'électrolyte. |  | X
| . Contrôle du sable de quartz. |  | X
| . Nettoyer le filtre fin en cas d'utilisation de cellules à membranes | [6 empty] | X
| . Changement du sable de quartz. | [6 empty] | X
| . Changement de l'électrolyte. | [6 empty] | X
| . Diaphragmes. | [6 empty] | X | [6 empty] | En fonction de l'encrassement
Sondes à membranes | . Mesure de référence, calibrage si nécessaire. |  | X
| . Changement de l'électrolyte. | [6 empty] | X | bar: 1
. Changement des capuchons à membrane. | bar: 1
| . Mesure du pH - mesure de référence, calibrage si nécessaire |  | X
| . Mesure mV - contrôle Redox dans la solution tampon |  |  |  | X
| . Contrôle de la conductivité. |  |  |  | X