## CPAM 22 - Bornes IRVE
Rep | DESIGNATION | UNITÉS | QTE | P.U | Prix total H.T
|  |  |  | UNITAIRES | TOTAL
A | TRAVAUX
1 | Travaux préparatoires au chantier
| Installation électrique de chantier suivant CCTP | ens | 1
| Fourniture du dossier PPSPS | ens | 1
| Sous-Total § | 1
2 | Origine de L'installaton
| Poste de livraison HTA existant inchangé | PM | 1
| Poste de transformation bâtiment A existant inchangé | PM | 1
| Poste de transformation bâtiment D existant inchangé | PM | 1
| Liaison BT U1000 R2V bâtiment A existant inchangé | PM | 1
| Liaison BT U1000 R2V bâtiment D existant inchangé | PM | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | PM | 1
| Sous-Total § | 2
3 | Réseaux de terre
Bâtiment A
| Terre des masses Cu nu 25mm² bâtiment A - existante à contrôler | ens | 1
| Barrette de mesure bâtiment A - existante à contrôler | ens | 1
| Collecteur de terre bâtiment A - existant à contrôler | ens | 1
| Liaisons équipotentielles principales bâtiment A à compléter pour le TD IRVE | ens | 1
| Liaisons équipotentielles locales bâtiment A à compléter pour les bornes IRVE | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement bâtiment A | ens | 1
Bâtiment D
| Terre des masses Cu nu 25mm² bâtiment D - existante à contrôler | ens | 1
| Barrette de mesure bâtiment D - existante à contrôler | ens | 1
| Collecteur de terre bâtiment D - existant à contrôler | ens | 1
| Liaisons équipotentielles principales bâtiment D à compléter pour le TD IRVE | ens | 1
| Liaisons équipotentielles locales bâtiment Dà compléter pour les bornes IRVE | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement bâtiment D | ens | 1
| Sous-Total § | 3
4 | Interventions à prévoir dans les deux TGBT
Bâtiment A
| Coupure électrique à programmer en étroite collaboration avec la CPAM | ens | 1
| Dépose des protections inutilisées pour créer de la place à la protection TD IRVE1 | ens | 1
| Adaptation des jeux de barres pour l'alimentation en amont du départ TD IRVE1 | ens | 1
| Protection 4x250A pour l'alimentation du TD IRVE 1 à intégrer dans le TGBT bâtiment A | ens | 1
| Adaptation des liaisons en aval du départ TD IRVE1, | ens | 1
| Adaptation des plastrons pour l'intégration de la protection TD IRVE1. | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement TGBT bâtiment A | ens | 1
Bâtiment D
| Coupure électrique à programmer en étroite collaboration avec la CPAM | ens | 1
| Dépose des protections inutilisées pour créer de la place à la protection TD IRVE2 | ens | 1
| Adaptation des jeux de barres pour l'alimentation en amont du départ TD IRVE2 | ens | 1
| Protection 4x250A pour l'alimentation du TD IRVE 2 à intégrer dans le TGBT bâtiment D | ens | 1
| Adaptation des liaisons en aval du départ TD IRVE2, | ens | 1
| Adaptation des plastrons pour l'intégration de la protection TD IRVE2. | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement TGBT bâtiment D | ens | 1
| Sous-Total § | 4
5 | Alimentations électriques issues des deux TGBT
Bâtiment A
| Alimentation du TD-IRVE1 bâtiment A depuis le TGBT du bâtiment A - TRI+N+T 250A | ml
Bâtiment D
| Alimentation du TD-IRVE2 bâtiment D depuis le TGBT du bâtiment D - TRI+N+T 250A | ml
| Sous-Total § | 5
6 | Tableaux Divisionnaires IRVE1 bâtiment A
| Armoire suivant description CCTP | ens | 1
| Porte avec serrure à clé | ens | 1
| Interrupteur général avec bobine MX 250A | ens | 1
| Compteur MID avec tores de courants en aval de l'interrupteur général | ens | 1
| Disjoncteurs généraux différentiels | ens | 1
| Disjoncteurs Tétrapolaire | ens | 1
| Disjoncteurs Ph + N | ens | 1
| Contacteurs | ens | 1
| Peignes de distribution | ens | 1
| Bornier | ens | 1
| Switch suivant description CCTP | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 6
7 | Tableaux Divisionnaires IRVE2 bâtiment D
| Armoire suivant description CCTP | ens | 1
| Porte avec serrure à clé | ens | 1
| Interrupteur général avec bobine MX 250A | ens | 1
| Compteur MID avec tores de courants en aval de l'interrupteur général | ens | 1
| Disjoncteurs généraux différentiels | ens | 1
| Disjoncteurs Tétrapolaire | ens | 1
| Disjoncteurs Ph + N | ens | 1
| Contacteurs | ens | 1
| Peignes de distribution | ens | 1
| Bornier | ens | 1
| Switch suivant description CCTP | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 7
8 | Alimentations électriques issues des TD IRVE
Alimentations issues du TD IRVE bâtiment A
| IRVE A1 - Borne IRVE 2x22KW (Public) - TRI+N+T 80A | ens | 1
| IRVE A2 - Borne IRVE 2x11KW (Flotte) - TRI+N+T 40A | ens | 1
| IRVE A3 - Borne IRVE 2x11KW (Flotte) - TRI+N+T 40A | ens | 1
| IRVE A4 - Borne IRVE 2x11KW (Flotte) - TRI+N+T 40A | ens | 1
| GDC A1 - Gestionnaire dynamique de la charge - TRI+N+T 10A | ens | 1
Eléments terminaux de raccordement
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens |  |  | 0
Alimentations issues du TD IRVE bâtiment D
| IRVE D1 - Borne IRVE 2x11KW (Flotte) - TRI+N+T 40A | ens | 1
| IRVE D2 - Borne IRVE 2x11KW (Flotte) - TRI+N+T 40A | ens | 1
| IRVE D3 - Borne IRVE 2x11KW (Flotte) - TRI+N+T 40A | ens | 1
| IRVE D4 - Borne IRVE 2x11KW (Personnel CPAM) - TRI+N+T 40A | ens | 1
| IRVE D5 - Borne IRVE 2x11KW (Personnel CPAM) - TRI+N+T 40A | ens | 1
| IRVE D6 - Borne IRVE 2x11KW (Personnel CARSAT) - TRI+N+T 40A | ens | 1
| GDC A1 - Gestionnaire dynamique de la charge - TRI+N+T 10A | ens | 1
Eléments terminaux de raccordement
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total § | 8 |  |  | 0
9 | Installations particulières |  |  |  | 0
| Bâtiment A |  |  |  | 0
| Gestionnaire dynamique de la charge suivant CCTP à intégrer dans le TGBT bâtiment A. | ens | 1 |  | 0
| Borne IRVE (2x22KW) dédiée au public suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Bonres IRVE (2x11KW) dédiées aux véhicules de flotte et aux véhicules du personnel suivant CCTP | u | 3 |  | 0
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens | 1 |  | 0
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1 |  | 0
| Bâtiment D |  |  |  | 0
| Gestionnaire dynamique de la charge suivant CCTP à intégrer dans le TGBT bâtiment D. | ens | 1 |  | 0
| Bonres IRVE (2x11KW) dédiées aux véhicules de flotte et aux véhicules du personnel suivant CCTP | u | 6 |  | 0
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens | 1 |  | 0
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-Total § | 9 |  |  | 0
10 | Coupure d'urgence TD IRVE
| Arrêt d'urgence Electrique suivant CCTP | u | 2
| Ensemble de câblage | ens | 2
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 2
| Sous-Total § | 10 |  |  | 0
11 | Cheminements et canaliations
| Chemin de câble courant fort galvanisé à chaud 200x50 | ml | 72
| Chemin de câble courant fort galvanisé à chaud 100x50 | ml | 18
| Chemin de câble courant fort galvanisé à chaud 200x50 | ml | 72
| Chemin de câble courant fort galvanisé à chaud 100x50 | ml | 18
| Chemin de câble galvanisé à chaud500x50 (à chiffrer impérativement) | ml | 24
| Sous-Total § | 11 |  |  | 0
12 | Liaisons & équipements CFA
| Rocade Fibre Optique 6 brins type OS2 ou OM4 entre la baie du bâtiment D et le TD IRVE1 bâtiment A | ml | 200
| Rocade Cuivre 2x4P entre la baie du bâtiment D et le TD IRVE2 bâtiment D | ml | 40
| Rocade Cuivre 2x4P entre la baie du bâtiment D et le TGBT bâtiment D | ml | 20
| Rocade Cuivre 1x4P entre chaque bornes IRVE et le TD IRVE2 bâtiment D (6 bornes) | ml | 540
| Rocade Cuivre 2x4P entre le TD IRVE1 bâtiment A et le TGBT bâtiment A | ml | 50
| Rocade Cuivre 1x4P entre chaque bornes IRVE et le TD IRVE2 bâtiment D (4 bornes) | ml | 360
| Bandeau de brassage à intégrer dans la baie du bâitment A | ens | 1
| Convertisseur Fibre Optique / RJ45 à intégrer dans la baie du bâtiment D | ens | 1
| Convertisseur Fibre Optique / RJ45 à intégrer dans le TD IRVE1 bâtiment A | ens | 1
| Jarretières optiques pour la baie du bâtiment D et le TD IRVE1 bâtiment A | ens | 1
| Cordons de brassage informatiques suivant demande service informatique MOA pour la baie du bâtiment D et le TD IRVE1 bâtiment A | ens | 1
| Ensemble de câblage 1x4P | ens | 1
| Recette informatique (Optique et cuivre) | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 12 |  |  | 0
MONTANT TOTAL A HT
B | TRAVAUX DIVERS
1 | Etudes
Plans
| Plans et notes de calculs d'exécution | ens | 1
| Plans de synthèse | ens | 1
| Plans de réservation | ens | 1
| Plans d'atelier, de montage et de détail | ens | 1
| Note de calcul ENEDIS | ens | 1
| Sous-Total § | 1
2 | Travaux divers
| Attestation de conformité (CONSUEL) et essais COPREC | ens | 1 |  | 0
| DOE (plans, doc,..) | ens | 1
| DIUOM | ens | 1
| Percements - réservation - rebouchage (Réalisation de l’ensemble des percements) | ens | 1
| Sous-Total § | 2
3 | Main d'œuvre
| Transport et manutention | PM à incorporer dans les prix unitaires
Pose et installations
Essais, réglages et mise en service
| Sous-Total § | 3
MONTANT TOTAL B HT
RECAPITULATIF
A | TRAVAUX
1 | Travaux préparatoires au chantier
2 | Origine de L'installaton
3 | Réseaux de terre
4 | Réseaux de terre
5 | Alimentations électriques issues des deux TGBT
6 | Tableaux Divisionnaires IRVE1 bâtiment A
7 | Tableaux Divisionnaires IRVE2 bâtiment D
8 | Alimentations électriques issues des TD IRVE
9 | Installations particulières
10 | Coupure d'urgence TD IRVE
11 | Cheminements et canaliations
12 | Liaisons & équipements CFA
MONTANT TOTAL A HT
B | TRAVAUX DIVERS
1 | Etudes
2 | Travaux divers
3 | Main d'œuvre
MONTANT TOTAL B HT
MONTANT TOTAL (A+B) HT
T.V.A. (20%)
TOTAL Toutes Taxes Comprises
C | OPTIONS
C1 | OPTION 1 - BORNES IRVE 2X7KW au lieu de 2x11KW
1 | Moins-value alimentations électriques issues des TD IRVE version de base
Alimentations issues du TD IRVE bâtiment A
| IRVE A2 - Borne IRVE 2x11KW (Flotte) - TRI+N+T 40A | ens | -1
| IRVE A3 - Borne IRVE 2x11KW (Flotte) - TRI+N+T 40A | ens | -1
| IRVE A4 - Borne IRVE 2x11KW (Flotte) - TRI+N+T 40A | ens | -1
Eléments terminaux de raccordement
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | -1 |  | 0
Alimentations issues du TD IRVE bâtiment D
| IRVE D1 - Borne IRVE 2x11KW (Flotte) - TRI+N+T 40A | ens | -1
| IRVE D2 - Borne IRVE 2x11KW (Flotte) - TRI+N+T 40A | ens | -1
| IRVE D3 - Borne IRVE 2x11KW (Flotte) - TRI+N+T 40A | ens | -1
| IRVE D4 - Borne IRVE 2x11KW (Personnel CPAM) - TRI+N+T 40A | ens | -1
| IRVE D5 - Borne IRVE 2x11KW (Personnel CPAM) - TRI+N+T 40A | ens | -1
| IRVE D6 - Borne IRVE 2x11KW (Personnel CARSAT) - TRI+N+T 40A | ens | -1
Eléments terminaux de raccordement
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | -1 |  | 0
| Sous-Total § | 1
2 | Moins-value installations particulières version de base
Bâtiment A
| Borne IRVE (2x22KW) dédiée au public suivant CCTP | PM
| Bonres IRVE (2x11KW) dédiées aux véhicules de flotte et aux véhicules du personnel suivant CCTP | u | -3
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens | -1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | -1
Bâtiment D
| Bonres IRVE (2x11KW) dédiées aux véhicules de flotte et aux véhicules du personnel suivant CCTP | u | -6
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens | -1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | -1
| Sous-Total § | 2 |  |  | 0
3 | Plus-value alimentations électriques issues des TD IRVE option 1
Alimentations issues du TD IRVE bâtiment A
| IRVE A2 - Borne IRVE 2x7KW (Flotte) - PH+N+T 80A | ens | 1
| IRVE A3 - Borne IRVE 2x7KW (Flotte) - PH+N+T 80A | ens | 1
| IRVE A4 - Borne IRVE 2x7KW (Flotte) - PH+N+T 80A | ens | 1
Eléments terminaux de raccordement
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1 |  | 0
Alimentations issues du TD IRVE bâtiment D
| IRVE D1 - Borne IRVE 2x7KW (Flotte) - PH+N+T 80A | ens | 1
| IRVE D2 - Borne IRVE 2x7KW (Flotte) - PH+N+T 80A | ens | 1
| IRVE D3 - Borne IRVE 2x7KW (Flotte) - PH+N+T 80A | ens | 1
| IRVE D4 - Borne IRVE 2x7KW (Personnel CPAM) - PH+N+T 80A | ens | 1
| IRVE D5 - Borne IRVE 2x7KW (Personnel CPAM) - PH+N+T 80A | ens | 1
| IRVE D6 - Borne IRVE 2x7KW (Personnel CARSAT) - PH+N+T 80A | ens | 1
Eléments terminaux de raccordement
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total § | 3
4 | Plus-value installations particulières option 1
Bâtiment A
| Borne IRVE (2x22KW) dédiée au public suivant CCTP | PM
| Bonres IRVE (2x7KW) dédiées aux véhicules de flotte et aux véhicules du personnel suivant CCTP | u | 3
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
Bâtiment D
| Bonres IRVE (2x11KW) dédiées aux véhicules de flotte et aux véhicules du personnel suivant CCTP | u | 6
| Ensemble de câblage U1000R2V | ens | 1
| Accessoires de pose, de fixation et de raccordement | ens | 1
| Sous-Total § | 4 |  |  | 0
MONTANT TOTAL C HT