

**Phase 1**

**Préalable projet ROTONDE : réaménagement DSI et vestiaires**

N4 (étage technique) : DSI – aménagement des nouveaux locaux

N2 (RDC Bas) : Vestiaires femmes et hommes

**Dossier travaux**

[Avant-propos 3](#_Toc198890907)

[1. Projet au Préalable projet ROTONDE : réaménagement DSI et vestiaires 3](#_Toc198890908)

[N4 (étage technique) : DSI – aménagement des nouveaux locaux 3](#_Toc198890909)

[N2 (RDC Bas) : Vestiaires femmes et hommes 4](#_Toc198890910)

[2. Phasage prévisionnel des travaux 4](#_Toc198890911)

[N4 (étage technique) : DSI – aménagement des nouveaux locaux 4](#_Toc198890912)

[N2 (RDC Bas) : Vestiaires femmes et hommes 4](#_Toc198890913)

[3. Tableau de correspondance des fiches travaux par typologie de locaux 5](#_Toc198890914)

[4. Fiches travaux par typologie de locaux 6](#_Toc198890915)

[BUR-1 Bureau individuel 6](#_Toc198890916)

[BUR-2 Bureau double 7](#_Toc198890917)

[BUR-3 Bureau triple 8](#_Toc198890918)

[BUR-4 Atelier 9](#_Toc198890919)

[BUR-5 Espace avec plan de travail 10](#_Toc198890920)

[CIR-1 Circulation DSI 11](#_Toc198890921)

[CIR-2 Circulation générale 12](#_Toc198890922)

[DET Salle de détente 13](#_Toc198890923)

[LOG-1 Local de stockage fournitures 14](#_Toc198890924)

[LOG-2 Local de stockage matériel 15](#_Toc198890925)

[LOG-3 Espace multifonction et écran de contrôle 16](#_Toc198890926)

[LOG-4 Réserve immobilière 17](#_Toc198890927)

[LOG-5 Réserve immobilière technique pour la future CTA 18](#_Toc198890928)

[LOG-6 Local à déchets 19](#_Toc198890929)

[SAN-1 Sanitaire 20](#_Toc198890930)

[SAN-2 Sanitaire PMR 21](#_Toc198890931)

[SAN-3 Douche 22](#_Toc198890932)

[SER Local serveur 23](#_Toc198890933)

[REU Salle de réunion 24](#_Toc198890934)

[VES Vestiaires 25](#_Toc198890935)



Avant-propos

**FICHES DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES PAR LOCAL**


Fiches par local : Il s’agit de préciser les exigences particulières sous forme de fiches techniques pour chaque local. Les fiches descriptives pour chaque local définissent en particulier un niveau minimum de prestations. Elles rassemblent également toutes les informations relatives à la conception de l'espace, l'aménagement, les prestations techniques et le niveau de performance attendu. Ces fiches sont complémentaires au descriptif travaux CCTP.


# Projet au Préalable projet ROTONDE : réaménagement DSI et vestiaires

## N4 (étage technique) : DSI – aménagement des nouveaux locaux

****


## N2 (RDC Bas) : Vestiaires femmes et hommes





# Phasage prévisionnel des travaux

## N4 (étage technique) : DSI – aménagement des nouveaux locaux



## N2 (RDC Bas) : Vestiaires femmes et hommes

Aucune phase n’est prévue pour les vestiaires, les locaux étant disponibles, les travaux pourront se réaliser dans leur intégralité

# Tableau de correspondance des fiches travaux par typologie de locaux

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Service** | **Référence** | **Typologie** |
| DSI & Réserve immobilière | BUR-1 | Bureau individuel avec table de réunion |
| DSI & Réserve immobilière | BUR-2 | Bureau double |
| DSI | BUR-3 | Bureau triple |
| DSI | BUR-4 | Atelier |
| DSI | BUR-5 | Espace avec plan de travail |
| DSI | CIR-1 | Circulation DSI |
| Commun | CIR-2 | Circulation générale |
| Commun | DET | Salle de détente |
| DSI | LOG-1 | Local de stockage fournitures |
| DSI | LOG-2 | Local de stockage matériel |
| DSI | LOG-3 | Espace multifonction |
| Réserve immobilière | LOG-4 | Réserve immobilière |
| Service technique | LOG-5 | Réserve immobilière technique pour la future CTA |
| Commun | LOG-6 | Local à déchets |
| Commun & vestiaires | SAN-1 | Sanitaires |
| Commun & vestiaires | SAN-2 | Sanitaires PMR |
| Vestiaires | DOU | Douche |
| DSI | SER | Local serveur |
| Commun | REU | Salle de réunion |
| Vestiaires | VES | Vestiaires femmes et hommes |

# Fiches travaux par typologie de locaux

## BUR-1 Bureau individuel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Service | DSI  Réserve immobilière | Accès privé/public | Privé |
| Bureau individuel, pouvant contenir une table de réunion et du rangement | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP | 250cm | Contrôle d’accès | Serrure |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | 93cm | Anti-intrusion |  |
| Type de porte | Porte semi vitrée, battante | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Oui | Occultation/protection solaire | Oui |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage | Interrupteur |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural | Peinture | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale |  | Protection portes |  |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| **4PCN + 1PCO + 2RJ45** | 1 | TV (1 PCN + 1RJ45) |  |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage  2 prises réparties  1 à 160cm de haut | Ecran d’information (TV + ordinateur) |  |
| CFO – PCO |  | Ecran Qmatic (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver | 20°C |
| Air médical 4b |  | Température été | Rafraichissement de -6°C/T Ext. |
| Vide |  | Renouvellement d’air | 3 vol/h |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
|  | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| Fauteuil de bureau  Bureau avec poste informatique  Chaise visiteur  Rangement | | | |

## BUR-2 Bureau double

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Service | DSI  Réserve immobilière | Accès privé/public | Privé |
| Bureau individuel, pouvant contenir une table de réunion et du rangement | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP | 250cm | Contrôle d’accès | Serrure |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | 93cm | Anti-intrusion |  |
| Type de porte | Porte semi vitrée, battante | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Oui | Occultation/protection solaire | Oui |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage | Interrupteur |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural | Peinture | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale |  | Protection portes |  |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| **4PCN + 1PCO + 2RJ45** | 2 | TV (1 PCN + 1RJ45) |  |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage  3 prises réparties | Ecran d’information (TV + ordinateur) |  |
| CFO - PCO |  | Ecran Qmatic (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver | 20°C |
| Air médical 4b |  | Température été | Rafraichissement de -6°C/T Ext. |
| Vide |  | Renouvellement d’air | 3 vol/h |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
|  | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| Fauteuil de bureau x2  Bureau avec poste informatique x2  Chaise visiteur  Rangement | | | |

## BUR-3 Bureau triple

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Service | DSI | Accès privé/public | Privé |
| Bureau individuel, pouvant contenir une table de réunion et du rangement | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP | 250cm | Contrôle d’accès | Serrure |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | 93cm | Anti-intrusion |  |
| Type de porte | Porte semi vitrée, battante | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Oui | Occultation/protection solaire | Oui |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage | Interrupteur |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural | Peinture | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale |  | Protection portes |  |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| **4PCN + 1PCO + 2RJ45** | 3 | TV (1 PCN + 1RJ45) |  |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage  prises réparties | Ecran d’information (TV + ordinateur) |  |
| CFO - PCO |  | Ecran Qmatic (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver | 20°C |
| Air médical 4b |  | Température été | Rafraichissement de -6°C/T Ext. |
| Vide |  | Renouvellement d’air | 3 vol/h |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
|  | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| Fauteuil de bureau x3  Bureau avec poste informatique x3  Chaise visiteur  Rangement | | | |

## BUR-4 Atelier

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Service | DSI  Réserve immobilière | Accès privé/public | Privé |
| Bureau individuel, pouvant contenir une table de réunion et du rangement | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP | 250cm | Contrôle d’accès | Serrure |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | 93cm | Anti-intrusion |  |
| Type de porte | Porte semi vitrée, battante | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Oui | Occultation/protection solaire | Oui |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage | **Interrupteur** |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural | Peinture | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale | Oui, sur H:110cm | Protection portes | Intérieure/extérieure sur H:110cm |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 | 7 au-dessus du plan de travail | Chariot (1 PCN + 1RJ45) | 3 au-dessus du plan de travail |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage  2 prises réparties | Ecran d’information (TV + ordinateur) |  |
| CFO - PCO |  | Ecran Qmatic (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver | 20°C |
| Air médical 4b |  | Température été | Rafraichissement de -6°C/T Ext. |
| Vide |  | Renouvellement d’air | 3 vol/h |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides | Air comprimé |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
| Plan de travail en bois stratifié, chant arrondi (éviter les angles anguleux)  Dimension : largeur 460/480cm (à confirmer sur place, longueur de la cloison), profondeur : 80cm, hauteur : 74cm  Doit permettre d’installer plusieurs postes de travail. Piètement + équerre mural  Rangement mural en hauteur (x6), profondeur : 35cm, portes, 2 étagères | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| Fauteuils de bureau | | | |

## BUR-5 Espace avec plan de travail

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Service | DSI  Réserve immobilière | Accès privé/public | Privé |
| Bureau individuel, pouvant contenir une table de réunion et du rangement | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP | 250cm | Contrôle d’accès | Serrure |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | 93cm | Anti-intrusion |  |
| Type de porte |  | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Oui | Occultation/protection solaire | Oui |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage | Interrupteur |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural | Peinture | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale |  | Protection portes |  |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 | 3 au-dessus du plan de travail | TV (1 PCN + 1RJ45) |  |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN |  | Ecran d’information (TV + ordinateur) |  |
| CFO - PCO |  | Ecran Qmatic (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver | 20°C |
| Air médical 4b |  | Température été | Rafraichissement de -6°C/T Ext. |
| Vide |  | Renouvellement d’air | 3 vol/h |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
| Plan de travail en bois stratifié, chant arrondi (éviter les angles anguleux)  Dimension : largeur 460/480cm (à confirmer sur place, longueur de la cloison), profondeur : 80cm, hauteur : 74cm  Doit permettre d’installer 3 postes de travail. Piètement + équerre mural | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| Fauteuils de bureau  Caisson  Casiers vestiaires pour les prestataires | | | |

## CIR-1 Circulation DSI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Destination et usage | DSI | Accès privé/public | Privé |
| Circulation dans les locaux de la DSI | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP |  | Contrôle d’accès | Sécurisée |
| Contraintes spécifiques |  | Visiophone | Entrée DSI (face bureau A1)  Report à côté de l’écran de contrôle (face bureau A1) |
| Gabarit accès/largeur porte | 143cm, porte tiercée | Anti-intrusion |  |
| Type de porte |  | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel |  | Occultation/protection solaire |  |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage |  |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural |  | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale | Oui, sur H:110cm | Protection portes | Intérieure/extérieure sur H:110cm |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 |  | Borne wifi ( 1RJ45) | 3 |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Borne DECT | Couverture à déterminer |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage tous les 8m | Appel malade |  |
| CFO - PCO |  | Vidéo projecteur (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver | 20°C |
| Air médical 4b |  | Température été | Rafraichissement de -6°C/T Ext. |
| Vide |  | Renouvellement d’air |  |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
|  | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| Borne wifi (3)  Borne DECT(à déterminer) | | | |

## CIR-2 Circulation générale

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Destination et usage | Commun | Accès privé/public | Privé |
| Circulation générale | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP |  | Contrôle d’accès | Visiophonie |
| Contraintes spécifiques |  | Visiophone | Entrée de la circulation générale (au niveau du bureau C6-5)  Report à côté de l’écran de contrôle (face bureau A1) |
| Gabarit accès/largeur porte | Porte CF si nécessaire  143cm | Anti-intrusion |  |
| Type de porte |  | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel |  | Occultation/protection solaire |  |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage |  |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural |  | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale | Oui, sur H:110cm | Protection portes | Intérieure/extérieure sur H:110cm |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 |  | Borne wifi ( 1RJ45) | 1 |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Borne DECT | Couverture à déterminer |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage tous les 8m | Appel malade |  |
| CFO - PCO |  | Vidéo projecteur (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver | 20°C |
| Air médical 4b |  | Température été | Rafraichissement de -6°C/T Ext. |
| Vide |  | Renouvellement d’air |  |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
|  | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| Borne wifi (1)  Borne DECT(à déterminer) | | | |

## DET Salle de détente

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Destination et usage | Commun | Accès privé/public | Privé |
| Espace de détente pour le personnel, leur permettant de déjeuner sur place | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP | 250cm | Contrôle d’accès | Serrure / sécurisé |
| Contraintes spécifiques | 93cm | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | Battante, pleine | Anti-intrusion |  |
| Type de porte |  | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Oui | Occultation/protection solaire | Oui |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage | Interrupteur |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural |  | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale |  | Protection portes |  |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 |  | TV (1 PCN + 1RJ45) |  |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage  1 prise frigo à 120cm du sol  4 prises sur le plan de travail  prises à répartir | Appel malade |  |
| CFO - PCO |  | Vidéo projecteur (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver | 20°C |
| Air médical 4b |  | Température été | Rafraichissement de -6°C/T Ext. |
| Vide |  | Renouvellement d’air |  |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
| Paillasse humide avec évier et égouttoir (largeur 150/160cm) et rangement placard en dessous | Distribution : ECS/EFS | 1 paillasse sèche 120cm avec rangement bas en dessous |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
| 1 étagère largeur 120cm, profondeur 30cm en dessus de la paillasse sèche | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| 3 tables et 12 chaises  1 frigo + 2 micro-ondes + 1 bouilloire + 1 machine à café + 1 grande poubelle | | | |

## LOG-1 Local de stockage fournitures

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Service | DSI | Accès privé/public | Accès privé |
|  | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP |  | Contrôle d’accès | Sécurisé/ badge (local sensible)  Sécurisé (cartouches) |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | 93cm | Anti-intrusion |  |
| Type de porte | Porte pleine, battante | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Non | Occultation/protection solaire | Non |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage | Détecteur de présence |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural |  | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale | Oui, sur H:110cm | Protection portes | Intérieure/extérieure sur H:110cm |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 |  | TV (1 PCN + 1RJ45) |  |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage | Appel malade |  |
| CFO - PCO |  | Vidéo projecteur (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver | 20°C |
| Air médical 4b |  | Température été | Rafraichissement de -6°C/T Ext. |
| Vide |  | Renouvellement d’air |  |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
|  | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| **Etagères – armoires** | | | |

## LOG-2 Local de stockage matériel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Service | DSI | Accès privé/public | Accès privé |
|  | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP |  | Contrôle d’accès | Sécurisé/ badge |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | 143cm | Anti-intrusion |  |
| Type de porte | Porte pleine, battante | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Non | Occultation/protection solaire | Non |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage | Détecteur de présence |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural |  | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale | Oui, sur H:110cm | Protection portes | Intérieure/extérieure sur H:110cm |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 | **6 prises à répartir à 110cm** | TV (1 PCN + 1RJ45) |  |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage | Appel malade |  |
| CFO - PCO |  | Vidéo projecteur (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver | 20°C |
| Air médical 4b |  | Température été | Rafraichissement de -6°C/T Ext. |
| Vide |  | Renouvellement d’air |  |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
|  | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
|  | | | |

## LOG-3 Espace multifonction et écran de contrôle

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Service | DSI | Accès privé/public | Accès privé |
|  | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP |  | Contrôle d’accès |  |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | Ouvert sur la circulation | Anti-intrusion |  |
| Type de porte |  | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Non | Occultation/protection solaire | Non |
| Eclairage général | Oui (circulation) | Type de commande d’éclairage |  |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural |  | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale |  | Protection portes |  |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 |  | TV (1 PCN + 1RJ45) |  |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) | 1(à hauteur 110cm) |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 (à hauteur 110cm) | Appel malade |  |
| CFO - PCO |  | Vidéo projecteur (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver | 20°C |
| Air médical 4b |  | Température été | Rafraichissement de -6°C/T Ext. |
| Vide |  | Renouvellement d’air |  |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
|  | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| Espace multifonction :   * 1 multifonction * 1 table   Espace écrans de contrôle   * 2 écrans de contrôle | | | |

## LOG-4 Réserve immobilière

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Service | Réserve immobilière | Accès privé/public | Accès privé |
|  | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP |  | Contrôle d’accès | Sécurisé |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | 93cm | Anti-intrusion |  |
| Type de porte | Porte pleine, battante | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Non | Occultation/protection solaire | Non |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage | Détecteur de présence |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural |  | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale | Oui, sur H:110cm | Protection portes | Intérieure/extérieure sur H:110cm |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 | 6 prises à répartir | TV (1 PCN + 1RJ45) |  |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage | Appel malade |  |
| CFO - PCO |  | Vidéo projecteur (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver | 20°C |
| Air médical 4b |  | Température été | Rafraichissement de -6°C/T Ext. |
| Vide |  | Renouvellement d’air |  |
| SEGA |  | Exigences particulières | 3vol/h |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
|  | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
|  | | | |

## LOG-5 Réserve immobilière technique pour la future CTA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Service | Service technique | Accès privé/public | Accès privé |
| Locaux pour la future CTA du bloc opératoire | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP |  | Contrôle d’accès | Sécurisée |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | 143cm tiercée | Anti-intrusion |  |
| Type de porte | Porte pleine, battante | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Non | Occultation/protection solaire | Non |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage | Détecteur de présence |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural |  | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale |  | Protection portes |  |
| Plafonds/Faux plafond |  | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 |  | TV (1 PCN + 1RJ45) |  |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage | Appel malade |  |
| CFO - PCO |  | Vidéo projecteur (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver |  |
| Air médical 4b |  | Température été |  |
| Vide |  | Renouvellement d’air |  |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
|  | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
|  | | | |

## LOG-6 Local à déchets

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Service | Commun | Accès privé/public | Privé |
| Local à déchets commun | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP |  | Contrôle d’accès |  |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | Existante | Anti-intrusion |  |
| Type de porte | Pleine (existante) | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel |  | Occultation/protection solaire |  |
| Eclairage général |  | Type de commande d’éclairage | Détecteur de présence |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol |  | Classement |  |
| Revêtement mural |  | Plinthes |  |
| Protection murale | Oui, sur H:110cm | Protection portes | Intérieure/extérieure sur H:110cm |
| Plafonds/Faux plafond |  | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 |  | TV (1 PCN + 1RJ45) |  |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage | Appel malade |  |
| CFO - PCO |  | Vidéo projecteur (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver | 20°C |
| Air médical 4b |  | Température été | Rafraichissement de -6°C/T Ext. |
| Vide |  | Renouvellement d’air | A confirmer par le service technique |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
|  | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| Nombre d’équipements par locaux à déchets   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Poubelle DAOM | Poubelle DARSI | Poubelle Cartons | Chariot Roll | Poubelle sacs plastiques | | **1** | **0** | 1 | 1 | 0 |   (Nombre à confirmer avec DSI et futur occupant) 🡺 voir nombre d’équipements ci-dessus.  Accès aux bennes et armoire à linge : Dimensions : 70cm\*120 cm    Poubelle /benne pouvant être positionnée dans le sens de la longueur (accès de face) ou largeur (accès latéral)  Prévoir 20cm entre chaque poubelle (l'agent doit pouvoir la sortir facilement) | | | |

## SAN-1 Sanitaire

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Destination et usage | Commun & vestiaires | Accès privé/public | Privé |
|  | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP |  | Contrôle d’accès | Serrure avec bouton côté intérieur |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | 83cm | Anti-intrusion |  |
| Type de porte | Porte pleine, battante | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Non | Occultation/protection solaire |  |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage | Détecteur de présence |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural | Faïence au-dessus du lavabo sur 30cm | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale |  | Protection portes |  |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds hydrofuge, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 |  | TV (1 PCN + 1RJ45) |  |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage | Appel malade |  |
| CFO - PCO |  | Vidéo projecteur (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver |  |
| Air médical 4b |  | Température été |  |
| Vide |  | Renouvellement d’air | 3 vol/heure minimum |
| SEGA |  | Exigences particulières | En dépression vers circulation |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
| Lavabo (nombre suivant plan) | 1 sanitaire |  |  |
| Distribution : ECS/EFS |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
| 1 miroir au-dessus du lavabo | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| 1 patère dans sanitaire  1 poubelle dans sanitaire + 1 à côté du lavabo | | | |

## SAN-2 Sanitaire PMR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Destination et usage | Commun & vestiaires | Accès privé/public | Privé |
|  | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP |  | Contrôle d’accès | Serrure avec bouton côté intérieur |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | 93cm | Anti-intrusion |  |
| Type de porte | Porte pleine, battante | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Non | Occultation/protection solaire |  |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage | Détecteur de présence |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural | Faïence au-dessus du lavabo sur 30cm de haut | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale |  | Protection portes |  |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds hydrofuge, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 |  | TV (1 PCN + 1RJ45) |  |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage | Appel malade |  |
| CFO - PCO |  | Vidéo projecteur (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver |  |
| Air médical 4b |  | Température été |  |
| Vide |  | Renouvellement d’air | 3 vol/heure minimum |
| SEGA |  | Exigences particulières | En dépression vers circulation |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
| 1 lavabo PMR | 1 sanitaire PMR |  |  |
| Distribution : ECS/EFS |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
| 1 miroir au-dessus du lavabo | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| 1 patère dans sanitaire  1 poubelle dans sanitaire et à côté du lavabo si pièce différente | | | |

## SAN-3 Douche

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Destination et usage | Vestiaire | Accès privé/public | Privé |
|  | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP |  | Contrôle d’accès | Serrure avec bouton côté intérieur |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | 83cm | Anti-intrusion |  |
| Type de porte | Porte pleine, battante | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Non | Occultation/protection solaire |  |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage | Détecteur de présence |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural | Faïence blanche | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale |  | Protection portes |  |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm hydrofuge | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 |  | TV (1 PCN + 1RJ45) |  |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN |  | Appel malade |  |
| CFO - PCO |  | Vidéo projecteur (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver |  |
| Air médical 4b |  | Température été |  |
| Vide |  | Renouvellement d’air | 3 vol/heure minimum |
| SEGA |  | Exigences particulières | En dépression vers circulation |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
| 1 bac à douche extra plat avec paroi vitrée |  |  |  |
| Distribution : ECS/EFS + évacuation |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
|  | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| 1 patère  1 tabouret | | | |

## SER Local serveur

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Service | DSI | Accès privé/public | Accès privé |
| Local baies informatiques avec cloison vitrée côté circulation, sur allège 110cm | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP | 275 | Contrôle d’accès | **Sécurisé / badge** |
| Contraintes spécifiques | Norme incendie – Salle étanche avec gaz anti incendie ou coupe circuit en cas de fumée | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | 93cm | Anti-intrusion |  |
| Type de porte | Porte pleine | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol | 1 baie = 800 à 1000kg max |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Non | Occultation/protection solaire | Non |
| Eclairage général | **Oui** | Type de commande d’éclairage | **Interrupteur** |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | voir « Faux plancher »  PVC sur plancher technique 60x60cm | Classement |  |
| Revêtement mural |  | Plinthes | Optionnel |
| Protection murale |  | Protection portes | Intérieure/extérieure |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm avec extraction de l’air chaud | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO | Pas de nécessité des 2 RJ45 (voir DSI) | Autres | La salle doit être double alimentée et chaque source doit provenir d’un onduleur différent. |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Interphonie |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage | Appel malade |  |
| CFO - PCO |  | Vidéo projecteur (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | CVC | |
| Oxygène |  | Température hiver | 20°C |
| Air médical 4b |  | Température été | Climatisation 20°C maximum  Report de la température sur GTC |
| Vide |  | Renouvellement d’air | Climatisation principale dans faux plancher + climatisation de secours (reprendre celle en salle serveur actuelle) |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides |  | Report de la température sur GTC |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
| Faux plancher technique : plancher en agglo haute densité antistatique. Dalles posées sur plot à hauteur de 20 cm. Hauteur total avec faux plancher : 23-25cm au total | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| Baies informatiques  : 4 baies : 60 \* 90 \* 200 + 2 baies 80 \* 80 \* 200 | | | |

## REU Salle de réunion

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Service | Commun | Accès privé/public | Privé |
| Salle de réunion commune GHPSO  Avec cloison vitrée sur circulation (+ store intégré ou verre dépoli en bandes horizontales jusqu’à une hauteur de 170cm) | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP | 250cm | Contrôle d’accès | Serrure |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | 93cm | Anti-intrusion |  |
| Type de porte | Porte pleine, battante | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Non | Occultation/protection solaire |  |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage | Interrupteur |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural | Peinture | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale |  | Protection portes |  |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 | 2 répartis | Vidéo-projection | 1 PCN + 1 HDMI au Plafond  Retour HDM sur le mur |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Borne wifi (1 RJ45) |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage  8 prises réparties | Ecran d’information (TV + ordinateur) |  |
| CFO - PCO |  | Ecran Qmatic (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver | 20°C |
| Air médical 4b |  | Température été | Rafraichissement de -6°C/T Ext. |
| Vide |  | Renouvellement d’air | 3 vol/h |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
|  | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| Table de réunion + 16 chaises  1 armoire  1 vidéo projecteur au plafond ou 1 écran sur pied  Vidéo projecteur au plafond + Retour HDM sur le mur | | | |

## VES Vestiaires

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations générales / aspect qualitatif** | | | |
| Service | Commun | Accès privé/public | Privé |
|  | | | |
| **Traitement architectural** | | | |
| **Caractéristiques Dimensionnelles** | | **Sureté** | |
| HSP | 250cm | Contrôle d’accès | Sécurisée |
| Contraintes spécifiques |  | Vidéosurveillance |  |
| Gabarit accès/largeur porte | Existante | Anti-intrusion |  |
| Type de porte | Porte pleine, battante | **Traitement acoustique** | |
| Charge au sol |  |  | |
| **Eclairement** | | | |
| Eclairage naturel | Non | Occultation/protection solaire |  |
| Eclairage général | Oui | Type de commande d’éclairage | Interrupteur |
| Eclairage ponctuel |  |  |  |
| **Revêtement** | | | |
| Type de sol | PVC | Classement |  |
| Revêtement mural | Peinture | Plinthes | Remontée PVC |
| Protection murale |  | Protection portes |  |
| Plafonds/Faux plafond | Faux plafonds, dalle 60x60cm | Autres |  |
| **Traitement Technique** | |  | |
| 4PCN + 1PCO + 2RJ45 |  | Vidéo-projection |  |
| 3PCN + 2PCO + 2RJ45 |  | Multifonction (1PCO + 2RJ45.) |  |
| 4PCN + 2RJ45 |  | Borne wifi (1 RJ45) |  |
| CFO – PCN | 1 prise ménage au niveau de chaque porte, 1 tous les 10m | Ecran d’information (TV + ordinateur) |  |
| CFO - PCO |  | Ecran Qmatic (1PCN + 1HDMI) |  |
| Cfa – RJ45 |  | USB (type C + type 3) |  |
| **Fluides médicaux** | | **CVC** | |
| Oxygène |  | Température hiver |  |
| Air médical 4b |  | Température été |  |
| Vide |  | Renouvellement d’air | 3 vol/h |
| SEGA |  | Exigences particulières |  |
| Autres fluides |  |  |  |
| **Plomberie, sanitaire et paillasses humides** | | **Paillasses sèche / plan de travail** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Equipement immobilier (inclus dans les travaux)** | |  |  |
|  | | | |
| **Equipement mobilier (non inclus dans les travaux)** | | | |
| Casiers vestiaires doubles | | | |