LOT N°04

Courants forts – Courants faibles

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERE (CCTP)

MAITRE DE L’OUVRAGE :           GHPSO							Tél. : 03.44.61.60.00

MAITRISE D’OEUVRE :                Direction des Travaux 					Tél. : 03.44.61.67.79												Fax : 03.44.61.67.40

Il est rappelé que l’Entrepreneur doit prendre connaissance du chapitre intitulé

“ PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS“

01.1 DÉFINITION DU PROGRAMME

Le présent CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) a pour objet la description des travaux concernant les cloisons intérieures et menuiseries intérieures dans le cadre du projet de réaménagement de locaux DSI et vestiaires – préalable au projet rotonde

01.2 PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES

Les travaux seront réalisés conformément aux normes, prescriptions techniques et règles de l'art en vigueur au jour de la remise des prix.

Les matériaux et procédés non traditionnels devront être titulaires d’un Avis Technique favorable du C.S.T.B. en cours de validité ou d’un C.C.P. visé favorablement par les bureaux de contrôle.

01.3 FOURNITURES

L'entrepreneur vérifiera que les matériaux et matériels qui lui sont livrés et notamment ceux d'origine étrangère, répondent aux prescriptions techniques visées par les Normes AFNOR et les D.T.U., ainsi qu'aux exigences particulières de la construction à laquelle ils sont destinés. Tous les équipements devront être marqués CE.

01.4 ERREUR ET OMISSION

Il appartient à chaque entreprise de vérifier l'exactitude des renseignements fournis dans le présent document et de faire part de ses remarques, par écrit, lors de la remise de ses offres, faute de quoi aucune réserve de sa part ne pourra être acceptée en cours d'exécution des travaux.

La visite des lieux avant remise des prix est obligatoire.

01.5 ZONES DE TRAVAUX

Les principales zones de travaux concernés par le présent lot sont :

DSI : 4e niveau

Vestiaires : 2e niveau

Annexe 1 : Un plan de chaque bâtiment « état actuel » et « état projeté »

de l'opération

01.6 ÉTENDUE DES TRAVAUX

Le présent lot concerne la fourniture de la totalité de la main d’œuvre, des matériaux, de l’équipement, des échafaudages, des accessoires, du transport et toutes sujétions non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour mener à bien ces travaux.

Les travaux comprennent l’ensemble des installations électriques décrites dans le programme local par local.

De façon générale, l'entreprise devra prévoir la réalisation de l'ensemble des travaux nécessaires au parfait achèvement du présent lot.

Les descriptions qui suivent présentent les renseignements techniques quant aux travaux à effectuer. Ces descriptions n'ont pas de caractère limitatif et l'entrepreneur exécutera, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.

01.7 DOCUMENTS DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation comprend les pièces techniques suivantes :

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Les Cahiers de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF)

- Le descriptif local par local

- les Plans projetés et actuels.

- Le Rapport de Diagnostic Amiante avant Travaux (DAT).

L'entreprise est réputée être au courant des ouvrages incombant à l'ensemble des lots du dossier de consultation.

01.8 PRÉSENTATION DES OFFRES

Les offres transmises par les entreprises doivent être précisément conformes au projet de base tel que préconisé dans le présent CCTP. Néanmoins, les entreprises sont tout à fait libres de proposer, en plus de leur offre de base, une variante au projet.

Les offres doivent être présentées conformément au règlement de consultation. Afin de permettre une bonne analyse des offres, la décomposition du prix global et forfaitaire joint au présent CCTP, doit être rigoureusement complété.

Afin de permettre un jugement équitable, toute offre devra être accompagnée d’une notice technique précise des matériaux et matériels proposés.

Qualités et marques du matériel :

Les références à des marques sont indiquées pour :

- Définir un niveau de qualité du matériel,

- Définir les caractéristiques (dimensions, performances,) de ce matériel.

Les soumissionnaires pourront, s'ils le souhaitent, proposer des équipements de marques différentes à celles définies dans le présent CCTP à condition qu'ils soient :

- De qualité et de caractéristiques équivalentes,

- Conformes aux normes françaises et européennes,

- Compatibles avec les matériels existants (asociabilité)

Dans tous les cas, l'entreprise adjudicataire devra prouver, avant le démarrage des travaux, l'équivalence du matériel proposé au Maître d'ouvrage.

Dans la condition où l'équivalence ne serait pas avérée, le Maître d'ouvrage se réserve le droit d'imposer les marques et les types mentionnées en référence dans le présent CCTP.

Il est demandé aux candidats de transmettre leur délai d’exécution par tranche et par phase (préparation de chantier inclus), en tenant compte des délais annoncés au CCTP général, ainsi que des interventions des autres corps d’état, pour une livraison finale des locaux dans les délais impartis.

01.9 RÉPONSES ATTENDUES

Le présent marché traite à prix global et forfaitaire. Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans joints et aux conditions du présent document.

Par le fait de soumissionner, l’entreprise contracte l’obligation d’exécuter l’intégralité des travaux de sa profession nécessaire pour le complet et parfait achèvement de la construction projetée, conformément aux règles de l’art, quand bien même il n’en serait pas fait explicitement mention dans le CCTP.

Dans le cas où les stipulations du CCTP ne correspondraient pas à celles des plans, notamment en ce qui concerne les dimensions, l’entreprise se doit d’envisager la solution la plus contraignante.

De ce fait, il ne peut réclamer aucun complément en s’appuyant sur le fait que la désignation mentionnée sur les plans d’une part, et sur le CCTP d’autre part, pourrait présenter quelque chose d’inexact, d’incomplet ou de contradictoire.

Avec la remise de son offre, l’entreprise doit obligatoirement remettre un dossier administratif et technique suivant les indications stipulées au Règlement de Consultation (RC).

Le dossier technique devra obligatoirement comprendre :

- La DPGF dûment renseignée.

- La note méthodologique pour la réalisation du projet :

- Une présentation de son matériel, de ses caractéristiques et de ses fonctionnalités,

- Les fiches techniques de tous les matériels proposés,

- La description du système proposé (avec plan d’architecture / synoptique),

- Une proposition de planning d’exécution,

- L’organigramme et la répartition des taches de la structure humaine mise en place pour la réalisation du projet,

- Les commentaires éventuels sur le CCTP,

- Une liste de références concernant des opérations similaires (avec les coordonnées des responsables d’établissement) ?

- Les différentes certifications et homologations,

- Les procédures de basculement des installations, de tests, et de mise en service,

- Et les procédures d’autocontrôle lors du déploiement.

01.10 PLANNING

L’organisation des travaux du présent lot devra s’inscrire donc dans un calendrier de travaux tous corps d’état.

Dans le cadre du calendrier prévisionnel, l’entreprise établira son planning d'intervention et le soumettra au maître d'Ouvrage pour accord.

Après cet accord, ce planning deviendra contractuel.

01.11 RÉUNIONS DE CHANTIER

Depuis le démarrage jusqu'à la réception et bonne fin des travaux, seront fixés des rendez-vous réguliers (hebdomadaires ou bimensuels selon les phases de chantier et au gré de la maîtrise d’ouvrage) de suivi avec les intervenants concernés. Ils auront lieu sur le site.

Chaque réunion impliquera au minimum la présence du chargé d'affaires désigné par l’entreprise.

Sauf maladie ou départ de l’entreprise, le chargé d'affaires devra être inchangé depuis l'initialisation de l'opération jusqu'à complète réception.

01.12 GÉNÉRALITÉS SUR LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET SUR L’EXÉCUTION DES OUVRAGES

Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions des normes, les matériaux seront toujours neufs et de première qualité, mis en œuvre selon les règles de l'art, et en conformité avec les DTU.

Le prix global et forfaitaire du marché comprend, sans aucune exception, tous les travaux de préparation, de finitions.

01.13 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L'entrepreneur devra livrer ses ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles, aux délais qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achèvement des ouvrages suivant les règles de l'art.

D'une manière générale, il est rappelé que l’entreprise est réputée avoir pris parfaitement connaissance de la totalité des plans et descriptif des autres corps d'état et avoir prévu dans son offre la totalité des interventions préparatoires en fonction des caractéristiques des supports ou protections éventuelles livrées par le corps d'état.

01.14 COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

Les entrepreneurs répondant au présent lot sont invités à prendre connaissance des C.C.T.P. des autres lots.

L’entreprise à la charge de ce lot devra s’assurer que les autres corps d’état aient bien fini leur passage de câbles, tuyau etc. avant de finir ses ouvrages.

01.15 CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’entreprise est invitée à prendre connaissance du Programme détaillé des travaux joint en annexe avec le descriptif local par local.

Il s’agit pour le présent lot.

- DSI : Aménagement d’un espace tertiaire à destination d’un service informatique sur un plateau vide.

- Vestiaires : Aménagement d’une zone dédiée aux vestiaires du personnel

01.16 DESCRIPTION DES TRAVAUX

L’entreprise est invitée à prendre connaissance du programme détaillé des travaux associés décrit par local, et joint en annexe et correspondant aux plans fournis.

01.17 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

01.17.1 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE COURANTS FORTS

- PERCEMENTS – SCELLEMENTS - TRAVERSÉES

Tous les trous, percements, scellements et calfeutrements nécessaires à la mise en place ou à l'exécution des différents ouvrages seront effectués par l'entrepreneur du présent lot sauf en cas de précisions particulières définies dans les limites de prestations.

Les scellements seront faits en règle générale au mortier de ciment. Aucun percement ne devra affaiblir les éléments de construction.

Les traversées de cloisons, murs, dalles seront protégées par des fourreaux en plastique rigide d'un diamètre approprié dus par l'entrepreneur du présent lot.

Les traversées de mur coupe-feu 2 heures pour les passages des câbles devront être équipées de dispositifs anti-propagateurs de feu homologués par l'APSAIRD.

- DISJONCTEURS

Tous les disjoncteurs utilisés répondront à la norme des disjoncteurs industriels.  Leurs caractéristiques doivent être adaptées à celles du réseau où ils seront installés.

L'entrepreneur devra installer les protections correspondantes aux types d'équipements à protéger (Suivant norme NFC 15-100).

Les disjoncteurs différentiels de protection pour départs spécifiques informatiques (Prises détrompées, répartiteur informatique, ...) devront détecter les défauts à composante alternative, continue et avoir une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs.

Les soumissionnaires devront proposer des équipements de marque équivalente à celles déjà existante.

- CHEMINS DE CÂBLES

Les Chemins de câbles seront mis à la terre par une liaison équipotentielle.

Il sera prévu un ensemble montant, gousset et console tous les 1.5 m, deux éclisses pour une dalle de 3,00 m.

- APPAREILLAGE

L'appareillage devra respecter les hauteurs d'installation décrites ci-dessous en dehors des côtes spéciales indiquées sur les plans :

- Interrupteurs : à 1,20 m du sol,

- Prises de courant :

  - à 0,25 m du sol en général

  - à 1,20 m du sol dans les locaux techniques

  - à 0,25 m pour les Points d’Accès

  - à 1,10m pour les prises au-dessus des plans de travail

- Prises RJ 45 : à 0,25 m du sol en général

Afin de limiter les transmissions phoniques dues aux encastrements, les boîtiers installés de part et d’autre d’une paroi seront espacés de 40 cm minimum.

- REPÉRAGE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordements, boîtiers, etc. …, sera repéré à l'aide d'étiquettes fixées par collage.

L’emplacement des boites de dérivation devront être indiqué sur les plans.

Le repérage des appareils de commande (interrupteurs, prises, etc..), disjoncteurs, sectionneurs, boîtes à boutons, sera également prévu sur les tableaux par des étiquettes identiques à celles citées ci-dessus.

Le repérage des manœuvres particulières, correspondant aux positions d'appareil de commande démuni d'indication ou n'ayant qu'un repérage d'origine sans correspondance avec leur utilisation, sera explicité à l'aide d'étiquettes, à proximité immédiate de ces appareils de commande.

Les câbles seront repérés à chacun de leur extrémité (tenant/aboutissant), dont les numéros seront reportés sur les schémas de l’armoire.

Dans les tableaux divisionnaires, la documentation et les plans seront insérés dans Une pochette PVC spécialement prévue à cet effet (exemple portes documents).

Le repérage des boites de dérivation doit être réaliser selon les spécifications suivantes :

- Étiquetage : chaque boite doit être clairement identifiée à l’aide étiquette indiquant le circuit et les connexions qu’elle abrite.

01.17.2 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES COURANTS FAIBLES

L'objet des prestations de courants faibles concerne :

- La dépose et la repose des installations de courant faibles permettant aux autres corps d’état de réaliser les travaux.

- La distribution, pose et câblage de réseaux informatique.

- La distribution, pose et câblage prises TV en partant du répartiteur existant.

01.18 FINITION ET NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation des joints de finition et du nettoyage de fin de chantier pour son lot.

Procédures de mise en œuvre des joints d’étanchéité :

- Les joints de finition seront appliqués lorsque les salles seront réceptionnées « propres », c’est-à-dire libres de toutes interventions ultérieures provocant des salissures, poussières ou fumées.

- A la fin des travaux dits « sales », l’entreprise effectuera le nettoyage de ses structures (cloisons, sol, plafond, …) avec précaution de manière à enlever toutes les poussières et salissures (traces de graisse, colle…), à l’aide de produits de nettoyage adéquats : alcool, acétone, trichloréthylène ou produits à base d’ammonium (vérifier la compatibilité avec le support).

Consistance des travaux :

Selon les besoins du projet

0.19 DOCUMENTS A PRODUIRE

- DOSSIER DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du présent lot devra remettre un dossier d'exécution réalisé pendant la période de préparation de chantier, il comportera :

- Les plans de cheminement des chemins de câbles, conduits.

- Les plans de mise à la terre, des circuits de protection et des liaisons équipotentielles principales.

- Les plans d'implantation des équipements (armoires, appareillages,).

- Les schémas unifilaires des tableaux divisionnaires.

- Les fiches techniques.

- Les notes de calculs (chutes de tension, courant de court-circuit, section de câbles, sélectivité et réglage des protections, niveaux d'éclairement, indice de protection des matériels).

L'entreprise devra transmettre le dossier d'exécution en 3 exemplaires (2 maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre), ces documents seront validés au minimum par le maître d’ouvrage avant toute exécution. Les plans transmis par voie électronique seront au format ".dwg" et «.pdf »

Le cas échéant, l'entreprise titulaire du présent lot sera amenée à présenter, à la maîtrise d'ouvrage et/ou à la maîtrise d'œuvre, des échantillons du matériel à installer avant travaux.

Pendant toute la durée du chantier, l'entreprise devra la mise à jour de ses plans sur la base des fonds de plans transmis par le Maître d’ouvrage.

- DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS

Après constat d'achèvement des travaux, l'entreprise titulaire du présent lot devra fournir 3 D.O.E. Dossiers d'Ouvrages Exécutés complets (formats papier, ".dwg" et ".pdf") comprenant :

- Les plans des installations exécutées, et schémas unifilaires à jour des installations électriques de ces bâtiments.

- Les notes de calculs.

- Identification des armoires électriques.

- Les schémas électriques des armoires y compris un exemplaire laissé à disposition dans chaque armoire sur site.

- Les fiches d'essais et les notices techniques des installations.

- Les manuels de maintenance des installations.

- Un document repérant les installations nécessitant un entretien particulier ainsi que la périodicité.

01.20 LIMITES DE PRESTATION

L'entrepreneur titulaire du lot électricité doit prendre en compte les interactions avec les autres corps d'états, il devra communiquer et réaliser une synthèse avec les entreprises des lots concernés.

Il tiendra compte des précisions suivantes :

- PEINTURE – REVÊTEMENT DE SOL – MUR (LOT 2)

L'électricien a à sa charge :

- L'identification des installations de son lot et les renseignements nécessaires au titulaire du lot peinture

- Dépose, la mise en sécurité et repose des éléments

L'entrepreneur du lot Peinture a à sa charge :

- La peinture des installations suivant les conventions de la norme NFX 08-100

- PLOMBERIE (LOT 4)

L'électricien a à sa charge la mise à la terre des alimentations sanitaires.

- MENUISERIE INTÉRIEURE (LOT 1)

L'électricien a à sa charge :

- Les alimentations électriques suivant les indications du lot 1

- La mise à la terre des huisseries, bâtis et dormants métalliques comportant de l'appareillage électrique encastré ou en saillie

- Les plans de réservations des appareils d'éclairage et autres

- Les systèmes de suspension des luminaires et câbles fixés à la charpente ou à la structure porteuse (tiges filetées, filins d’acier,)

- La fourniture et pose des plaques d'encastrement et de renfort dans les faux plafonds

- La mise en place de dispositions nécessaires afin que les luminaires ne soient pas en contact avec l’isolation

- La découpe des dalles de faux plafonds pour la pose des appareils d'éclairage et autres

L'entrepreneur du lot 1 a à sa charge :

- L'indication des huisseries, des bâtis et des dormants métalliques et la fourniture des bornes de mise à la terre

- La mise à disposition au titulaire du présent lot de dalles de faux-plafond.

Le titulaire du présent lot doit communiquer, en temps utile, tous les renseignements et plans nécessaires au titulaire du lot 1. Dans le cas où il aurait négligé de faire connaître, en temps utile, ses besoins et/ou auraient transmis des indications inexactes, le titulaire du présent lot devra alors prendre à sa charge tous les travaux nécessaires.

01.21 DIVERS

Les spécifications des présentes clauses techniques ne sont pas limitatives et, comme il a déjà été précisé, l'entrepreneur devra la totalité des matériels nécessaires à l'achèvement complet de ses travaux et au bon fonctionnement des installations livrées en ordre de marche.

Sont notamment prévus au présent lot :

- La fourniture des pièces à sceller ou à encastrer.

- Les systèmes de fixation et de support des chemins de câbles.

01.22 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- COFFRET ET BRANCHEMENT DE CHANTIER

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la mise en place pour la durée des travaux de coffret électrique de chantier, à disposition de l'ensemble des entreprises, y compris câblage et tous raccordements sur tableaux électriques existants, compris toutes sujétions d'adaptations.

L’entreprise devra la mise en œuvre d’un branchement provisoire dimensionné pour l’ensemble du chantier conformément au décret du 14/11/88 relatif à la protection des travailleurs et aux recommandations de l’O.P.P.B.T.P.

L’alimentation des coffrets de chantier se fera par câbles U1000 R2V de section appropriée.

L’installation de chantier sera déposée et évacuée en fin de travaux.

- DÉPOSE et REPOSE D’INSTALLATION EXISTANTE

Comprenant, dès validation du maître d’ouvrage :

- Déconnexion et consignation, dans l'emprise de la zone concernée par les travaux, de l'installation électricité, courants forts et faibles et détections incendies existante, avec repérage avant dépose, y compris toutes sujétions d'adaptations, modifications diverses, etc...

Consignation : demande à effectuer dans les 72 heures auprès du représentant technique du maître d’ouvrage.

- La démolition manuelle avec précaution de tous ouvrages intérieures divers d'électricité (fourreaux, câble, interrupteurs, prises, appareillages, convecteurs, etc.)

- Chargement et transport des gravats en un lieu de décharge de classe appropriée, y compris frais et taxes de décharge. Mode de métré : Ensemble des locaux concernés par les travaux.

- Reconnexion, dans l'emprise de la zone concernée par les travaux, de l'installation électricité, courants forts et faibles et détections incendies existante, y compris toutes sujétions d'adaptations, modifications diverses, etc...

- PLAN D’EXÉCUTION ET ÉTUDE D’ÉCLAIRAGE

Comprenant :

- La fourniture des plans d'exécutions avec repérage complet de l'appareillage électrique et réseaux (luminaires, TD, points lumineux, prises, etc. ...)

- La fourniture d'une étude d'éclairement complet en conséquence, Ces plans pourront être mis à disposition des différents intervenants. Mode de métré : Ensemble des locaux restructurés

01.23 CONDITIONS DE RÉALISATION

- GÉNÉRALITÉ

Les soumissionnaires devront proposer des équipements de marque équivalente à celles déjà existante :

- Pour l’appareillage et les moulures seront retenu la marque LEGRAND ou équivalent.

- Pour les disjoncteurs seront retenu la marque SHNEIDER ou équivalent.

- Pour les éclairages, les soumissionnaires devront proposer une solution à basse consommation énergétique (LED).

- CIRCUIT DE TERRE

Le conducteur de terre sera distribué sur l'ensemble des points lumineux, des prises de courant des locaux, des appareils de chauffage, des attentes et de tout appareillage électrique.

L'électricien devra se raccorder sur la prise de terre existante. Il devra également prévoir la réalisation d'une mesure de la prise de terre existante, la valeur de la prise de terre devra être inférieure à 2 Ohms, et le résultat de la mesure sera affiché sur étiquette gravée et vissée placée à proximité du sectionneur de terre.

- LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES

- Liaison équipotentielle principale

Une liaison équipotentielle principale sera réalisée entre toutes les masses susceptibles d’être mises accidentellement sous tension ; seront reliées à la barrette de terre via un répartiteur :

  - Les huisseries métalliques suivant norme NFC 15-100,

  - Les charpentes et structures métalliques,

  - Les conduits de VMC,

  - Les armoires métalliques,

  - Les chemins de câbles,

  - Toutes les canalisations métalliques (plomberie, etc.…).

- Liaison équipotentielle secondaire

Des liaisons équipotentielles supplémentaires seront réalisées dans les sanitaires - douches et reliées à la liaison équipotentielle principale.

Toutes les masses métalliques des équipements électriques de classe 1 seront reliées au conducteur de protection ; toutes les PC et alimentations vers les appareils d'éclairage comporteront un conducteur de protection. Les douches comporteront en outre une liaison équipotentielle locale d'interconnexion de toutes les masses métalliques.

Dans les tableaux il faut prévoir 30% de réserve disponible et les fils de terre des différents circuits terminaux fractionnaires seront distribués à partir d'une barrette ou répartiteur des terres suffisamment important pour assurer une liaison distincte de chaque conducteur.

- APPAREILS DE PROTECTION

Comprenant

- Disjoncteurs différentiels pour les circuits prises, circuits éclairage

- Les disjoncteurs pour protection de chaque circuit de distribution

- Organes de protection et de commande (Eclairages, PC, alimentation spécialisée,)

Chaque appareil portera une étiquette collée comportant le repère de l'appareil. Pochette à plans rigide avec un schéma à jour.

Les appareils de protection devront aux divers stades de leurs utilisations, permettre la continuité de la fourniture de l'énergie électrique.

Les câbles et appareils seront repérés à chaque extrémité par un système d'étiquettes lisible et inaltérable et ce repérage figurera sur le schéma de câblage qui sera fixé dans une pochette à l'intérieure de l'armoire.

Tous les passages de câble seront rebouchés de manière à restituer le degré coupe-feu des cloisons et planchers traversés.

Tout défaut survenant sur l'un des circuits provoquera l'ouverture des disjoncteurs placés directement en amont du départ concerné.

Dans ce but, les types de disjoncteurs seront choisis en fonction de leur temps de déclenchement afin d'assurer une sélectivité totale des protections et de respecter les temps de déclenchement fixés par la NFC 15.100 (1 général lumière, 1 général prises normales et 1 départ général volets électrique).

Intensité de court-circuit : Les calculs précis des intensités de court-circuit aux différents points de l’installation seront effectués. Ces calculs, les courbes de déclenchement ou de fusion des appareils utilisés feront l’objet d’une validation par le bureau de contrôle.

- PRISES DE COURANT

Les appareils seront posés encastrés (cas général), dans le cas où l'encastrement est impossible l'appareillage sera posé en saillie. Il sera utilisé une boîte d'encastrement en matière isolante permettant de loger correctement, après raccordement de l'appareil, une longueur de conducteur de 10cm ; la fixation de l'appareillage se fera par vis.

Chaque circuit monophasé alimentera, au plus, 8 PC 16A+T, en fonction de la section, de l’activité et de la superficie du local.

Toutes les prises mises en place dans les tableaux divisionnaires seront repérées par étiquettes gravées adhésives.

- APPAREILLAGE DE COMMANDE

Les appareillages de commande comprennent les interrupteurs et les va-et-vient.

Le matériel mis en œuvre devra être conforme à la norme NFC 61-100. L'appareillage devra respecter les hauteurs d'implantations préconisées dans un paragraphe suscité.

Dans les locaux aveugles, l'appareillage sera muni de voyants lumineux allumés à l'état de veille. Les interrupteurs extérieurs aux locaux dont ils commandent l'éclairage seront également à voyants lumineux allumés à l'état de veille, y compris étiquette pour les interrupteurs de commandes spécifiques (commandes éclairage extérieur, ...).

Les modes de pose de l'appareillage de commande seront analogues à ceux proposés pour les prises de courant (fixation par vis dans les boîtiers d'encastrement pour les socles encastrés).

Les mécanismes de commande seront de calibre 10 A. En règle générale, un circuit terminal (10A-Ph+N) alimentera au plus 5 foyers lumineux.

- ÉCLAIRAGES

Les appareils seront du type fixe, la fourniture, pose et raccordement des appareillages incombera au présent lot.

Le quantitatif des luminaires à remplacer ainsi que leur positionnement permettront de garantir les niveaux d’éclairement requis, le facteur d’uniformité sera supérieur à 0,8.

Installation

Le nombre de circuits dépendra du nombre de prises, points lumineux et des équipement spécifiques, sans être supérieur au maximum normalisé.

La section des conducteurs sera fonction des puissances desservies sans être inférieure aux minima normalisés pour chaque circuit.

Chaque circuit éclairage devra alimenter cinq points lumineux maximum.

Chaque circuit d’électroménager ou VMC devra être alimenté conformément aux normes en vigueur.

Tous les appareils mis en place dans les tableaux divisionnaires seront repérés par étiquettes gravées adhésives.

- CONDUITS ET CONDUCTEURS

- Généralités :

Les canalisations emprunteront essentiellement les chemins de câbles. La distribution terminale sera réalisée sous conduits encastrés en général ou sous moulures apparentes lorsque l'encastrement est impossible.

L'entreprise titulaire du présent lot devra à sa charge toutes les sujétions nécessaires à la réalisation du câblage tels que le cheminement, les fixations, la protection mécanique, les boîtes de dérivations, les percements et calfeutrements soignés, les saignées, ...

- Conduits :

Les conduits employés, du type ICTA, ICTL et IRL, non-propagateurs de la flamme, seront conformes à la norme NF EN 50. Le taux de remplissage des conduits ne devra pas excéder 60%.

- Chemins de câbles :

Les chemins de câbles doivent être de largeur courante standardisée, en tenant compte de 30 % de réserve disponible ; ils seront posés avec tous leurs accessoires nécessaires au montage de l'ensemble en apparent ou en vide de faux-plafond dans les circulations. Ils devront être équipés de couvercle au droit des traversées de cloisons dans les parcours horizontaux.

Les chemins de câbles courants forts seront à fils d'acier électro zingués, du type CABLOFIL ou équivalent.

L'électricien devra également les percements et rebouchages dans la maçonnerie pour le passage des câbles depuis l'armoire électrique existante.

- Moulure :

La distribution au niveau des cloisons existantes lorsque l'incorporation des canalisations est impossible sera réalisée sous moulures de marque LEGRAND ou équivalent.

La section des conducteurs sera déterminée en fonction des intensités admises suivant la norme NF.C 15.100, et en fonction des chutes de tension maximum indiquées dans la réglementation en vigueur.

En aucun cas la section des câbles sera inférieure à :

  - 1,5 mm² pour les circuits lumière

  - 2,5 mm² pour les circuits PC 16 A

  - 2,5 mm² pour les circuits PC 20 A

  - 6 mm² pour les circuits PC 32 A

L'identification des circuits principaux (liaisons d'énergie) sera conforme aux normes en vigueur :

  - "Bleu" pour le neutre

  - "Vert/Jaune" pour la terre

  - Toutes couleurs pour les phases, sauf Bleu, Gris, Vert, blanc, Jaune ou double couleur

Tous les câbles et alimentations terminales comporteront un conducteur de protection (PC / Lumière / volet / Forces diverses) de section identique à celle des conducteurs actifs même s'il s'agit de départs vers des appareils de classe 2.

- DÉTECTION INCENDIE

L’entrepreneur aura à sa charge la dépose et la repose ou la protection en cas d’impossibilité de dépose des appareils de détection incendie.

01.24 Vérifications et essais

Une période d’une semaine (incorporée au planning contractuel d’avancement des travaux) sera prévue afin de parfaire les installations et d'effectuer les réglages, tests, et essais avant la réception de chantier. L'entreprise titulaire du marché inclut dans son offre les frais correspondants à cette phase de travaux.

- CONDITIONS DES ESSAIS

Les conditions des essais applicables à l'installation à réaliser sont celles définies au Cahier des Charges Administratives Générales applicables aux marchés publics des lots techniques, aux documents COPREC N°1 de 1998, aux D.T.U., aux règles de l'art et aux essais spécifiques exigés par les pièces écrites.

Des fiches détaillées seront établies par l'entreprise en se référant au modèle de document technique COPREC N° 2 et communiquées au Maitre d’œuvre ainsi qu'au bureau de contrôle.

La visite du maître d’œuvre en vue de la réception ne s’effectuera qu’après remise par l’entreprise des fiches d’autocontrôle et de résultats d’essais cités précédemment.

01.25 RÉCEPTION DES TRAVAUX

Lors de la visite en vue de la réception, les vérifications porteront particulièrement sur :

- La conformité au Cahier des Charges et aux plans d'exécution,

- Le contrôle de la qualité du matériel installé,

- Le contrôle des sections des conducteurs et des fixations des canalisations,

- La vérification et la mesure des mises à la terre des éléments métalliques définis dans le présent CCTP,

- La mesure des chutes de tension aux points les plus défavorisés de l'installation,

- L’éclairement des locaux,

- L’équilibrage des phases,

- La vérification du calibre, pouvoir de coupure des disjoncteurs industriel, et de leurs relais,

- Vérification de tous les appareils de commande,

- Le contrôle de la sensibilité des différentiels résiduels,

- La vérification des réseaux de télécommunications,

- La vérification du repérage de la filerie et vérification de la mise en place de toutes les plaques ou étiquettes signalétiques ;

- Vérifications d'identité de tous les circuits, repérages ou indications diverses,

- La vérification du réglage de fonctionnement de tous les appareillages électriques ;

- Essais divers de fonctionnement en pleine charge pendant au moins 2 h ;

- Essais de fonctionnement des appareils de protection, de coupure et d'asservissement,

La liste des essais citée précédemment n'est donnée qu'à titre indicative et n'est pas limitative.

L’entrepreneur mettra à la disposition du maître d’ouvrage tout le matériel nécessaire aux vérifications tels que les appareils de mesure ainsi que le personnel qualifié et habilité pour les diverses manutentions et manipulations.

A l'issue de cette réception ou pré réception, tout défaut ou anomalie constaté devra immédiatement être réparé par l'entrepreneur.

La réception sera prononcée par le Maître d'Ouvrage à l'achèvement complet des travaux, dans la mesure où aucune réserve n'aura été apportée sur la qualité et la conformité de ceux-ci, sur les essais cités précédemment, ainsi que sur la présentation des attestations de conformité établies par l'organisme de contrôle désigné. La fourniture des plans et schémas de D.O.E. conformes à l'exécution, fera partie intégrante des conditions de réception.

Fait à Creil, le

LE MAÎTRE D’OUVRAGE                                                                          L’ENTREPRISE