## Sheet1
Relevé des installations électriques existantes de l'EHPAD LALLAING
Localisation aboutissant | Libellé étiquette | Désignation | Tenant | Famille | Aboutissant | Câble | Type de câble | Longueur (m) | Repère circuit | Disjoncteur | Fusible | Consommation maximale mesurée |  |  |  | Puissance retenue | Commentaires
[12 empty] | L1 (A) | L2 (A) | L3 (A) | Total (A) | Puissance retenue (kVA)
Poste HT | -BT-U1000R2V-4X(3X1X240)-Transformateur-TGBT Poste HT | ALIM. TGBT Poste HT | Transformateur | BT | TGBT Poste HT | 4X(3X1X240) | U1000R2V | 2 |  |  |  | 509.9 | 474.1 | 496.8 | 1480.8 | 800 | Puissance Transfo :800kVA
Local TGBT Baiment - S/S | QG-BT-U1000R2V-4X(3X1X240)+1X95-TGBT Poste HT-TGBT Neuf -N | ALIM. TGBT Neuf -N | TGBT Poste HT | BT | TGBT Neuf -N | 4X(3X1X240)+1X95 | U1000R2V | 10 | QG | NS1250N -4P4D-1250A
Local TGBT Baiment - S/S | I1-Secours-BT-U1000R2V-4X(3X1X240)+1X95-Groupe électrogène -TGBT Neuf-S | ALIM. TGBT Neuf-S | Groupe électrogène | BT | TGBT Neuf-S | 4X(3X1X240)+1X95 | U1000R2V | 3 | I1-Secours | NS630NA-4P-630A | [6 empty] | Puissance GE : 600kVA
Local TGBT Baiment - S/S | -BT-U1000R2V-4G70-Groupe électrogène -TGBT Batiment | ALIM. TGBT Batiment | Groupe électrogène | BT | TGBT Batiment | 4G70 | U1000R2V | 3
Local AGBT-Sous sol | TGS2-BT-CR1 C1-4G70-Groupe électrogène -TGS2-S | ALIM. TGS2-S | Groupe électrogène | BT | TGS2-S | 4G70 | CR1 C1 | 100 | TGS2 | NS125LMA -4P4D-80A
Local TGBT Baiment - S/S | Q1-Normal-BT-U1000R2V-4X(3X1X240)+1X95-TGBT Neuf-N-TGBT Neuf-S | ALIM. TGBT Neuf-S | TGBT Neuf-N | BT | TGBT Neuf-S | 4X(3X1X240)+1X95 | U1000R2V | 3 | Q1-Normal | NS630N-4P-630A
Local TGBT Baiment - S/S | QG-BT-U1000R2V-4X(3X1X240)+1X185-TGBT Neuf -N-TGBT Batiment | ALIM. TGBT Batiment | TGBT Neuf -N | BT | TGBT Batiment | 4X(3X1X240)+1X185 | U1000R2V | 1 | QG | NS800N -4P4D-800A
Local TGBT Baiment - S/S | QG-BT-CR1 C1-4G70-TGBT Neuf -N-TGS1 | ALIM. TGS1 | TGBT Neuf -N | BT | TGS1 | 4G70 | CR1 C1 | 2 | QG
Local AGBT-Sous sol | -BT-U1000AR2V-4X(2X1X240)+1X150-TGBT Neuf -S-AGBT | ALIM. AGBT | TGBT Neuf -S | BT | AGBT | 4X(2X1X240)+1X150 | U1000AR2V | 100 |  | NS1250N -4P4D-1250A |  | 151.5 | 159.8 | 151.4 | 462.7 | 150
Local AGBT-Sous sol | TGS2-BT-U1000R2V-4G70-TGS1-TGS2-N | ALIM. TGS2-N | TGS1 | BT | TGS2-N | 4G70 | U1000R2V | 100 | TGS2 | NS125LMA -4P4D-80A | [5 empty] | 50
Local TGBT Baiment - S/S | Extension-BT-U1000R2V-4x70-TGBT Batiment -TGBT Extension | ALIM. TGBT Extension | TGBT Batiment | BT | TGBT Extension | 4x70 | U1000R2V | 2m | Extension | [7 empty] | Ce TD sera supprimé
1er etage | -BT-U1000AR2V-4x1x95²+1x50²-TGBT Extension-TD CC | ALIM. TD CC | TGBT Extension | BT | TD CC | 4x1x95²+1x50² | U1000AR2V | 100 |  | NS160N-4P-160A | [5 empty] | 80
1er etage | -BT-U1000R2V- 4x1x25²+1x16²-TGBT Extension-TD Radio 1 | ALIM. TD Radio 1 | TGBT Extension | BT | TD Radio 1 | 4x1x25²+1x16² | U1000R2V | 98 |  | NG125NA-4P-63A | [5 empty] | 30
1er etage | -BT-U1000R2V-4x1x25²+1x16²-TGBT Extension-TD Radio 2 | ALIM. TD Radio 2 | TGBT Extension | BT | TD Radio 2 | 4x1x25²+1x16² | U1000R2V | 122 |  | NG125NA-4P-63A | [5 empty] | 30
Rez de chaussée | D105-BT-U1000R2V-5G6-TGBT Batiment -Chauffage vestiaire | ALIM. Chauffage vestiaire | TGBT Batiment | BT | Chauffage vestiaire | 5G6 | U1000R2V | 100 | D105 | DT100RN -4P4D -250A | Ferraz aM - 4P4D - 400A | 0.37 | 15.06 | 7.62 | 23.05 | 30
3ème étage | D109-BT-U1000R2V-5G10-TGBT Batiment -TD R+3 | ALIM. TD R+3 | TGBT Batiment | BT | TD R+3 | 5G10 | U1000R2V | 190 | D109 | DT100RN -4P4D -50A | Ferraz aM - 4P4D - 63A | 9.73 | 14.86 | 14.38 | 38.97 | 30
2ème étage | D110-BT-U1000R2V-5G10-TGBT Batiment -TD B2 | ALIM. TD B2 | TGBT Batiment | BT | TD B2 | 5G10 | U1000R2V | 160 | D110 | DT100RN -4P4D -50A | Ferraz aM - 4P4D - 63A | 19.49 | 25.68 | 22.43 | 67.6 | 30
1er étage | D111-BT-U1000R2V-5G10-TGBT Batiment -TD 11 | ALIM. TD 11 | TGBT Batiment | BT | TD 11 | 5G10 | U1000R2V | 130 | D111 | DT100RN -4P4D -50A | Ferraz aM - 4P4D - 63A | 19.65 | 26.78 | 14.95 | 61.38 | 30
RDC devant acceuil | D112-BT-U1000R2V-5G35-TGBT Batiment -TD A01 | ALIM. TD A01 | TGBT Batiment | BT | TD A01 | 5G35 | U1000R2V | 100 | D112 | DT100RN -4P4D -80A | Ferraz aM - 4P4D - 80A | 22.63 | 8.67 | 6.04 | 37.34 | 30
Sous-sol | D113-BT-U1000R2V-5G6-TGBT Batiment -Montage charge coté cuisine | ALIM. Montage charge coté cuisine | TGBT Batiment | BT | Montage charge coté cuisine | 5G6 | U1000R2V | 20 | D113 | DT100RN -4P4D -50A | Ferraz aM - 4P4D - 63A |  |  |  |  | 25
RDC | D115-BT-U1000R2V-4x1x185 + 1x50-TGBT Batiment -Nouveau TD Cuisine | ALIM. Nouveau TD Cuisine | TGBT Batiment | BT | Nouveau TD Cuisine | 4x1x185 + 1x50 | U1000R2V | 130 | D115 | NSX160F -4P4D -160A | / | 248.4 | 233.8 | 215.5 | 697.7 | 160
Sous-sol | D206-BT-U1000R2V-4x10-TGBT Batiment -Monte charge près chaufferie | ALIM. Monte charge près chaufferie | TGBT Batiment | BT | Monte charge près chaufferie | 4x10 | U1000R2V | 30 | D206 | DT100RN -4P4D -100A | Ferraz aM - 4P4D - 100A |  |  |  |  | 25
Sous-sol | D207-BT-U1000R2V-5G6-TGBT Batiment -TDA Normal | ALIM. TDA Normal | TGBT Batiment | BT | TDA Normal | 5G6 | U1000R2V | 50 | D207 | DT100RN -4P4D -16A | Ferraz aM - 4P4D - 40A | 0.2765 | 0.348 | 0.2996 | 0.9241 | 8
Local TGBT Baiment - S/S | D301-BT-U1000R2V-5G6-TGBT Batiment -Armoire GTC ¦ PC | ALIM. Armoire GTC ¦ PC | TGBT Batiment | BT | Armoire GTC ¦ PC | 5G6 | U1000R2V | 2 | D301 | DT100RN -4P4D -32A | Ferraz aM - 4P4D - 50A |  |  |  |  | 10
Sous-sol | D302-BT-U1000R2V-4x35-TGBT Batiment -Asc coté groupe personnel | ALIM. Asc coté groupe personnel | TGBT Batiment | BT | Asc coté groupe personnel | 4x35 | U1000R2V | 50 | D302 | DT100RN -4P4D -100A | Ferraz aM - 4P4D - 100A |  |  |  |  | 40
Sous-sol | D303-BT-U1000R2V-4x35-TGBT Batiment -Asc 2ème rdc visiteur | ALIM. Asc 2ème rdc visiteur | TGBT Batiment | BT | Asc 2ème rdc visiteur | 4x35 | U1000R2V | 50 | D303 | DT100RN -4P4D -100A | Ferraz aM - 4P4D - 100A | 20.24 | 20.69 | 21.27 | 62.2 | 40
| D304-BT-U1000R2V--TGBT Batiment -TD MAMOGRAPHIE | ALIM. TD MAMOGRAPHIE | TGBT Batiment | BT | TD MAMOGRAPHIE |  | U1000R2V | 20 | D304 | DT100RN -4P4D -63A | Ferraz aM - 4P4D - 63A | 0.985 | 0.4108 | 0.3644 | 1.7602 | 10 25
Sous-sol | D305-BT-U1000R2V-5G4-TGBT Batiment -Groupe vide aspiration | ALIM. Groupe vide aspiration | TGBT Batiment | BT | Groupe vide aspiration | 5G4 | U1000R2V | 40 | D305 | DT100RN -4P4D -16A | Ferraz aM - 4P4D - 40A | 0.282 | 0.33 | 2.964 | 3.576 | 5
Sous-sol | D306-BT-U1000R2V-5G6-TGBT Batiment -TD A01 SECOURS | ALIM. TD A01 SECOURS | TGBT Batiment | BT | TD A01 SECOURS | 5G6 | U1000R2V | 40 | D306 | DT100RN -4P4D -25A | Ferraz aM - 4P4D - 50A |  |  |  |  | 20
Sous-sol | D307-BT-U1000R2V-5G6-TGBT Batiment -Ascenceur Cuisine | ALIM. Ascenceur Cuisine | TGBT Batiment | BT | Ascenceur Cuisine | 5G6 | U1000R2V | 70 | D307 | DT100RN -4P4D -50A | Ferraz aM - 4P4D - 63A | 23.64 | 20.19 | 21.84 | 65.67 | 20 | CÂBLE A CHANGER 5G6² => 5G16²
Sous-sol | D308-BT-U1000R2V-5G6-TGBT Batiment -TD A01 Normal S/S | ALIM. TD A01 Normal S/S | TGBT Batiment | BT | TD A01 Normal S/S | 5G6 | U1000R2V | 70 | D308 | DT100RN -4P4D -50A | Ferraz aM - 4P4D - 63A | 43.03 | 46.38 | 32.81 | 122.22 | 35
1er etage | D309-BT-U1000R2V-5G10-TGBT Batiment -Ecl étage ¦ tete de lit | ALIM. Ecl étage ¦ tete de lit | TGBT Batiment | BT | Ecl étage ¦ tete de lit | 5G10 | U1000R2V | 130 | D309 | DT100RN -4P4D -50A | Ferraz aM - 4P4D - 63A | 24.67 | 16.6 | 3.67 | 44.94 | 30
2eme etage | D311-BT-U1000R2V-5G10-TGBT Batiment -TD21 | ALIM. TD21 | TGBT Batiment | BT | TD21 | 5G10 | U1000R2V | 160 | D311 | DT100RN -4P4D -32A | Ferraz aM - 4P4D - 50A | 7.17 | 26.15 | 36.01 | 69.33 | 30
Poste HT | D314-BT-U1000R2V-5G2.5 -TGBT Batiment -ECL Poste PC | ALIM. ECL Poste PC | TGBT Batiment | BT | ECL Poste PC | 5G2.5 | U1000R2V | 10 | D314 | DT100RN -4P4D -16A | Ferraz aM - 4P4D - 40A |  |  |  |  | 0.5
1er étage | D315-BT-U1000R2V-5G6-TGBT Batiment -TDA 01 Secourue | ALIM. TDA 01 Secourue | TGBT Batiment | BT | TDA 01 Secourue | 5G6 | U1000R2V | 130 | D315 | DT100RN -4P4D -16A | Ferraz aM - 4P4D - 40A | 0.397 | 0.298 | 2.312 | 3.007 | 8
Sous-sol | D316-BT-U1000AR2V- 3x185 + 1x95-TGBT Batiment -Sous station ventilation | ALIM. Sous station ventilation | TGBT Batiment | BT | Sous station ventilation | 3x185 + 1x95 | U1000AR2V | 80 | D316 | DT100RN -4P4D -250A | Ferraz aM - 4P4D - 400A | 153.7 | 156.2 | 163.7 | 473.6 | 120
Local GE - S/S | D317-BT-U1000R2V-5G10-TGBT Batiment -Commande GE | ALIM. Commande GE | TGBT Batiment | BT | Commande GE | 5G10 | U1000R2V | 5 | D317 | DT100RN -4P4D -63A | Ferraz aM - 4P4D - 80A |  |  |  |  | 20
RDC | D318-BT-U1000R2V-5G10-TGBT Batiment -TD Ondule | ALIM. TD Ondule | TGBT Batiment | BT | TD Ondule | 5G10 | U1000R2V | 70 | D318 | DT100RN -4P4D -80A | Ferraz aM - 4P4D - 80A | 27.16 | 22.33 | 0.74 | 50.23 | 30
Local TGBT Baiment - S/S | D319 - 1-BT-U1000R2V-3G1.5-TGBT Batiment -CHARGEUR TELEPH | ALIM. CHARGEUR TELEPH | TGBT Batiment | BT | CHARGEUR TELEPH | 3G1.5 | U1000R2V | 1 | D319 - 1 | ELFA G2-2P-10A | [5 empty] | 0.25 | Auxiliaire TGBT Batiment
Local TGBT Baiment - S/S | D319 - 2-BT-U1000R2V-3G1.5-TGBT Batiment -CHARGEUR APPEL MAL | ALIM. CHARGEUR APPEL MAL | TGBT Batiment | BT | CHARGEUR APPEL MAL | 3G1.5 | U1000R2V | 1 | D319 - 2 | ELFA G2-2P-10A | [5 empty] | 0.25 | Auxiliaire TGBT Batiment
Local TGBT Baiment - S/S | D319 - 3-BT-U1000R2V-3G1.5-TGBT Batiment -BOBINES DECLENCHt | ALIM. BOBINES DECLENCHt | TGBT Batiment | BT | BOBINES DECLENCHt | 3G1.5 | U1000R2V | 1 | D319 - 3 | ELFA G2-2P-10A | [5 empty] | 0.25 | Auxiliaire TGBT Batiment
Local TGBT Baiment - S/S | D319 - 4-BT-U1000R2V-3G1.5-TGBT Batiment -BLOC URA M.T | ALIM. BLOC URA M.T | TGBT Batiment | BT | BLOC URA M.T | 3G1.5 | U1000R2V | 1 | D319 - 4 | ELFA G2-2P-10A | [5 empty] | 0.25 | Auxiliaire TGBT Batiment
Local TGBT Baiment - S/S | D319 - 5-BT-U1000R2V-3G1.5-TGBT Batiment -RACK ACCEUIL | ALIM. RACK ACCEUIL | TGBT Batiment | BT | RACK ACCEUIL | 3G1.5 | U1000R2V | 1 | D319 - 5 | ELFA G2-2P-10A | [5 empty] | 0.25 | Auxiliaire TGBT Batiment