## Annexe _ Table (hidden)
Nombre de Libellé équipement | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | Annuel | Biennal | Hebdomadaire | Journalier | Mensuel | Selon besoin | Selon TeqCO2 | Semestriel | Triennal | Trimestriel | Quinquennal | Total général
Adoucisseur | 9 |  |  |  | 23 | 4 | [5 empty] | 36
Aérotherme eau chaude |  |  |  |  | 11 | 3 |  | 9 |  |  |  | 23
Aérotherme électrique |  |  |  |  | 8 | 3 |  | 7 |  |  |  | 18
Aérotherme gaz |  |  |  |  | 11 | 3 |  | 9 |  |  |  | 23
Analyse légionella des installations ECS | 2 | [10 empty] | 2
Analyse physicochimique complète des réseaux fermés | 2 | [10 empty] | 2
Armoire de commande électrique | 2 | 1 |  |  | 14 | 4 | [5 empty] | 21
Auxiliaires chaufferie bois | 22 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 5 |  | 30
Ballon ECS à eau chaude | 4 |  |  |  | 18 | 5 | [5 empty] | 27
Ballon ECS électrique | 7 |  |  |  | 17 | 5 | [5 empty] | 29
Bassin de rétention | 2 |  |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 5
Bruleur Fioul domestique |  |  | 17 |  |  | 6 |  |  |  | 18 |  | 41
Bruleur Fioul lourd |  |  |  | 23 |  | 6 |  |  |  | 12 |  | 41
Bruleur Gaz |  |  | 17 |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  | 34
Caisson de ventilation double flux | 8 |  |  |  |  | 7 |  | 59 |  |  |  | 74
Caisson de ventilation simple flux | 5 |  |  |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  | 25
Centrale de traitement d'air double flux | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 6 |  | 86 |  | 120
Centrale de traitement d'air simple flux | 8 |  |  |  |  | 7 |  | 4 |  | 50 |  | 69
Chambre froide | 8 |  |  |  | 19 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | 36
Chaudière bois | 10 |  | 11 | 16 | 3 | 2 |  | 10 |  | 28 |  | 80
Chaudière Fioul domestique | 5 |  | 26 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 35
Chaudière Fioul lourd | 5 |  |  | 25 |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 37
Chaudière gaz | 5 |  | 28 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 37
Chaudière murale gaz | 10 |  |  |  |  | 3 |  | 24 |  |  |  | 37
Compresseur d'air | 5 |  |  |  | 24 | 4 | [5 empty] | 33
Compteur de calories | 2 |  |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 11
Compteur de frigories | 2 |  |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 11
Compteur d'eau |  |  |  |  | 5 | 2 | [5 empty] | 7
Contrôle de l'efficacité énergétique |  | 4 | [9 empty] | 4
Contrôle de l'émission polluante |  | 2 | [9 empty] | 2
Contrôle des rejets atmosphériques |  | 9 | [6 empty] | 9 |  |  | 18
Convecteur électrique | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 8 |  |  |  | 12
Convoyeur à racleurs | 12 |  | 4 | 6 | 2 | 1 |  | 1 |  | 13 |  | 39
Convoyeur de cendres | 7 |  | 9 | 3 | 2 | 1 |  | 4 |  | 14 |  | 40
Cumulus électrique | 7 |  |  |  | 10 | 2 | [5 empty] | 19
Cuve à fioul | 2 |  |  | 4 | [7 empty] | 6
Déshumidificateur | 7 |  |  |  | 13 | 2 | 1 | 13 |  |  |  | 36
Déstratificateur | 6 |  |  |  | 5 | 3 |  | 3 |  |  |  | 17
Disconnecteur controlable | 15 | [10 empty] | 15
Disconnecteur non controlable | 2 | [10 empty] | 2
Dispositif de protection contre la foudre | 5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6
Echangeur à plaques | 4 |  |  |  | 9 | 2 | [5 empty] | 15
Extracteur de gaine | [5 empty] | 3 |  | 10 |  |  |  | 13
Extracteur hélicoidal | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 9 |  |  |  | 13
Extraction de silo avec vérins ou poussoirs hydrauliques et racleurs | 14 |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 25
Filtre à tamis | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 8
Générateur ECS gaz | 3 |  |  |  | 22 | 3 | [5 empty] | 28
Groupe de dosage proportionnel | 2 |  |  |  | 20 | 4 |  |  |  | 1 |  | 27
Hotte de cuisine | 11 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 13
Installation GTC | [7 empty] | 18 |  |  |  | 18
Livraison de combustible |  |  | 1 | 6 |  | 3 | [5 empty] | 10
Maintien de pression pneumatique |  |  |  |  | 14 | 4 | [5 empty] | 18
Mitigeur ECS collectif | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4
Panneau radiant plafonnier eau chaude | 4 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6
Pompe de distribution à axe horizontal |  |  |  |  | 12 | 7 |  | 5 |  |  |  | 24
Pompe de distribution à axe vertical |  |  |  |  | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  | 20
Pompe de relevage |  |  |  |  | 8 | 2 |  | 6 |  |  |  | 16
Pompe fioul de transfert |  |  |  |  | 13 | 3 |  |  |  | 1 |  | 17
Pont grappin | 16 |  | 2 | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 9 |  | 34
Poste de détente gaz |  |  | 5 |  |  | 2 | [5 empty] | 7
Pot de désembouage | 1 |  |  |  | 5 | 4 | [5 empty] | 10
Radiateur eau chaude | 3 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 5
Refroidisseur de liquide à condensation par air | 3 |  |  |  | 28 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 37
Robinetterie et accessoires des réseaux hydrauliques | 4 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6
Rooftop à détente directe | 9 |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 |  | 53 |  | 71
Rooftop à eau | 9 |  |  |  |  | 6 |  | 4 |  | 48 |  | 67
Séparateur à hydrocarbures | 7 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8
Silo | 18 |  |  |  | 1 | 1 |  | 7 |  | 1 |  | 28
Tourelle de ventilation | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  |  |  | 17
Traitement des fumées | 14 |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 4 |  | 13 |  | 38
Unité de climatisation de type monobloc | 10 |  |  |  |  | 3 |  | 21 |  |  |  | 34
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | 11 |  |  |  |  | 2 | 1 | 24 |  |  |  | 38
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | 11 |  |  |  |  | 2 | 1 | 22 |  |  |  | 36
Unité intérieure de climatisation à détente directe | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 21 |  |  |  | 26
Unité intérieure de climatisation à eau | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 24 |  |  |  | 29
Vanne de régulation yc servomoteur |  |  |  |  | 7 | 4 | [5 empty] | 11
Vanne TOR yc servomoteur | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  |  | 11
Vase d'expansion | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 9
Ventilateur centrifuge | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  |  |  | 17
Vérification périodique des installations thermiques – Fluide (chaufferie gaz) | 9 | [10 empty] | 9
Evaporateur de type chambre froide | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 20 |  |  |  | 25
Condenseur de type chambre froide | 11 |  |  |  |  | 2 | 1 | 22 |  |  |  | 36
Unité de climatisation à détente directe de type split-system | 13 |  |  |  |  | 3 | 1 | 35 |  |  |  | 52
Contrôle des systèmes thermodynamiques et ventilations combinées à un chauffage par effet joule > 70 kW | [10 empty] | 7 | 7
Chaudière granulé | 10 |  | 27 |  | 3 | 2 |  | 10 |  | 28 |  | 80
Installation photovoltaique | 23 | [10 empty] | 23
Total général | 435 | 16 | 149 | 95 | 360 | 222 | 8 | 499 | 9 | 406 | 7 | 2206

## Gammes de maintenance
ANNEXE - GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE (NATURE ET FREQUENCE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE COMPRISES AU TITRE DU FORFAIT)
Poste technique | Libellé équipement | Nature des opérations de maintenance | Niveau de maintenance selon FDX 60-000 | Fréquence contractuelle minimale
Air comprimé | Filtre à particules | Contrôle visuel l'absence de trace d'huile au sol et sur le boîtier du filtre | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Filtre à particules | Manœuvre (ouverture / fermeture) des vannes et robinets | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Filtre à particules | Vérification de la position (ouverte ou fermée) des vannes et robinets d'isolement et de bypass du sécheur | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Filtre à particules | Vérification de l'étanchéité des assemblages (raccords, brides, joints) et resserrage si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Filtre à particules | Vérification du fonctionnement des jauges et indicateurs de pression différentielle installés sur les boîtiers de filtration | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Filtre à particules | Vérification du fonctionnement des purgeurs automatiques ou manuels de condensats, purge manuelle si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Filtre à particules | Remplacement des cartouches filtrantes en fonction des préconisations du constructeur (nombre d'heures de fonctionnement ou périodicité) ou selon ∆P des filtres | Niveau 4 | Selon nombre d'heures de fonctionnement
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Contrôle de l'échauffement du moteur et du compresseur après ouverture du capotage | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Contrôle de l'état et du fonctionnement du ou des séparateur(s) de condensats et nettoyage des composants internes | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Contrôle des paramètres et du fonctionnement du système de régulation, réglage si nécessaire (temps de marche à vide, nombre de démarrages maximum, …) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Contrôle des seuils de déclenchement du pressostat de sécurité, réglage si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Contrôle du niveau d'huile et réalisation de l'appoint si nécessaire | Niveau 1 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Controle et réglage des seuils de déclenchement du pressostat de régulation | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Contrôle visuel de l'absence de fuites d'eau et de trace d'huile sur l'appareil et au sol | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Contrôle visuel de l'état général du compresseur et de son capotage insonorisant, si existant | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Détection des vibrations, des bruits et des échauffements anormaux | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Graissages préconisés par le constructeur | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Groupe de refroidissement par air - Nettoyage des circuits de refroidissement d'air et d'huile du compresseur et leur ventilateur (radiateur, grilles, ailettes, …) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Groupe de refroidissement par air - Vérification et relève des paramètres électriques : isolement, tension, intensité, sens de rotation du moteur du ventilateur de refroidissement | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Groupe de refroidissement par eau - Nettoyage du condenseur, vérification de l'encrassement côtés eau et air comprimé, nettoyage et détartrage si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Groupe de refroidissement par eau - Vérification du fonctionnement des électropompes et du vase d'expansion | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Groupe de refroidissement par eau - Vérification du ou des aérorefroidisseur(s) | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Groupe de refroidissement par eau - Vérification et relève de la pression du circuit d'eau de refroidissement | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Groupe de refroidissement par eau - Vérification et relève des températures d'entrée et de sortie d'eau de refroidissement | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Test de déclenchement des soupapes de sécurité | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Test de fonctionnement des sécurités électriques (thermique, fusible, ipsotherme) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Vérification de la fixation du châssis sur le socle ou support et des plots antivibratiles | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Vérification de la position et manœuvre (ouverture / fermeture) des vannes et robinets d'isolement et de bypass si existant | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Vérification de la présence et de l'état des carters amovibles de protection des transmissions par courroies, si existants | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Vérification de la tension des courroies, si existantes, réglage et remplacement si nécessaire | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Vérification de l'étanchéité des assemblages (raccords, brides, joints) et resserrage si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Vérification de l'état de l'accouplement moteur / arbre du compresseur, si transmission directe, avec remplacement du tampon d'accouplement si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Vérification du circuit d'huile, de l'état des durites, des flexibles et des raccords | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Vérification du fonctionnement des purgeurs automatiques ou manuels de condensats, purge manuelle si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Vérification et resserrage si nécessaire des connexions électriques | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Vérification du serrage des poulies motrices et du volant du compresseur, si transmission par courroie | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Vérification et relève des indicateur(s), du ∆P du filtre d'air en entrée du ou des compresseur(s), si existant, et dépoussiérage si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Vérification et relève des paramètres électriques : isolement, tension, intensité du moteur du compresseur | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Vérification, si autorisation, du fonctionnement de l'arrêt d'urgence et de l'interrupteur d'entretien | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Changement du filtre à huile en fonction des préconisations du constructeur (nombre d'heures de fonctionnement ou périodicité) | Niveau 2 | Selon nombre d'heures de fonctionnement
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Nettoyage ou changement de l'élément filtrant du séparateur air / huile, si existant, en fonction des préconisations du constructeur (nombre d'heures de fonctionnement ou périodicité) | Niveau 4 | Selon nombre d'heures de fonctionnement
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Réalisation de la révision mécanique constructeur propre à chaque technologie de compresseur (pistons, rotatifs, centrifuge, ...) en fonction des préconisations du constructeur (nombre d'heures de fonctionnement ou périodicité) | Niveau 4 | Selon nombre d'heures de fonctionnement
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Remplacement du filtre sur l'aspiration d'air neuf en fonction des préconisations du constructeur (nombre d'heures de fonctionnement ou périodicité) | Niveau 2 | Selon nombre d'heures de fonctionnement
Air comprimé | Groupe de compression d'air | Vidange et remplacement de l'huile du compresseur en fonction des préconisations du constructeur (nombre d'heures de fonctionnement ou périodicité) | Niveau 4 | Selon nombre d'heures de fonctionnement
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Contrôle de l'état et du fonctionnement du séparateur de condensats et nettoyage des composants internes | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Contrôle du fonctionnement du système de régulation, si existant | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Contrôle visuel de l'état général du réfrigérant (capotage, grilles de ventilation, supports et fixations, …) | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Contrôle, sur les indicateurs existants, des paramètres de fonctionnement (températures et pressions d'entrée et de sortie d'air comprimé) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Détection des vibrations et des bruits anormaux des parties mécaniques tournantes (roulements, paliers, …) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Manœuvre (ouverture / fermeture) des vannes et robinets | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Nettoyage des ailettes de la batterie du refroidisseur et des pales du ventilateur | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Test du fonctionnement des sécurités électriques (thermique, fusible, ipsotherme) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Vérification de la position (ouverte ou fermée) des vannes et robinets d'isolement et de bypass du réfrigérant | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Vérification de l'étanchéité des assemblages (raccords, brides, joints) et resserrage si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Vérification de l'état du dispositif de protection contre les contacts directs avec les parties chaudes (calorifuge, …) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Vérification du fonctionnement des purgeurs automatiques ou manuels de condensats, purge manuelle si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Vérification et resserrage si nécessaire des connexions électriques | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Vérification et relève des paramètres électriques : isolement, tension et intensité absorbée et sens de rotation du moteur du ventilateur de refroidissement | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à air | Réalisation de la révision (selon le type de l'appareil) en fonction des préconisations du constructeur (nombre d'heures de fonctionnement ou périodicité) | Niveau 4 | Selon nombre d'heures de fonctionnement
Air comprimé | Réfrigérant final à eau | Contrôle de l'état et du fonctionnement du séparateur de condensats et nettoyage des composants internes | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à eau | Contrôle du fonctionnement du système de régulation, si existant | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à eau | Contrôle visuel de l'absence de fuite d'eau | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à eau | Contrôle visuel de l'état général de l'équipement (supports et fixations, …) | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à eau | Contrôle, sur les indicateurs existants, des paramètres de fonctionnement (températures et pressions d'entrée et de sortie de l'air comprimé, température d'entrée et de sortie de l'eau) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à eau | Manœuvre (ouverture / fermeture) des vannes et robinets | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à eau | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à eau | Vérification de la position (ouverte ou fermée) des vannes et robinets d'isolement et de bypass du réfrigérant | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à eau | Vérification de l'encrassement côté eau, nettoyage et détartrage si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à eau | Vérification de l'étanchéité des assemblages (raccords, brides, joints) et resserrage si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à eau | Vérification de l'état du dispositif de protection contre les contacts directs avec les parties chaudes (calorifuge, …) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à eau | Vérification de l'état du faisceau tubulaire (côté air), s'assurer de l'absence de dépôts d'huile, nettoyer si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à eau | Vérification du fonctionnement des purgeurs automatiques ou manuels de condensats, purge manuelle si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à eau | Vérification et resserrage si nécessaire des connexions électriques | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réfrigérant final à eau | Réalisation de la révision (selon le type de l'appareil) en fonction des préconisations du constructeur (nombre d'heures de fonctionnement ou périodicité) | Niveau 4 | Selon nombre d'heures de fonctionnement
Air comprimé | Réseau d'air comprimé | Contrôle de la cohérence des indications des manomètres installés sur le réseau | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réseau d'air comprimé | Manœuvre (ouverture / fermeture) des vannes et robinets | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réseau d'air comprimé | Retouches de peinture antirouille si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réseau d'air comprimé | Vérification de l'étanchéité aux raccordements des machines et appareils (coupleurs, prises rapides, tuyaux flexibles, colliers de serrage, embouts, …) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réseau d'air comprimé | Vérification de l'étanchéité des assemblages (raccords, brides, joints) sur le réseau et resserrage si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réseau d'air comprimé | Vérification de l'état et du fonctionnement des manomètres, si existants, installés sur le réseau de distribution | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réseau d'air comprimé | Vérification de l'état et du fonctionnement du ou des détendeurs, si existant(s), installé(s) sur le réseau de distribution, et réglage si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réseau d'air comprimé | Vérification de l'état, du fonctionnement et du colmatage des électrovannes, si existantes, installées sur le réseau de distribution, nettoyage et réglage si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réseau d'air comprimé | Vérification du fonctionnement des purgeurs automatiques ou manuels de condensats, purge manuelle si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réseau d'air comprimé | Vérification du repérage et de la position des vannes et des robinets (ouverte ou fermée) selon le schéma de principe de fonctionnement de l'installation | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réseau d'air comprimé | Vérification du repérage et de la signalisation des réseaux (sens de fluide, couleurs conventionnelles) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réseau d'air comprimé | Vérification visuelle de l'état des tuyauteries et de leurs supports | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réservoir d'air comprimé | Manœuvre (ouverture / fermeture) des vannes et robinets | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réservoir d'air comprimé | Test de déclenchement de la soupape de sécurité | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réservoir d'air comprimé | Vérification de la position (ouverte ou fermée) des vannes et robinets d'isolement et de bypass du réservoir | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Réservoir d'air comprimé | Vérification de la propreté de la soupape de sécurité, nettoyage si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réservoir d'air comprimé | Vérification de l'étanchéité des assemblages (raccords, brides, joints) et resserrage si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réservoir d'air comprimé | Vérification de l'état des supports, socle ou des fixations du réservoir | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réservoir d'air comprimé | Vérification de l'état et du fonctionnement du manomètre installé sur le réservoir et contrôler la pression indiquée | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réservoir d'air comprimé | Vérification de l'état extérieur du réservoir et retouches de peinture antirouille si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Réservoir d'air comprimé | Vérification du fonctionnement des purgeurs automatiques ou manuels de condensats, purge manuelle si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Réservoir d'air comprimé | Vérification qu'aucun obstacle ne puisse entraver le fonctionnement de la soupape de sécurité | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé à adsorption | Contrôle des paramètres et du fonctionnement du système de régulation, et réglage si nécessaire (temps de régénération, pressurisation, point de rosée …) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé à adsorption | Contrôle visuel de l'état général du sécheur (capotage, grilles de ventilation, support et fixations, …) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé à adsorption | Manœuvre (ouverture / fermeture) des vannes et robinets | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé à adsorption | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé à adsorption | Test du fonctionnement des sécurités électriques et pressostatiques | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé à adsorption | Vérification de la fixation du châssis sur le socle ou support | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé à adsorption | Vérification de la position (ouverte ou fermée) des vannes et robinets d'isolement et de bypass du sécheur | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé à adsorption | Vérification de l'étanchéité des assemblages (raccords, brides, joints) et resserrer si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé à adsorption | Vérification de l'état des silencieux sur les sorties de l'air de régénération, nettoyage si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé à adsorption | Vérification du cycle de fonctionnement (régénération et séchage d'air comprimé) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé à adsorption | Vérification du fonctionnement des purgeurs automatiques ou manuels de condensats, purge manuelle si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé à adsorption | Vérification et resserrage si nécessaire des connexions électriques | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé à adsorption | Vérification et relève, sur les indicateurs, des paramètres de fonctionnement (point de rosée, température d'air comprimé et pression dans les cuves) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé à adsorption | Réalisation de la révision (selon le type de l'appareil) en fonction des préconisations du constructeur (nombre d'heures de fonctionnement ou périodicité) | Niveau 4 | Selon nombre d'heures de fonctionnement
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé à adsorption | Remplacement des charges de dessiccants en fonction des préconisations du constructeur (nombre d'heures de fonctionnement ou périodicité) | Niveau 4 | Selon nombre d'heures de fonctionnement
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique (charge > 2kg) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Contrôle de l'état et du fonctionnement du ou des séparateur(s) de condensats et nettoyage des composants internes | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Contrôle du fonctionnement du système de régulation | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Contrôle visuel de l'absence de traces d'huile sur l'appareil et au sol | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Contrôle visuel de l'état général du sécheur (capotage, grilles de ventilation, support et fixations, …) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Détection des vibrations, des bruits et des échauffements anormaux | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Manœuvre (ouverture / fermeture) des vannes et robinets | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Sécheur par réfrigération à masse thermique - Nettoyage du condenseur, vérification de l'encrassement côtés eau et air comprimé, nettoyage et détartrage si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Sécheur par réfrigération à masse thermique - Vérification du fonctionnement des électropompes et du vase d'expansion | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Sécheur par réfrigération à masse thermique - Vérification du ou des aérorefroidisseur(s) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Sécheur par réfrigération à masse thermique - Vérification et relève de la pression du circuit d'eau de refroidissement | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Sécheur par réfrigération à masse thermique - Vérification et relève des températures d'entrée et de sortie d'eau de refroidissement | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Sécheur par réfrigération à refroidissement par air - Vérifiation de l'encrassement du condenseur à air et nettoyage si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Sécheur par réfrigération à refroidissement par air - Vérification du fonctionnement du ventilateur du condenseur à air, et dépoussiérage si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Sécheur par réfrigération à refroidissement par air - Vérification et relève des paramètres électriques : isolement, tension, intensité, sens de rotation du moteur du ventilateur de refroidissement | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Test du fonctionnement des sécurités thermiques, pressostatiques et électriques | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Vérification de la fixation du châssis sur le socle ou support et des plots antivibration | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Vérification de la position (ouverte ou fermée) des vannes et robinets d'isolement et de bypass du sécheur | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Vérification de l'étanchéité des assemblages (raccords, brides, joints) et resserrer si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Vérification de l'état de l'échangeur de chaleur air / air et nettoyage si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Vérification du fonctionnement des purgeurs automatiques ou manuels de condensats, purge manuelle si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Vérification du fonctionnement du compresseur frigorifique (hermétique ou semi-hermétique), nettoyage si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Vérification du niveau du fluide frigorigène et de l'huile du compresseur frigorifique si présence de voyants | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Vérification et resserrage si nécessaire des connexions électriques | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Vérification et relève des paramètres électriques : isolement, tension et intensité absorbée du compresseur frigorifique | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Vérification et relève, sur les indicateurs existants, des paramètres de fonctionnement (point de rosée, température d'air comprimé et pression du fluide frigorigène) | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur d'air comprimé par réfrigération | Réalisation de la révision (selon le type de l'appareil) en fonction des préconisations du constructeur (nombre d'heures de fonctionnement ou périodicité) | Niveau 4 | Selon nombre d'heures de fonctionnement
Air comprimé | Sécheur par adsorption à régénération thermique à air comprimé ou air ambiant | Contrôle de l'intensité absorbée par les résistances électriques de chauffage | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur par adsorption à régénération thermique à air comprimé ou air ambiant | Vérification du fonctionnement de la régulation de chauffage | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur par adsorption à régénération thermique à air comprimé ou air ambiant | Vérification et relève de la température de chauffage des cuves | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur par adsorption à régénération thermique à air comprimé ou air ambiant | Vérification et relève des paramètres électriques : isolement, tension, intensité, sens de rotation du moteur du ventilateur | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Sécheur par adsorption à régénération thermique à air comprimé ou air ambiant | Vérification, si utilisation de l'air ambiant, du fonctionnement du ventilateur d'apport d'air de régénération | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Séparateur eau/huile | Contrôle du niveau de remplissage du récipient de récupération de l'huile, le vidanger si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Séparateur eau/huile | Manœuvre (ouverture / fermeture) des vannes et robinets | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Séparateur eau/huile | Séparateur à membrane - Contrôle de la pression de fonctionnement | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Séparateur eau/huile | Séparateur à membrane - Vérification du fonctionnement de la pompe de circulation | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Séparateur eau/huile | Séparateur à membrane - Vérification du fonctionnement du capteur de niveau associé à l'alarme de niveau haut | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Séparateur eau/huile | Séparateur à membrane - Vérification du fonctionnement du capteur de niveau associé au démarrage de la pompe | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Séparateur eau/huile | Séparateur à membrane - Vérification et relève des paramètres électriques : isolement, tension, intensité, sens de rotation du moteur de la pompe | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Séparateur eau/huile | Vérification de la position (ouverte ou fermée) des vannes et des robinets d'isolement du circuit des condensats et du séparateur | Niveau 3 | 1 fois par an
Air comprimé | Séparateur eau/huile | Vérification de l'étanchéité (absence de fuites d'eau et de traces d'huile) du circuit des condensats et du séparateur, resserrage des raccords si nécessaire | Niveau 2 | 1 fois par an
Air comprimé | Séparateur eau/huile | Vérification de l'état du bac de rétention du séparateur, si existant | Niveau 4 | 1 fois par an
Air comprimé | Séparateur eau/huile | Séparateur à filtre à adsorption - Remplacement du ou des filtre(s) (filtre oléophile et filtre à charbon actif) en fonction du résultat de l'analyse du prélévement d'eau ou de l'indicateur de colmatage du séparateur, si existant et en fonction des préconisations du constructeur (nombre d'heures de fonctionnement ou périodicité) | Niveau 4 | Selon nombre d'heures de fonctionnement
Air comprimé | Séparateur eau/huile | Séparateur à membrane - Réalisation d'une analyse de l'eau traitée en fonction des préconisations du constructeur (nombre d'heures de fonctionnement ou périodicité) | Niveau 4 | Selon nombre d'heures de fonctionnement
Air comprimé | Séparateur eau/huile | Séparateur à membrane - Remplacement de la ou des menbrane(s) en fonction du résultat de l'analyse du prélévement d'eau en fonction des préconisations du constructeur (nombre d'heures de fonctionnement ou périodicité) | Niveau 4 | Selon nombre d'heures de fonctionnement