## Annexe _ Table (hidden)
Nombre de Libellé équipement | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | Annuel | Biennal | Hebdomadaire | Journalier | Mensuel | Selon besoin | Selon TeqCO2 | Semestriel | Triennal | Trimestriel | Quinquennal | Total général
Adoucisseur | 9 |  |  |  | 23 | 4 | [5 empty] | 36
Aérotherme eau chaude |  |  |  |  | 11 | 3 |  | 9 |  |  |  | 23
Aérotherme électrique |  |  |  |  | 8 | 3 |  | 7 |  |  |  | 18
Aérotherme gaz |  |  |  |  | 11 | 3 |  | 9 |  |  |  | 23
Analyse légionella des installations ECS | 2 | [10 empty] | 2
Analyse physicochimique complète des réseaux fermés | 2 | [10 empty] | 2
Armoire de commande électrique | 2 | 1 |  |  | 14 | 4 | [5 empty] | 21
Auxiliaires chaufferie bois | 22 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 5 |  | 30
Ballon ECS à eau chaude | 4 |  |  |  | 18 | 5 | [5 empty] | 27
Ballon ECS électrique | 7 |  |  |  | 17 | 5 | [5 empty] | 29
Bassin de rétention | 2 |  |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 5
Bruleur Fioul domestique |  |  | 17 |  |  | 6 |  |  |  | 18 |  | 41
Bruleur Fioul lourd |  |  |  | 23 |  | 6 |  |  |  | 12 |  | 41
Bruleur Gaz |  |  | 17 |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  | 34
Caisson de ventilation double flux | 8 |  |  |  |  | 7 |  | 59 |  |  |  | 74
Caisson de ventilation simple flux | 5 |  |  |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  | 25
Centrale de traitement d'air double flux | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 6 |  | 86 |  | 120
Centrale de traitement d'air simple flux | 8 |  |  |  |  | 7 |  | 4 |  | 50 |  | 69
Chambre froide | 8 |  |  |  | 19 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | 36
Chaudière bois | 10 |  | 11 | 16 | 3 | 2 |  | 10 |  | 28 |  | 80
Chaudière Fioul domestique | 5 |  | 26 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 35
Chaudière Fioul lourd | 5 |  |  | 25 |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 37
Chaudière gaz | 5 |  | 28 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 37
Chaudière murale gaz | 10 |  |  |  |  | 3 |  | 24 |  |  |  | 37
Compresseur d'air | 5 |  |  |  | 24 | 4 | [5 empty] | 33
Compteur de calories | 2 |  |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 11
Compteur de frigories | 2 |  |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 11
Compteur d'eau |  |  |  |  | 5 | 2 | [5 empty] | 7
Contrôle de l'efficacité énergétique |  | 4 | [9 empty] | 4
Contrôle de l'émission polluante |  | 2 | [9 empty] | 2
Contrôle des rejets atmosphériques |  | 9 | [6 empty] | 9 |  |  | 18
Convecteur électrique | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 8 |  |  |  | 12
Convoyeur à racleurs | 12 |  | 4 | 6 | 2 | 1 |  | 1 |  | 13 |  | 39
Convoyeur de cendres | 7 |  | 9 | 3 | 2 | 1 |  | 4 |  | 14 |  | 40
Cumulus électrique | 7 |  |  |  | 10 | 2 | [5 empty] | 19
Cuve à fioul | 2 |  |  | 4 | [7 empty] | 6
Déshumidificateur | 7 |  |  |  | 13 | 2 | 1 | 13 |  |  |  | 36
Déstratificateur | 6 |  |  |  | 5 | 3 |  | 3 |  |  |  | 17
Disconnecteur controlable | 15 | [10 empty] | 15
Disconnecteur non controlable | 2 | [10 empty] | 2
Dispositif de protection contre la foudre | 5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6
Echangeur à plaques | 4 |  |  |  | 9 | 2 | [5 empty] | 15
Extracteur de gaine | [5 empty] | 3 |  | 10 |  |  |  | 13
Extracteur hélicoidal | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 9 |  |  |  | 13
Extraction de silo avec vérins ou poussoirs hydrauliques et racleurs | 14 |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 25
Filtre à tamis | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 8
Générateur ECS gaz | 3 |  |  |  | 22 | 3 | [5 empty] | 28
Groupe de dosage proportionnel | 2 |  |  |  | 20 | 4 |  |  |  | 1 |  | 27
Hotte de cuisine | 11 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 13
Installation GTC | [7 empty] | 18 |  |  |  | 18
Livraison de combustible |  |  | 1 | 6 |  | 3 | [5 empty] | 10
Maintien de pression pneumatique |  |  |  |  | 14 | 4 | [5 empty] | 18
Mitigeur ECS collectif | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4
Panneau radiant plafonnier eau chaude | 4 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6
Pompe de distribution à axe horizontal |  |  |  |  | 12 | 7 |  | 5 |  |  |  | 24
Pompe de distribution à axe vertical |  |  |  |  | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  | 20
Pompe de relevage |  |  |  |  | 8 | 2 |  | 6 |  |  |  | 16
Pompe fioul de transfert |  |  |  |  | 13 | 3 |  |  |  | 1 |  | 17
Pont grappin | 16 |  | 2 | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 9 |  | 34
Poste de détente gaz |  |  | 5 |  |  | 2 | [5 empty] | 7
Pot de désembouage | 1 |  |  |  | 5 | 4 | [5 empty] | 10
Radiateur eau chaude | 3 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 5
Refroidisseur de liquide à condensation par air | 3 |  |  |  | 28 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 37
Robinetterie et accessoires des réseaux hydrauliques | 4 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6
Rooftop à détente directe | 9 |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 |  | 53 |  | 71
Rooftop à eau | 9 |  |  |  |  | 6 |  | 4 |  | 48 |  | 67
Séparateur à hydrocarbures | 7 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8
Silo | 18 |  |  |  | 1 | 1 |  | 7 |  | 1 |  | 28
Tourelle de ventilation | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  |  |  | 17
Traitement des fumées | 14 |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 4 |  | 13 |  | 38
Unité de climatisation de type monobloc | 10 |  |  |  |  | 3 |  | 21 |  |  |  | 34
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | 11 |  |  |  |  | 2 | 1 | 24 |  |  |  | 38
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | 11 |  |  |  |  | 2 | 1 | 22 |  |  |  | 36
Unité intérieure de climatisation à détente directe | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 21 |  |  |  | 26
Unité intérieure de climatisation à eau | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 24 |  |  |  | 29
Vanne de régulation yc servomoteur |  |  |  |  | 7 | 4 | [5 empty] | 11
Vanne TOR yc servomoteur | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  |  | 11
Vase d'expansion | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 9
Ventilateur centrifuge | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  |  |  | 17
Vérification périodique des installations thermiques – Fluide (chaufferie gaz) | 9 | [10 empty] | 9
Evaporateur de type chambre froide | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 20 |  |  |  | 25
Condenseur de type chambre froide | 11 |  |  |  |  | 2 | 1 | 22 |  |  |  | 36
Unité de climatisation à détente directe de type split-system | 13 |  |  |  |  | 3 | 1 | 35 |  |  |  | 52
Contrôle des systèmes thermodynamiques et ventilations combinées à un chauffage par effet joule > 70 kW | [10 empty] | 7 | 7
Chaudière granulé | 10 |  | 27 |  | 3 | 2 |  | 10 |  | 28 |  | 80
Installation photovoltaique | 23 | [10 empty] | 23
Total général | 435 | 16 | 149 | 95 | 360 | 222 | 8 | 499 | 9 | 406 | 7 | 2206

## Gammes de maintenance
ANNEXE - GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE (NATURE ET FREQUENCE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE COMPRISES AU TITRE DU FORFAIT)
Poste technique | Libellé équipement | Nature des opérations de maintenance | Niveau de maintenance selon FDX 60-000 | Fréquence contractuelle minimale
Courant Fort | Batterie de condensateur | Mesure de l'intensité absorbée | Niveau 3 | 1 fois par an
Courant Fort | Batterie de condensateur | Mesure d'isolement électrique | Niveau 3 | 1 fois par an
Courant Fort | Batterie de condensateur | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 1 fois par an
Courant Fort | Batterie de condensateur | Vérification du bon fonctionnement des organes de report d'alarme | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Batterie de condensateur | Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Batterie de condensateur | Vérification du bon fonctionnement des organes de signalisation | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Batterie de condensateur | Contrôle de la régulation varmétrique | Niveau 3 | 1 fois par an
Courant Fort | Batterie de condensateur | Contrôle de l'état des contacteurs | Niveau 3 | 1 fois par an
Courant Fort | Batterie de condensateur | Mesure des capacités | Niveau 3 | 1 fois par an
Courant Fort | Batterie de condensateur | Vérification visuelle des condensateurs | Niveau 3 | 1 fois par an
Courant Fort | Batterie de condensateur | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
Courant Fort | Batterie de condensateur | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
Courant Fort | Batterie de condensateur | Vérification et Resserrage si nécessaire des raccords électriques | Niveau 2 | Selon besoin
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Contrôle de l’isolement | Niveau 3 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Mesure de l'intensité absorbée | Niveau 3 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Mesure d'isolement électrique | Niveau 3 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Vérification du bon fonctionnement des organes de report d'alarme | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Vérification du bon fonctionnement des organes de signalisation | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Contrôle déclencheurs indirects mécaniques, électriques | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Contrôle des verrouillages | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Contrôle du double sectionneur | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Contrôle du sectionneur de terre | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Dépose de la platine | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Dépose des déclencheurs indirects | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Dépose du plastron | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Essais mécaniques et électriques | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Nettoyage et lubrification | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Neutralisation et dépose des ressorts | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Remontage de la platine | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Remontage des déclencheurs indirects | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Remontage du plastron | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Test de la chaine de déclenchement : Essais des relais de protection, Imaxi et Ihomopolaire avec déclenchement du disjoncteur | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
Courant Fort | Cellule HT (DM1/DM2) | Vérification et Resserrage si nécessaire des raccords électriques | Niveau 2 | Selon besoin
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Mesure de l'intensité absorbée | Niveau 3 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Mesure d'isolement électrique | Niveau 3 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Vérification du bon fonctionnement des organes de report d'alarme | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Vérification du bon fonctionnement des organes de signalisation | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Caisson commande - Contrôle de la commande du SDT | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Caisson commande - Contrôle des verrouillages | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Caisson commande - Démontage, nettoyage, graissage et remontage de la commande (sauf CIT) | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Caisson commande - Dépose du plastron de caisson commande et de la platine | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Caisson commande - Essai des protections (Microener,) Imaxi et Ihomopolaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Caisson commande - Essais mécaniques et électriques | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Caisson commande - Nettoyage et lubrification | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Caisson commande - Remontage des auxiliaires | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Caisson commande - Remontage du caisson commande et de la platine | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Caisson puissance - Contrôle de l’isolement | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Caisson puissance - Contrôle de la résistance interne des fusibles | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Caisson puissance - Contrôle des déclencheurs fusion fusibles | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Caisson puissance - Dépose des fusibles | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Caisson puissance - Dépose du plastron | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Caisson puissance - Remontage des fusibles | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
Courant Fort | Cellule HT (IM/CM) | Vérification et Resserrage si nécessaire des raccords électriques | Niveau 2 | Selon besoin
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision de la commande mécanique - Lubrification des pignons, chaînes, axes de manoeuvres, galets et ressorts | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision de la commande mécanique - Relevé du compteur de manoeuvre | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision de la commande mécanique - Serrage des bornes des circuits électriques | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision de la commande mécanique - Vérification de l'état et du fonctionnement du chauffage et des aérateurs | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision de la commande mécanique - Vérification des accrochages | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision de la commande mécanique - Vérification des charbons moteurs | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision de la commande mécanique - Vérification des contacts auxiliaires | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision de la commande mécanique - Vérification des contacts auxiliaires | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision de la commande mécanique - Vérification du fonctionnement du relayage | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision des pôles - Contrôle des seuils du densimètre SF6 | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision des pôles - Contrôle général (corrosion, peinture, trace d'échauffement...) | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision des pôles - Mesure des durées de fonctionnement des pôles et contacts auxiliaires | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision des pôles - Mesure des résistances de contact | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision des pôles - Récupération du gaz SF6 | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision des pôles - Relevé de la pression SF6 | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision des pôles - Remise en pression SF6 | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision des pôles - Vérification de la qualité du gaz | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Disjoncteur tripolaire | Révision des pôles - Vérification du serrage des fixations des éléments non soumis à la pression | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Sectionneur | Contrôle de l’alignement des couteaux | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Sectionneur | Contrôle général, trace d'échauffement | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Sectionneur | Essais de fonctionnement | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Sectionneur | Lubrification des axes de manoeuvres | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Sectionneur | Nettoyage des isolateurs | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Sectionneur | Nettoyage des surfaces de contact à l’aide d’un solvant et graissage | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Sectionneur | Serrage des bornes des circuits électriques | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Sectionneur | Vérification des accrochages | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Sectionneur | Vérification du serrage des fixations | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Sectionneur | Vérifications de l'usure des contacts fixes et mobiles | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Contrôle de la température en régime normal | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Contrôle par thermographie infrarouge | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Recherche de fuites de diélectrique | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Vérification de l'aspect extérieur | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Vérification de l'étanchéité des joints | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Vérification du bon fonctionnement des organes de report d'alarme | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Vérification du bon fonctionnement des organes de signalisation | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, …) | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Contrôle de l'état des câbles et des connexions | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Contrôle des isolements | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Dépoussiérage ou Nettoyage | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Essai des éventuels dispositifs de protection | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Mesure des tensions et courants | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Nettoyage des traversées | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Pour les transformateurs immergés : Contrôle des dispositifs de rétention et de l'absence de fuite | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Pour les transformateurs immergés : Prélèvement et analyse du diélectrique | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Pour les transformateurs immergés : Test de la protection | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Vérification de l'équilibrage des phases | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
Courant Fort | Transformateur | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle de la température en régime normal | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle par thermographie infrarouge | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Recherche de fuites de diélectrique | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Vérification de l'aspect extérieur | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Vérification de l'étanchéité des joints | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, …) | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Analyse d'huile (paramètres analysés : Analyse des gaz dissous, rigidité, teneur en eau, indice d’acidité, tangeante delta, clorimetrie-aspect, métaux particules, recherche et dosage des PCB et analyse des dérivés furaniques) | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle d’étanchéité | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle de l’état de la membrane de la cheminée d’explosion | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle de l’état des accessoires | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle des coffrets de liaisons et de l’état de la filerie | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle des connexions HTA avec remplacement de la visserie oxydée | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle des connexions HTB avec remplacement de la visserie oxydée | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle des couples de serrage (bornes) | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle des éclateurs et réglage éventuel | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle du fonctionnement de l’ICH, des clapets anti-retour, du démarrage des bancs de réfrigération, des moto-ventilateurs et moto- pompes | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle du fonctionnement du BUCHHOLZ, thermomètre, du RS100, du clapet, relais P et S. | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle du niveau d’huile, nettoyage du niveau mètre et complément si besoin est | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle et essais des reports d’alarme et déclenchement sur les synoptiques | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle et nettoyage de la réfrigération | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Contrôle et remplacement du TROCKENPERLEN si nécessaire | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Mesure d’isolement de la masse/ cuve | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Nettoyage complet du transformateur | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Nettoyage des bornes et accessoires | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Purges | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Dépose du corps insérable (Type V) + nettoyage | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Graissage des pignons de l’armoire | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Mesure d’isolement du moteur. | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Mesure des consommations des moto- pompes. | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Purge du circuit et contrôle de l’étanchéité | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Remise en place du corps insérable | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Remontage complet | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Remplacement de la charge d’huile (± 400 Litres/ Tr) | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Remplacement de la visserie | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Remplacement du joint de couvercle | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Vérification de l’armoire MAC 27. | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Vérification de la filerie BT | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Vérification de la synchronisation entre CPC et l’armoire | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Vérification de toutes les mises à la terre | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Vérification du bon fonctionnement des verrouillages haut et bas. | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Vérification du RS 1000 | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Vérification état des contacts de neutre | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Vérification état des contacts fixes et mobiles | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Révision du régleur en charge - Vérification état et valeurs des résistances | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Vérification de l’absence de fuites, reprise des petites fuites par serrage | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Vérification de la peinture et détermination des points de rouille à traiter, retouche ponctuelle de peinture | Niveau 4 | 1 fois par an
Courant Fort | Transformateur 63 kV / 20 kV | Vérification des parafoudres | Niveau 4 | 1 fois par an