## Annexe _ Table (hidden)
Nombre de Libellé équipement | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | Annuel | Biennal | Hebdomadaire | Journalier | Mensuel | Selon besoin | Selon TeqCO2 | Semestriel | Triennal | Trimestriel | Quinquennal | Total général
Adoucisseur | 9 |  |  |  | 23 | 4 | [5 empty] | 36
Aérotherme eau chaude |  |  |  |  | 11 | 3 |  | 9 |  |  |  | 23
Aérotherme électrique |  |  |  |  | 8 | 3 |  | 7 |  |  |  | 18
Aérotherme gaz |  |  |  |  | 11 | 3 |  | 9 |  |  |  | 23
Analyse légionella des installations ECS | 2 | [10 empty] | 2
Analyse physicochimique complète des réseaux fermés | 2 | [10 empty] | 2
Armoire de commande électrique | 2 | 1 |  |  | 14 | 4 | [5 empty] | 21
Auxiliaires chaufferie bois | 22 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 5 |  | 30
Ballon ECS à eau chaude | 4 |  |  |  | 18 | 5 | [5 empty] | 27
Ballon ECS électrique | 7 |  |  |  | 17 | 5 | [5 empty] | 29
Bassin de rétention | 2 |  |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 5
Bruleur Fioul domestique |  |  | 17 |  |  | 6 |  |  |  | 18 |  | 41
Bruleur Fioul lourd |  |  |  | 23 |  | 6 |  |  |  | 12 |  | 41
Bruleur Gaz |  |  | 17 |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  | 34
Caisson de ventilation double flux | 8 |  |  |  |  | 7 |  | 59 |  |  |  | 74
Caisson de ventilation simple flux | 5 |  |  |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  | 25
Centrale de traitement d'air double flux | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 6 |  | 86 |  | 120
Centrale de traitement d'air simple flux | 8 |  |  |  |  | 7 |  | 4 |  | 50 |  | 69
Chambre froide | 8 |  |  |  | 19 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | 36
Chaudière bois | 10 |  | 11 | 16 | 3 | 2 |  | 10 |  | 28 |  | 80
Chaudière Fioul domestique | 5 |  | 26 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 35
Chaudière Fioul lourd | 5 |  |  | 25 |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 37
Chaudière gaz | 5 |  | 28 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 37
Chaudière murale gaz | 10 |  |  |  |  | 3 |  | 24 |  |  |  | 37
Compresseur d'air | 5 |  |  |  | 24 | 4 | [5 empty] | 33
Compteur de calories | 2 |  |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 11
Compteur de frigories | 2 |  |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 11
Compteur d'eau |  |  |  |  | 5 | 2 | [5 empty] | 7
Contrôle de l'efficacité énergétique |  | 4 | [9 empty] | 4
Contrôle de l'émission polluante |  | 2 | [9 empty] | 2
Contrôle des rejets atmosphériques |  | 9 | [6 empty] | 9 |  |  | 18
Convecteur électrique | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 8 |  |  |  | 12
Convoyeur à racleurs | 12 |  | 4 | 6 | 2 | 1 |  | 1 |  | 13 |  | 39
Convoyeur de cendres | 7 |  | 9 | 3 | 2 | 1 |  | 4 |  | 14 |  | 40
Cumulus électrique | 7 |  |  |  | 10 | 2 | [5 empty] | 19
Cuve à fioul | 2 |  |  | 4 | [7 empty] | 6
Déshumidificateur | 7 |  |  |  | 13 | 2 | 1 | 13 |  |  |  | 36
Déstratificateur | 6 |  |  |  | 5 | 3 |  | 3 |  |  |  | 17
Disconnecteur controlable | 15 | [10 empty] | 15
Disconnecteur non controlable | 2 | [10 empty] | 2
Dispositif de protection contre la foudre | 5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6
Echangeur à plaques | 4 |  |  |  | 9 | 2 | [5 empty] | 15
Extracteur de gaine | [5 empty] | 3 |  | 10 |  |  |  | 13
Extracteur hélicoidal | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 9 |  |  |  | 13
Extraction de silo avec vérins ou poussoirs hydrauliques et racleurs | 14 |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 25
Filtre à tamis | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 8
Générateur ECS gaz | 3 |  |  |  | 22 | 3 | [5 empty] | 28
Groupe de dosage proportionnel | 2 |  |  |  | 20 | 4 |  |  |  | 1 |  | 27
Hotte de cuisine | 11 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 13
Installation GTC | [7 empty] | 18 |  |  |  | 18
Livraison de combustible |  |  | 1 | 6 |  | 3 | [5 empty] | 10
Maintien de pression pneumatique |  |  |  |  | 14 | 4 | [5 empty] | 18
Mitigeur ECS collectif | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4
Panneau radiant plafonnier eau chaude | 4 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6
Pompe de distribution à axe horizontal |  |  |  |  | 12 | 7 |  | 5 |  |  |  | 24
Pompe de distribution à axe vertical |  |  |  |  | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  | 20
Pompe de relevage |  |  |  |  | 8 | 2 |  | 6 |  |  |  | 16
Pompe fioul de transfert |  |  |  |  | 13 | 3 |  |  |  | 1 |  | 17
Pont grappin | 16 |  | 2 | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 9 |  | 34
Poste de détente gaz |  |  | 5 |  |  | 2 | [5 empty] | 7
Pot de désembouage | 1 |  |  |  | 5 | 4 | [5 empty] | 10
Radiateur eau chaude | 3 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 5
Refroidisseur de liquide à condensation par air | 3 |  |  |  | 28 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 37
Robinetterie et accessoires des réseaux hydrauliques | 4 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6
Rooftop à détente directe | 9 |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 |  | 53 |  | 71
Rooftop à eau | 9 |  |  |  |  | 6 |  | 4 |  | 48 |  | 67
Séparateur à hydrocarbures | 7 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8
Silo | 18 |  |  |  | 1 | 1 |  | 7 |  | 1 |  | 28
Tourelle de ventilation | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  |  |  | 17
Traitement des fumées | 14 |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 4 |  | 13 |  | 38
Unité de climatisation de type monobloc | 10 |  |  |  |  | 3 |  | 21 |  |  |  | 34
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | 11 |  |  |  |  | 2 | 1 | 24 |  |  |  | 38
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | 11 |  |  |  |  | 2 | 1 | 22 |  |  |  | 36
Unité intérieure de climatisation à détente directe | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 21 |  |  |  | 26
Unité intérieure de climatisation à eau | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 24 |  |  |  | 29
Vanne de régulation yc servomoteur |  |  |  |  | 7 | 4 | [5 empty] | 11
Vanne TOR yc servomoteur | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  |  | 11
Vase d'expansion | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 9
Ventilateur centrifuge | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  |  |  | 17
Vérification périodique des installations thermiques – Fluide (chaufferie gaz) | 9 | [10 empty] | 9
Evaporateur de type chambre froide | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 20 |  |  |  | 25
Condenseur de type chambre froide | 11 |  |  |  |  | 2 | 1 | 22 |  |  |  | 36
Unité de climatisation à détente directe de type split-system | 13 |  |  |  |  | 3 | 1 | 35 |  |  |  | 52
Contrôle des systèmes thermodynamiques et ventilations combinées à un chauffage par effet joule > 70 kW | [10 empty] | 7 | 7
Chaudière granulé | 10 |  | 27 |  | 3 | 2 |  | 10 |  | 28 |  | 80
Installation photovoltaique | 23 | [10 empty] | 23
Total général | 435 | 16 | 149 | 95 | 360 | 222 | 8 | 499 | 9 | 406 | 7 | 2206

## Gammes de maintenance
ANNEXE - GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE (NATURE ET FREQUENCE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE COMPRISES AU TITRE DU FORFAIT)
| Poste technique | Libellé équipement | Nature des opérations de maintenance | Niveau de maintenance selon FDX 60-000 | Fréquence contractuelle minimale
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification de la présence du schéma électrique dans l'armoire | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification de la complétude du schéma électrique | Niveau 3 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification de la fixation de l'armoire | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification de l'état des voyants | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification de l'état des goulottes | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification de l'état des liaisons équipotentielles | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | Niveau 3 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification du bon fonctionnement des organes de signalisation | Niveau 3 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification du bon fonctionnement des arrêts d'urgence | Niveau 3 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification du bon fonctionnement des organes de temporisation | Niveau 3 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification du bon fonctionnement de l'extracteur | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification du bon fonctionnement de l'éclairage intérieur | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification du bon fonctionnement des positions de commande : Auto/Arrêt/Manuel/… | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification de l'intensité et de l'équilibrage des phases | Niveau 3 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Dépoussiérage de l'armoire | Niveau 3 | 1 fois par an
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification de l'état des presse-étoupes et Resserrage si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Resserrage des connexions électriques si nécessaire | Niveau 3 | Selon besoin
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
| Plomberie | Armoire de commande électrique | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
| Plomberie | Arrosage | Vérification et réglage si nécessaire de l'automate de commande | Niveau 3 | 2 fois par an
| Plomberie | Arrosage | Contrôle de l'état général du réseau d'arrosage | Niveau 1 | 2 fois par an
| Plomberie | Arrosage | Nettoyage des buses d'arrosage si nécessaire | Niveau 1 | 2 fois par an
| Plomberie | Arrosage | Nettoyage des points de goutte à goutte si nécessaire | Niveau 1 | 2 fois par an
| Plomberie | Douche | Contrôle de l'écoulement de l'eau | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Douche | Contrôle de l'étanchéité des raccordements et du bac à douche | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Douche | Manœuvre du mitigeur | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Douche | Nettoyage et détartrage des diffuseurs | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Evier | Contrôle de la fixation et de l'aspect de l'évier | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Evier | Contrôle d'étanchéité des raccordements EF/EC/vidange | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Evier | Nettoyage du siphon | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Filtre à cartouche | Manœuvre des robinets | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Filtre à cartouche | Mesure de la pression différentielle | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Filtre à cartouche | Remplacement de la cartouche du filtre | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Filtre à cartouche | Vérification de l'état du calorifuge | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Filtre à cartouche | Vérification de l'état et de l'étanchéité du filtre | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Filtre à cartouche | Vérification de l'état et de l'étanchéité du réseau hydraulique | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Filtre à cartouche | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
| Plomberie | Filtre à cartouche | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
| Plomberie | Filtre à tamis | Manœuvre des robinets | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Filtre à tamis | Mesure de la pression différentielle | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Filtre à tamis | Nettoyage du tamis | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Filtre à tamis | Vérification de l'état du calorifuge | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Filtre à tamis | Vérification de l'état et de l'étanchéité du filtre | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Filtre à tamis | Vérification de l'état et de l'étanchéité du réseau hydraulique | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Filtre à tamis | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
| Plomberie | Filtre à tamis | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
| Plomberie | Lavabo | Contrôle de la fixation et de l'aspect de l'évier | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Lavabo | Contrôle d'étanchéité des raccordements EF/EC/vidange | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Lavabo | Nettoyage du siphon | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mélangeur | Contrôle d'aspect | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mélangeur | Contrôle de la fixation du robinet sur la vasque | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mélangeur | Contrôle d'étanchéité en position fermé | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mélangeur | Contrôle du bon fonctionnement | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mélangeur | Manœuvre des robinets mélangeurs | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mélangeur | Nettoyage et détartrage des mousseurs | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur | Contrôle d'aspect | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur | Contrôle de la fixation du robinet sur la vasque | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur | Contrôle d'étanchéité en position fermé | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur | Contrôle du bon fonctionnement | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur | Manœuvre du robinet | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur | Nettoyage et détartrage des mousseurs | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur de douche | Contrôle d'aspect | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur de douche | Contrôle de la fixation du robinet | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur de douche | Contrôle d'étanchéité en position fermé | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur de douche | Contrôle du bon fonctionnement | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur de douche | Manœuvre du robinet | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur de douche | Nettoyage et détartrage des mousseurs | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur ECS collectif | Mesure des températures EFS, ECS et eau mitigée | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur ECS collectif | Nettoyage, détartrage et désinfection interne du mitigeur | Niveau 3 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur ECS collectif | Vérification de l'état du calorifuge | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Mitigeur ECS collectif | Vérification de l'état et de l'étanchéité du mitigeur | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Contrôle des filtres | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Contrôle des joints de brides et remplacement si fuyards | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Contrôle des manchons de dilatation | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Contrôle des supports de tuyauterie | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Contrôle du calorifuge | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Contrôle présence étiquette de repérage | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Dépose et analyse des manchettes témoins | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Graissage des tiges de vannes | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Manœuvre des vannes et robinets et contrôle de l'étanchéité | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Nettoyage des robinets-vannes | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Nettoyage des filtres et préfiltres | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Resserrage des presse-étoupes et réfection éventuelle | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Retouche de peinture | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Vérification du fonctionnement des robinets et vannes (ouverture/fermeture) | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Vidange de tous les points de puisage extérieurs, en période hivernale | Niveau 2 | 1 fois par an
y | Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Contrôle du bon fonctionnement du clapet anti-retour | Niveau 2 | Selon besoin
| Plomberie | Réseau de distribution d'eau froide/chaude sanitaire | Contrôle du bon fonctionnement du système anti-bélier | Niveau 2 | Selon besoin
| Plomberie | Robinet | Contrôle d'aspect | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Robinet | Contrôle de la fixation du robinet sur la vasque | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Robinet | Contrôle d'étanchéité en position fermé | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Robinet | Contrôle du bon fonctionnement | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Robinet | Manœuvre des robinets | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Robinet | Nettoyage et détartrage des mousseurs | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Robinetterie et accessoires des réseaux hydrauliques | Graissage des tiges de robinet | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Robinetterie et accessoires des réseaux hydrauliques | Manœuvre des robinets d'isolement | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Robinetterie et accessoires des réseaux hydrauliques | Resserrage des presse-étoupes | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Robinetterie et accessoires des réseaux hydrauliques | Vérification des joints de brides et remplacement si fuyards | Niveau 2 | 1 fois par an
| Plomberie | Robinetterie et accessoires des réseaux hydrauliques | Réfection des presse-étoupes si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
| Plomberie | Robinetterie et accessoires des réseaux hydrauliques | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
| Plomberie | Urinoir | Contrôle de la fixation de la cuvette | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Urinoir | Contrôle de l'aspect et de la fixation de l'abatant | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Urinoir | Contrôle de l'étanchéité de la chasse et de l'évacuation et du système de détection automatique de présence des urinoirs | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Urinoir | Contrôle du bon fonctionnement du robinet flotteur et du mécanisme de chasse | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Urinoir | Contrôle du temps de remplissage de la chasse d'eau | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Urinoir | Contrôle et réglage du niveau d'eau dans le réservoir | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Urinoir | Manœuvre du robinet d'arrêt | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Vidoir | Contrôle de la fixation et de l'aspect de l'évier | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Vidoir | Contrôle d'étanchéité des raccordements EF/EC/vidange | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | Vidoir | Nettoyage du siphon | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | WC suspendu/non suspendu | Contrôle de la fixation de la cuvette | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | WC suspendu/non suspendu | Contrôle de l'aspect et de la fixation de l'abatant | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | WC suspendu/non suspendu | Contrôle de l'étanchéité de la chasse et de l'évacuation et du système de détection automatique de présence des urinoirs | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | WC suspendu/non suspendu | Contrôle du bon fonctionnement du robinet flotteur et du mécanisme de chasse | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | WC suspendu/non suspendu | Contrôle du temps de remplissage de la chasse d'eau | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | WC suspendu/non suspendu | Manœuvre du robinet d'arrêt | Niveau 1 | 1 fois par an
| Plomberie | WC suspendu/non suspendu | Réglage du mécanisme de chasse si besoin | Niveau 2 | Selon besoin