PASA1

CMC Ouèndé-Kènèma

Liste des travaux à finaliser

2025

| RÔLE |  | ENTREPRISE | ADRESSE | REPRÉSENTANT | TEL/FAX/M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maître d'ouvrage - MOA | SNIEM - MSHP | Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique Kaloum, Conakry | Mr Mamadou Diouma 1 Bah Chargé de suivi/évaluation à la cellule infrastructures SNIEM mamadoutelire@gmail.com | Port. : 628282812 |
|  |  |  |  | Mr Mustapha Camara camaram135@gmail.com | Port. : 622784079 |
| 2 | Maître d'ouvrage délégué - MOD | BACUE - MPCI | Conakry | Mr Mohamed Lamine Bangoura mohamed-lamine.bangoura@bacueguinee.com | Port. : 626404915 |
|  |  |  |  | Mr Isaac Tadjuidje AT BACUE isaac1011@yahoo.fr | Port. : 621321330 |
| 3 | Bailleur | Délégation de l'Union européenne | Immeuble Le Golfe-Coléyah BP: 730 Conakry | Mr Mamadou Telly Bah Chargé de Programmes mamadou-telly.bah@eeas.europa.eu | Tél. : 622 35 20 71 Port. : 628 31 40 43 |
|  |  |  |  | Mr Enrico Colombo Chargé de programmes Section Coopération Equipe Economie, Croissance inclusive, Santé enrico.colombo@eeas.europa.eu | Tél. : 622 35 20 71 Port. : 626 52 67 25 |
| 4 | AMO | Expertise France | immeuble Kalinko, quartier ministériel Camayenne, Conakry | Mr Henri Castay Responsable programme et études architecturales henri.castay@expertisefrance.fr | Port. : 626456610 |
|  |  |  |  | Mr Nicolas Huet Directeur pays nicolas.huet@expertisefrance.fr | Port. : 610 10 79 95 |
| 5 | MOE | BAEC+ | Résidence Corail, bloc H 2020 Dixinn, Conakry | Mr Mohamed Chérif Ingénieur génie civil cherifmoh2012@gmail.com | Port. : 620579940 |
|  |  |  |  | Mr Mamadi Cissé Architecte mamadiarchicisse@gmail.com | Port. : 623389726 |
|  |  |  |  | Mr Moussa Samoura Directeur Technique sambaec05@gmail.com | Port. : 628017102 |
| 6 | Exploitant | CMC Ouèndè-Kénéma | Ouèndè-Kénéma | Mr Fodé Kondiano Surveillant général fkondiano59@gmail.com | Port. : 622876483 |
|  |  |  |  | Mr Maurice Sewadouno Maintenancier sewadounosaamaurice31@gmail.com | Port. : 626963275 |
|  |  | SRM N'zérékoré - MSHP | N'zérékoré | Mr Fahindo Tolno Maintenancier fahindotolno87@gmail.com | Tél. : 620046971 |

## PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.1. Généralités

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 165 | X | Généralités : finition clôture - reprise enduits et peinture aux endroits nécessaires | À corriger |
| 170 | X | Généralité : remontées d’eau à la base de la clôture, revers d’eau à réaliser | À corriger |
| 191 | X | Parking véhicule à réaliser (cf. PTP) | À corriger |
| 195 |  | Généralités : signalétique à poser sur l’ensemble des pièces des bâtiments | À corriger |
| 196 |  | Généralités : Vérification du réseau plomberie : adduction et EUEV – corrections si nécessaires | À corriger |
| 197 |  | Paratonnerre à installer | À corriger |
| 198 |  | Panneau d’enseigne à réaliser | À corriger |
| Peinture extérieur et intérieur des bâtiments du laboratoire, imagerie, urgences, bloc opératoire, maternité, logements et tour d’énergie à reprendre suivant couleurs du MSHP et après validation des teintes par le MOE (cf. PTP) |  |  | À corriger |

### Photographies de certaines non-conformités

| 165; Finition clôture - reprise enduit (valable pour l’ensemble de la clôture). | 170; Remontées d’eau à la base de la clôture (valable pour l’ensemble de la clôture). | 191; Parking véhicule à réaliser. |
| --- | --- | --- |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.1. Généralités |
| --- |
| 165 170 191 192 193 194 198 |  |

## PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.2. Laboratoire et imagerie / CMC OK_labo+imagerie_façades

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 |  | Généralités : condensat climatiseurs à reprendre | À corriger |
| 55 |  | Généralités : joints gouttières à reprendre | À corriger |
| 59 | X | Généralités : poser grille ventilation des combles sur les façades | À corriger |
| 61 | X | Généralités : appuis fenêtres à finaliser | À corriger |
| 62 | X | Généralités : seuil à reprendre | À corriger |
| 182 |  | Mise à la terre du bâtiment à réaliser | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 56; Alimentation eau non enterrée et pas de grillage avertisseur. | 57; Finaliser évacuation d’eau. | 58; Finaliser évacuation d’eau. |
| --- | --- | --- |
| 59; Fermer trou d’homme. | 61; Généralités : rejingots à finaliser. | 62; Seuil à reprendre. |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma /2.2. Labo+imagerie / CMC OK_labo+imagerie_façades |
| --- |
| 55 56 57 58 59 61 62 |  |

## PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.2. Laboratoire et imagerie / CMC OK_labo+imagerie_vue en plan

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | X | Poignée à reprendre | À corriger |
| 64 |  | Généralités : alimentation d’eau à vérifier | À corriger |
| 65 |  | Infiltrations d’eau par la porte d’entrée | À corriger |
| 66 | X | Finition mur | À corriger |
| 67 | X | Bois à déposer | À corriger |
| 68 |  | Généralités : finitions enduits et peinture et fissure à corriger | À corriger |
| 71 | X | Mur bombé à corriger | À corriger |
| 72 |  | Généralités : faïence à poser au-dessus des paillasses | À corriger |
| 73 | X | Finition évacuation évier | À corriger |
| 74 |  | Généralités : moustiquaires manquantes | À corriger |
| 75 | X | Finition pièce et ventilation | À corriger |
| 77 | X | Finition évacuation évier | À corriger |
| 78 | X | Finition pièce et ventilation | À corriger |
| 80 | X | Correction pose couvre joint et fermeture fenêtre | À corriger |
| 81 | X | Pose des interrupteurs à reprendre | À corriger |
| 83 | X | Fissure à reprendre | À corriger |
| 84 | X | Fissure à reprendre | À corriger |
| 85 | X | Réservation PVC à supprimer | À corriger |
| 87 | X | Dalle béton à fermer | À corriger |
| 88 |  | Ventilateurs manquants x20 | À corriger |
| 211 |  | Protection d’angle manquantes x6 | À corriger |
| 215 |  | Généralités : nettoyage coulures peinture | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 63; Poignée à reprendre. | 66; Finition mur. | 67; Bois à déposer. |
| --- | --- | --- |
| 69; Fissure à reprendre. | 71; Mur bombé. | 73; Finition évacuation évier. |
| 75; Finition pièce et ventilation. | 77; Finition évacuation évier. | 78; Finition pièce et ventilation. /. |
| 80; Correction pose couvre joint et fermeture fenêtre. | 81; Pose des interrupteurs à reprendre. | 83; Fissure à reprendre. |
| 84; Fissure à reprendre. | 85; Réservation PVC à supprimer. | 86; Poignée à fixer. |
| 87; Dalle béton à fermer. |  |  |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Labo+imagerie / CMC OK_labo+imagerie_vue en plan |
| --- |
| 63 65 66 67 69 71 73 75 77 78 80 81 83 84 85 86 87 |  |

## PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.3. Urgences / CMC OK_urgences_façades

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 89 | X | Reprise pose cadre métallique | À corriger |
| 92 | X | Fissure à traiter | À corriger |
| 93 | X | Généralités : rejingots à finaliser | À corriger |
| 94 | X | Fissure à traiter | À corriger |
| 95 |  | Soudures gouttières à reprendre | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 89; Reprise pose cadre métallique. | 92; Fissure à traiter. | 93; Généralités : rejingots à finaliser. |
| --- | --- | --- |
| 94; Fissure à traiter. |  |  |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.3. Urgences / CMC OK_urgences_façades |
| --- |
| 89 92 94 95 |  |

## PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.3. Urgences / CMC OK_urgences_vue en plan

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 |  | Joint cadre alu à faire | À corriger |
| 91 | X | Redresser gouttières | À corriger |
| 97 | X | Interrupteur à fixer | À corriger |
| 98 | X | Réservation à fermer avec cadre alu + verticalité à reprendre | À corriger |
| 99 |  | Généralités : alimentation en eau non fonctionnelle | À corriger |
| 100 | X | Boîte de dérivation à poser | À corriger |
| 101 | X | Infiltrations d’eau sous fenêtre | À corriger |
| 102 | X | Finition | À corriger |
| 103 |  | Généralités : finition enduit et peinture à finaliser et reprendre | À corriger |
| 104 |  | Généralités : joints cadre alu à réaliser sur l’ensemble des fenêtres | À corriger |
| 105 | X | Finition | À corriger |
| 106 | X | Finition | À corriger |
| 107 |  | Généralités : nettoyage coulures peintures dans l’ensemble des bâtiments | À corriger |
| 108 | X | Enduit à refaire | À corriger |
| 109 | X | Finition sous paillasse | À corriger |
| 110 | X | Reprise linteau porte | À corriger |
| 111 | X | Poignée à poser | À corriger |
| 216 |  | Mise à la terre du bâtiment à reprendre | À corriger |
| 217 |  | Généralités : pose faïence au-dessus des paillasses | À corriger |
| 218 |  | Généralités : moustiquaires manquantes | À corriger |
| 219 |  | Généralités : réglage ouverture et fermeture portes | À corriger |
| 220 |  | Généralités : finitions pose interrupteurs | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 91; Redresser gouttières. | 97; Interrupteur à fixer. | 98; Réservation à fermer avec cadre alu + verticalité à reprendre. |
| --- | --- | --- |
| 100; Boîte de dérivation à poser. | 101; Infiltrations d’eau sous fenêtre. | 102; Finition. |
| 105; Finition. | 106; Finition. | 108; Enduit à refaire. |
| 109; Finition sous paillasse. | 110; Reprise linteau porte. | 111; Poignée à poser. |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Urgences / CMC OK_urgences_vue en plan |
| --- |
| 110 111 Extrait 1 Page ... 90 91 97 98 100 101 102 105 106 108 109 |  |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Urgences / CMC OK_urgences_vue en plan - Extrait 1 |  |
| --- | --- |
| 110 111 |  |

## PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.4. Bloc opératoire / Vue en plan

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 | X | Joint et fixation porte | À corriger |
| 120 |  | Généralités : non alimentation du bâtiment en eau | À corriger |
| 121 | X | Cadre alu manquant | À corriger |
| 122 | X | Alimentation électrique à finaliser | À corriger |
| 123 | X | Généralités : finitions interrupteurs | À corriger |
| 124 |  | Généralités : réglage ouverture et fermeture portes et fenêtres | À corriger |
| 125 | X | Faïence à poser correctement : non verticalité et nombreux éclats | À corriger |
| 126 | X | Finition antivol | À corriger |
| 127 | X | Joint cadre alu | À corriger |
| 128 | X | Finition faïence | À corriger |
| 129 | X | Cadre alu manquant | À corriger |
| 130 | X | Cadre alu manquant | À corriger |
| 131 |  | Bonde de sol manquante | À corriger |
| 132 | X | Finition mur | À corriger |
| 133 |  | Aucune installation prévue pour la distribution d’oxygène | À corriger |
| 134 | X | Installation autoclave manquante : prévoir socle et attentes | À corriger |
| 136 | X | Évacuation à fermer | À corriger |
| 137 | X | Trappe faux plafond à fermer | À corriger |
| 144 |  | Ventilateurs manquants x5 | À corriger |
| 199 |  | Unité de puisard pour vidange autoclave manquante | À corriger |
| 210 |  | Hottes autoclaves non réalisées x2 | À corriger |
| 212 |  | Main courante 25 ml manquante | À corriger |
| 213 |  | Protections d’angle manquantes x7 | À corriger |
| 222 |  | Généralités : moustiquaires manquantes | À corriger |
| 224 |  | Généralités : pose faïence au-dessus des paillasses | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 118; Joint et fixation porte. | 121; Cadre alu manquant. | 122; Alimentation électrique à finaliser. |
| --- | --- | --- |
| 123; Généralités : finitions interrupteurs. | 125; Faïence à poser correctement : non verticalité et nombreux éclats. | 126; Finition antivol. |
| 127; Joint cadre alu. | 128; Finition faïence. | 129; Cadre alu manquant. |
| 130; Cadre alu manquant. | 132; Finition mur. | 134; Installation autoclave manquante : prévoir socle et attentes. |
| 135; Généralités : qualité faïence non conforme. | 136; Évacuation à fermer. | 137; Trappe faux plafond à fermer. |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.4. Bloc opératoire / Vue en plan |
| --- |
| 118 119 121 122 123 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 136 137 199 210 |  |

## PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.4. Bloc opératoire / Façades

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 114 | X | Gouttières à redresser | À corriger |
| 115 | X | Fissure revers d’eau à traiter | À corriger |
| 116 | X | Descente EP à prolonger au sol | À corriger |
| 117 | X | Regard à finaliser | À corriger |
| 221 |  | Généralités : mise à la terre à réaliser | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 114; Gouttières à redresser. | 115; Fissure revers d’eau à traiter. | 116; Descente EP à prolonger au sol. |
| --- | --- | --- |
| 117; Regard à finaliser. |  |  |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.4. Bloc opératoire / Façades |
| --- |
| 114 115 116 117 |  |

## PASA1_Ouèndé-Kènèma / Maternité / CMC OK_2.5. Maternité_façades

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | X | Finition enduit à reprendre | À corriger |
| 4 | X | Finition soudures gouttière à reprendre | À corriger |
| 5 | X | Finition enduit à reprendre | À corriger |
| 6 | X | Reprise revers d’eau | À corriger |
| 7 | X | Alimentation d’eau non enterrée et pose grillage avertisseur | À corriger |
| 8 | X | Redresser gouttière | À corriger |
| 226 |  | Généralités : mise à la terre à réaliser | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 3; Finition enduit à reprendre. | 4; Finition soudures gouttière à reprendre. | 5; Finition enduit à reprendre. |
| --- | --- | --- |
| 6; Reprise revers d’eau. | 7; Alimentation d’eau non enterrée et pose grillage avertisseur. | 8; Redresser gouttière. |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Maternité / CMC OK_2.5. Maternité_façades |
| --- |
| 3 4 5 6 7 8 |  |

## PASA1_Ouèndé-Kènèma / Maternité / CMC OK_2.5. Maternité_vue en plan

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | X | Ventilateur manquant | À corriger |
| 25 |  | Généralités : finitions enduit et peinture à reprendre | À corriger |
| 26 | X | Poignée à reprendre | À corriger |
| 27 | X | Poignée à reprendre | À corriger |
| 28 |  | WC non fonctionnel | À corriger |
| 29 |  | Généralités : réalisation joints cadre alu | À corriger |
| 30 | X | Infiltrations d’eau | À corriger |
| 31 |  | Climatiseur manquant | À corriger |
| 32 | X | Porte manquante | À corriger |
| 33 | X | Paillasse à rallonger | À corriger |
| 34 | X | Faïence manquante | À corriger |
| 35 |  | Ventilateur non fonctionnel | À corriger |
| 36 |  | Généralités : faïence au-dessus des paillasses manquante | À corriger |
| 37 | X | Reprise interrupteur | À corriger |
| 38 | X | Finition ventilation | À corriger |
| 39 | X | Ouverture non conforme aux plans | À corriger |
| 40 | X | Climatiseur manquant | À corriger |
| 41 |  | Ventilateur non fonctionnel | À corriger |
| 42 | X | Lavabo à installer correctement | À corriger |
| 43 | X | Finition porte | À corriger |
| 44 | X | Pose porte à reprendre | À corriger |
| 45 | X | Porte manquante | À corriger |
| 46 | X | Cadre bois à reprendre | À corriger |
| 47 | X | Cadre porte à reprendre | À corriger |
| 48 | X | Finition interrupteur | À corriger |
| 49 |  | Lavabo non alimenté | À corriger |
| 50 | X | Alu vitré manquant | À corriger |
| 51 | X | Finition faïence | À corriger |
| 53 |  | Ventilateurs manquants x3 | À corriger |
| 214 |  | Main courante 3ml manquantes | À corriger |
| 227 |  | Généralités : finitions pose interrupteurs | À corriger |
| 228 |  | Généralités : réglage ouverture et fermeture portes | À corriger |
| 229 |  | Généralités : moustiquaires manquantes | À corriger |
| 230 |  | Généralités : nettoyage coulures peinture | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 24; Ventilateur manquant. | 26; Poignée à reprendre. | 27; Poignée à reprendre. |
| --- | --- | --- |
| 30; Infiltrations d’eau. | 32; Porte manquante. | 33; Paillasse à rallonger. |
| 34; Faïence manquante. | 37; Reprise interrupteur. | 38; Finition ventilation. |
| 39; Ouverture non conforme aux plans. | 40; Climatiseur manquant. | 42; Lavabo à installer correctement. |
| 43; Finition porte. | 44; Pose porte à reprendre. | 45; Porte manquante. |
| 46; Cadre bois à reprendre. | 47; Cadre porte à reprendre. | 48; Finition interrupteur. |
| 50; Alu vitré manquant. | 51; Finition faïence. |  |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Maternité / CMC OK_2.5. Maternité_vue en plan |
| --- |
| 48 49 Extrait 1 Page ... 24 26 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 |  |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Maternité / CMC OK_2.5. Maternité_vue en plan - Extrait 1 |  |
| --- | --- |
| 48 49 |  |

## PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_2.6. Logements_façades

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 157 |  | Ventilateurs manquants x2 | À corriger |
| 169 | X | Fissure revers d’eau à fermer | À corriger |
| 171 | X | Généralités : rejingots à reprendre | À corriger |
| 172 | X | Finition regard à finaliser | À corriger |
| 180 |  | Généralités : redresser gouttières et points de soudure à reprendre | À corriger |
| 181 |  | Mise à la terre du bâtiment à réaliser | À corriger |
| 231 |  | Généralités : reprise finitions enduits et peinture | À corriger |
| 232 |  | Généralités : moustiquaires manquantes | À corriger |
| 233 |  | Généralités : réglage ouverture et fermeture portes | À corriger |
| 234 |  | Généralités : finitions pose interrupteurs | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 169; Fissure revers d’eau à fermer. | 171; Généralités : rejingots à reprendre. | 172; Finition regard à finaliser. |
| --- | --- | --- |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_2.6. Logements_façades |
| --- |
| 169 171 172 180 |  |

## PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_2.6. Logements_R+1

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 155 | X | Pose carreaux à reprendre | À corriger |
| 156 | X | Fuite d’eau faux plafond | À corriger |
| 158 | X | Hauteur porte non conforme | À corriger |
| 159 | X | Fermeture cadre alu | À corriger |
| 160 |  | Hauteur porte non conforme | À corriger |
| 161 |  | Hauteur porte non conforme | À corriger |
| 162 | X | Cadre alu manquant | À corriger |
| 163 | X | Boîte de dérivation manquante | À corriger |
| 164 | X | Boîte de dérivation manquante | À corriger |
| 177 | X | Logement SF : fuite d’eau plafond | À corriger |
| 178 |  | Ventilateur non fonctionnel | À corriger |
| 185 | X | Logement CS : fuite d’eau plafond | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 155; Pose carreaux à reprendre. | 156; Fuite d’eau faux plafond. | 158; Hauteur porte non conforme. |
| --- | --- | --- |
| 159; Fermeture cadre alu. | 162; Cadre alu manquant. | 163; Boîte de dérivation manquante. |
| 164; Boîte de dérivation manquante. | 177; Logement SF : fuite d’eau plafond. | 185; Logement CS : fuite d’eau plafond. |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_2.6. Logements_R+1 |
| --- |
| 155 156 158 159 160 161 162 163 164 177 178 185 |  |

## PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_2.6. Logements_RDC

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 146 | X | Seuil porte | À corriger |
| 147 | X | Fuite d’eau depuis l’étage | À corriger |
| 148 |  | Généralités : alimentation électrique non fonctionnelle | À corriger |
| 149 | X | Finition faïence | À corriger |
| 150 |  | Généralités : reprise et fin enduits et peinture | À corriger |
| 151 | X | Interrupteur manquant | À corriger |
| 153 | X | Infiltrations d’eau | À corriger |
| 154 |  | Généralités : joints cadre alu à faire pour l’ensemble des fenêtres | À corriger |
| 173 | X | Seuil à finaliser | À corriger |
| 174 |  | Généralités : réglage ouverture et fermeture toutes les portes et fenêtres | À corriger |
| 175 | X | Gaine tuyaux manquante | À corriger |
| 176 | X | Logement SF : pose interrupteur | À corriger |
| 183 |  | Logement CS : porte montée à l’inverse | À corriger |
| 184 | X | Logement CS : fuite d’eau | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 146; Seuil porte. | 147; Fuite d’eau depuis l’étage. | 149; Finition faïence. |
| --- | --- | --- |
| 151; Interrupteur manquant. | 153; Infiltrations d’eau. | 173; Seuil à finaliser. |
| 175; Gaine tuyaux manquante. | 176; Logement SF : pose interrupteur. | 184; Logement CS : fuite d’eau. |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_2.6. Logements_RDC |
| --- |
| 147 184 175 Extrait 1 Page ... 176 183 Extrait 2 Page ... 146 151 153 173 |  |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_2.6. Logements_RDC - Extrait 1 |  |
| --- | --- |
| 147 175 184 |  |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Logements / CMC OK_logements_RDC - Extrait 2 |  |
| --- | --- |
| 149 176 183 |  |

## PASA1_Ouèndé-Kènèma / Latrines / CMC OK_2.7. Latrines_vue en plan

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Installation plomberie non fonctionnelle | À corriger |
| 10 | X | Bac collectif manquant | À corriger |
| 12 |  | Généralités : appareillage plomberie non raccordé | À corriger |
| 14 | X | Finition cadre bois | À corriger |
| 15 | X | Installation électrique à reprendre | À corriger |
| 16 |  | Bac collectif manquant | À corriger |
| 17 | X | Finition | À corriger |
| 18 |  | Généralités : finitions enduit et peinture à reprendre | À corriger |
| 20 | X | Finition | À corriger |
| 235 |  | Généralités : mise à la terre à réaliser | À corriger |
| 236 |  | Généralités : nettoyage coulures peinture | À corriger |
| 237 |  | Généralités : réglage ouverture et fermeture portes | À corriger |
| 238 |  | Alimentation électrique étanche non posée | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 10; Bac collectif manquant. | 11; Largeur porte non conforme. | 14; Finition cadre bois. |
| --- | --- | --- |
| 15; Installation électrique à reprendre. | 17; Finition. | 19; Claustras manquants. |
| 20; Finition. |  |  |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / Latrines / CMC OK_2.7. Latrines_vue en plan |
| --- |
| 10 11 14 16 17 19 20 |  |

## PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.8. Fosse septique

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | X | Ventilation manquante | À corriger |
| 22 | X | Trappe d’accès manquante | À corriger |
| 23 | X | Raccordement fosse puisard à reprendre | À corriger |
| 166 | X | Raccordement fosse puisard et réseau EUEV | À corriger |
| 167 | X | Ventilations manquantes | À corriger |
| 168 | X | Trappe à refaire ne bouche pas le trou | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 21; Ventilation manquante. | 22; Trappe d’accès manquante. | 23; Raccordement fosse puisard à reprendre. |
| --- | --- | --- |
| 166; Raccordement fosse puisard. | 167; Ventilations manquantes. | 168; Trappe à refaire ne bouche pas le trou. |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.8. Fosse septique |
| --- |
| 21 22 23 166 167 168 |  |

## PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.9. Tour d'énergie

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 138 | X | Plancher métallique château manquant | À corriger |
| 139 | X | Seuil manquant | À corriger |
| 140 | X | Finition enduit dalle haute | À corriger |
| 143 | X | Groupe électrogène manquant, à fournir : puissance selon bilan de puissance site : installation, raccordement et formation utilisateurs | À corriger |
| 145 | X | Finition porte | À corriger |
| 239 |  | Extincteurs manquants | À corriger |
| 240 |  | Étanchéité sur dalle tour d’énergie à réaliser | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 138; Plancher métallique château manquant. | 139; Seuil manquant. | 140; Finition enduit dalle haute. |
| --- | --- | --- |
| 141; Alimentation en eau non enterrée et grillage avertisseur manquant. | 143; Groupe électrogène manquant, à fournir : puissance selon bilan de puissance site. | 145; Finition porte. |

| Plan - PASA1_Ouèndé-Kènèma / 2.9. Tour d'énergie |
| --- |
| 138 139 140 141 143 145 240 |  |