PASA1_CSA Diécké

Liste des travaux à finaliser

Mai 2025

| RÔLE |  | ENTREPRISE | ADRESSE | REPRÉSENTANT | TEL/FAX/M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOA | SNIEM - MSHP | Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique Kaloum, Conakry | Mr Mamadou Diouma 1 Bah Chargé de suivi/évaluation à la cellule infrastructures SNIEM mamadoutelire@gmail.com | Port. : 628282812 |
|  |  |  |  | Mrs Madinatou Touré Chargée d'études | Tél. : 657555067 Port. : 628080828 |
| 2 | MOD | BACUE - MPCI | Conakry | Mr Mohamed Lamine Bangoura mohamed-lamine.bangoura@bacueguinee.com | Port. : 626404915 |
|  |  |  |  | Mr Isaac Tadjuidje AT BACUE isaac1011@yahoo.fr | Port. : 621321330 |
| 3 | Bailleur | Délégation de l'Union européenne | Immeuble Le Golfe-Coléyah BP: 730 Conakry | Mr Mamadou Telly Bah Chargé de Programmes mamadou-telly.bah@eeas.europa.eu | Tél. : 622 35 20 71 Port. : 628 31 40 43 |
|  |  |  |  | Mr Enrico Colombo Chargé de programmes Section Coopération Equipe Economie, Croissance inclusive, Santé enrico.colombo@eeas.europa.eu | Tél. : 622 35 20 71 Port. : 626 52 67 25 |
| 4 | AMO | Expertise France | immeuble Kalinko, quartier ministériel Camayenne, Conakry | Mr Henri Castay Responsable programme et études architecturales henri.castay@expertisefrance.fr | Port. : 626456610 |
|  |  |  |  | Mr Nicolas Huet Directeur pays nicolas.huet@expertisefrance.fr | Port. : 610 10 79 95 |
| 5 | MOE | BAEC+ | Résidence Corail, bloc H 2020 Dixinn, Conakry | Mr Mohamed Chérif Ingénieur génie civil cherifmoh2012@gmail.com | Port. : 620579940 |
|  |  |  |  | Mr Mamadi Cissé Architecte mamadiarchicisse@gmail.com | Port. : 623389726 |
|  |  |  |  | Mr Moussa Samoura Directeur Technique sambaec05@gmail.com | Port. : 628017102 |
| 6 | Exploitant | CoSaH |  | Mr Dr. Victor Kpoghomouloon CoSaH Diécké | Port. : 621257045 |
|  |  | SRM N'zérékoré - MSHP | N'zérékoré | Mr Fahindo Tolno Maintenancier fahindotolno87@gmail.com | Tél. : 620046971 |

## PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Généralités : grillage anti animaux en toiture à poser | À corriger |
| 2 |  | Moustiquaires manquantes : à poser | À corriger |
| 3 | X | Bois posé sur chaînage en guise d’ossature faux plafond - à reprendre | À corriger |
| 4 | X | Infiltrations d’eau sur faux plafond à corriger | À corriger |
| 5 | X | Fuite d’eau lavabo à corriger | À corriger |
| 7 | X | Reprise plinthe | À corriger |
| 8 | X | Ventilateurs manquants x2 | À corriger |
| 9 | X | Lavabos manquants x2 | À corriger |
| 10 | X | Fenêtre manquante | À corriger |
| 11 | X | Finition à reprendre | À corriger |
| 12 | X | Porte à déposer, fermer mur | À corriger |
| 13 | X | Pose des interrupteurs à reprendre | À corriger |
| 15 | X | Poignée porte à reprendre | À corriger |
| 16 | X | Installation électrique climatiseur à reprendre | À corriger |
| 17 | X | Carreau à changer | À corriger |
| 18 |  | Généralités : finitions à reprendre | À corriger |
| 20 | X | Fixation interrupteur | À corriger |
| 21 | X | Infiltrations d’eau | À corriger |
| 22 | X | Finition mur à reprendre | À corriger |
| 23 | X | Généralités : joints menuiseries métalliques | À corriger |
| 24 | X | Finition à reprendre | À corriger |
| 25 | X | Alimentation brasseur d’air à reprendre : tourne au ralenti | À corriger |
| 26 | X | Fissure à corriger | À corriger |
| 27 | X | Finition interrupteur | À corriger |
| 31 | X | Finition paillasse | À corriger |
| 32 | X | Finition paillasse | À corriger |
| 33 | X | Finition mur à reprendre | À corriger |
| 34 |  | Dysfonctionnement tableau électrique - pas de mise à la terre | À corriger |
| 35 | X | Finition paillasse | À corriger |
| 37 |  | Fuite d’eau lavabo : flexible à reprendre | À corriger |
| 38 | X | Fixation interrupteur | À corriger |
| 39 | X | Alimentation et condensat clim à reprendre | À corriger |
| 40 |  | Fuite d’eau sous lavabo | À corriger |
| 41 | X | Finition paillasse | À corriger |
| 43 | X | Paumelle porte à reprendre | À corriger |
| 44 | X | Alimentation et condensat clim à reprendre | À corriger |
| 45 | X | Finition paillasse | À corriger |
| 47 | X | Condensat clim à reprendre | À corriger |
| 48 | X | Finition paillasse | À corriger |
| 49 | X | Finition interrupteur | À corriger |
| 50 |  | Finition pièce | À corriger |
| 51 |  | Fuite évacuation sous lavabo | À corriger |
| 52 | X | Finition interrupteur | À corriger |
| 53 | X | Pose clim à reprendre | À corriger |
| 54 |  | Généralités : cornières faux plafond manquantes | À corriger |
| 55 | X | Finition joint cadre alu | À corriger |
| 56 | X | Fissure et peinture à reprendre | À corriger |
| 57 | X | Fissure et peinture à reprendre | À corriger |
| 58 | X | Généralités : Nettoyage descentes EP | À corriger |
| 59 | X | Fissure et peinture à reprendre + condensat | À corriger |
| 60 | X | Mise à la terre à reprendre | À corriger |
| 61 | X | Peinture à reprendre | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 3; Bois posé sur chaînage en guise d’ossature faux plafond - à reprendre. | 4; Infiltrations d’eau sur faux plafond à corriger. | 5; Fuite d’eau lavabo à corriger. |
| --- | --- | --- |
| 7; Reprise plinthe. | 8; Ventilateurs manquants x2. | 9; Lavabos manquants x2. |
| 10; Fenêtre manquante. | 11; Finition à reprendre. | 12; Porte à déposer, fermer mur. |
| 13; Pose des interrupteurs à reprendre. |  | 15; Poignée porte à reprendre. |
| 16; Installation électrique climatiseur à reprendre. | 17; Carreau à changer. | 20; Fixation interrupteur. |
| 21; Infiltrations d’eau. | 22; Finition mur à reprendre. | 23; Généralités : joints menuiseries métalliques. |
| 24; Finition à reprendre. | 25; Alimentation brasseur d’air à reprendre : tourne au ralenti. | 26; Fissure à corriger. |
| 27; Finition interrupteur. |  |  |
| 31; Finition paillasse. | 32; Finition paillasse. | 33; Finition mur à reprendre. |
| 35; Finition paillasse. | 38; Fixation interrupteur. | 39; Alimentation et condensat clim à reprendre. |
| 41; Finition paillasse. |  | 43; Paumelle porte à reprendre. |
| 44; Alimentation et condensat clim à reprendre. | 45; Finition paillasse. |  |
| 47; Condensat clim à reprendre. | 48; Finition paillasse. | 49; Finition interrupteur. |
| 52; Finition interrupteur. | 53; Pose clim à reprendre. | 55; Finition joint cadre alu. |
| 56; Fissure et peinture à reprendre. | 57; Fissure et peinture à reprendre. | 58; Généralités : Nettoyage descentes EP. |
| 59; Fissure et peinture à reprendre + condensat. | 60; Mise à la terre à reprendre. | 61; Peinture à reprendre. |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE |
| --- |
| 31 32 Extrait 1 Page 9 4 5 Extrait 2 Page 9 25 29 Extrait 3 Page 10 48 51 44 47 50 Extrait 4 Page 10 7 34 Extrait 5 Page 11 9 10 Extrait 6 Page 11 15 16 Extrait 7 Page 12 11 12 Extrait 8 Page 12 42 43 Extrait 9 Page 13 40 41 61 Extrait 10 Page 13 35 37 Extrait 11 Page 14 14 18 20 21 22 24 26 28 33 39 46 49 52 53 55 56 57 60 |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 1 |  |
| --- | --- |
| 27 31 32 |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 2 |  |
| --- | --- |
| 4 5 |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 3 |  |
| --- | --- |
| 25 29 |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 4 |  |
| --- | --- |
| 44 47 48 50 51 |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 5 |  |
| --- | --- |
| 7 34 |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1.PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 6 |  |
| --- | --- |
| 9 10 13 |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 7 |  |
| --- | --- |
| 15 16 17 38 |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 8 |  |
| --- | --- |
| 8 11 12 |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 9 |  |
| --- | --- |
| 42 43 |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE - Extrait 10 |  |
| --- | --- |
| 40 41 45 61 |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHINQUE - Extrait 11 |  |
| --- | --- |
| 35 37 58 59 |  |

## PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE_vue en plan

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 164 |  | Pas d’étanchéité dalle terrasse + raccordement mur/plancher non conforme - infiltrations d’eau et risques de dommages à venir sur l’ouvrage : à corriger | À corriger |
| 165 |  | Tôles et gouttières non conformes - qualité et épaisseur insuffisante (0,5 posé vs. 0,65 mm dans le marché) | À corriger |
| 166 |  | Généralités : étiquetage coffrets électriques | À corriger |
| 171 |  | Extincteurs manquants | À corriger |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / PMT / CSA Diécké_2.1. PLATEAU MEDICO-TECHNIQUE_vue en plan |
| --- |
| 164 |  |

## PASA1_CSA Diécké / Hospitalisation / CSA Diécké_2.2. Hospitalisation_façades

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 |  | Généralités : absence grillages anti animaux - à poser | À corriger |
| 72 |  | Regards trop bas par rapport au sol problème d’infiltration des eaux de pluie - saturation fosses - à corriger | À corriger |
| 73 | X | Traitement joint à reprendre | À corriger |
| 74 | X | Fissure à corriger | À corriger |
| 75 |  | Fissure à corriger | À corriger |
| 77 | X | Fissure à traiter et peinture à reprendre | À corriger |
| 78 | X | Traitement joint dilatation à reprendre | À corriger |
| 167 |  | Tôles et gouttières non conformes - qualité et épaisseur insuffisante (0,5 posé vs. 0,65 mm dans le marché) | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 73; Traitement joint à reprendre. | 74; Fissure à corriger. | 77; Fissure à traiter et peinture à reprendre. |
| --- | --- | --- |
| 78; Traitement joint dilatation à reprendre. |  |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / Hospitalisation / CSA Diécké_2.2. Hospitalisation_façades |
| --- |
| 71 72 73 74 75 77 78 |  |

## PASA1_CSA Diécké / Hospitalisation / CSA Diécké_2.2. Hospitalisation

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 | X | Porte va et vient à reprendre | À corriger |
| 80 | X | Pose luminaire | À corriger |
| 82 | X | Finition mur à reprendre | À corriger |
| 83 |  | Généralités : circuit alimentation en eau à reprendre | À corriger |
| 84 |  | Généralités : finitions paillasses à reprendre | À corriger |
| 104 | X | Finition mur à reprendre | À corriger |
| 87 | X | Brasseur d’air manquant x1 | À corriger |
| 88 |  | Brasseur d’air manquant x1 | À corriger |
| 89 | X | Fissure à corriger | À corriger |
| 90 |  | Brasseur d’air manquant x1 | À corriger |
| 91 |  | Brasseur d’air manquant x1 | À corriger |
| 92 | X | Carreau à changer | À corriger |
| 94 | X | Réglette manquante | À corriger |
| 95 | X | Finition pièce à reprendre : enduit et peinture | À corriger |
| 96 | X | Porte manquante | À corriger |
| 99 | X | Fixation brasseur d’air | À corriger |
| 100 | X | Poignée manquante | À corriger |
| 101 | X | Fixation brasseur d’air | À corriger |
| 102 | X | Finition interrupteur | À corriger |
| 103 | X | Finition plafond | À corriger |
| 104 |  | Brasseur d’air manquant x1 | À corriger |
| 105 |  | Brasseur d’air manquant x1 | À corriger |
| 107 | X | Raccordement évier | À corriger |
| 108 |  | Brasseur d’air manquant x1 | À corriger |
| 110 |  | Généralités : réglage fermetures menuiseries | À corriger |
| 111 |  | Brasseur d’air manquant x1 | À corriger |
| 112 |  | Brasseur d’air manquant x1 | À corriger |
| 169 |  | Généralités : étiquetage coffrets électriques | À corriger |
| 170 |  | Extincteurs manquants - à compléter | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 79; Porte va et vient à reprendre. | 80; Pose luminaire. | 82; Finition mur à reprendre. |
| --- | --- | --- |
| 85; Finition mur à reprendre. | 87; Brasseur d’air manquant x1. | 89; Fissure à corriger. |
| 92; Carreau à changer. | 94; Réglette manquante. | 95; Finition pièce à reprendre : enduit et peinture. |
| 96; Porte manquante. | 99; Fixation brasseur d’air. | 100; Poignée manquante. |
| 101; Fixation brasseur d’air. | 102; Finition interrupteur. | 103; Finition plafond. |
| 107; Raccordement évier. |  |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / Hospitalisation / CSA Diécké_2.2. Hospitalisations |
| --- |
| 80 95 Extrait 1 Page 24 82 85 87 88 89 90 91 92 96 99 100 101 102 103 104 105 107 108 111 112 |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / Hospitalisation / CSA Diécké_2.2. Hospitalisation - Extrait 1 |  |
| --- | --- |
| 79 80 94 95 |  |

## PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_façades

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 135 | X | Reprise fuites d’eau en façade | À corriger |
| 146 | X | Remontées d’eaux en soubassement : gestion étanchéité | À corriger |
| 147 | X | Mise à la terre à reprendre | À corriger |
| 148 | X | Remontées d’eau en soubassement + fuite d’eau dans les murs : à corriger | À corriger |
| 168 |  | Tôles et gouttières non conformes - qualité et épaisseur insuffisante (0,5 posé vs. 0,65 mm dans le marché) : à changer | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 135; Reprise fuites d’eau en façade. | 146; Remontées d’eaux en soubassement : gestion étanchéité. | 147; Mise à la terre à reprendre. |
| --- | --- | --- |
| 148; Remontées d’eau en soubassement + fuite d’eau dans les murs : à corriger. |  |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_façades |
| --- |
| 135 146 147 148 |  |

## PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_R+1

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 129 |  | Généralités : peinture à reprendre nettoyage coulures à gratter | À corriger |
| 130 | X | Infiltrations d’eau à régler | À corriger |
| 132 |  | Forme de pente douche non conforme : à corriger | À corriger |
| 133 | X | Finition des interrupteurs à corriger | À corriger |
| 134 |  | Alimentation en eau à régler | À corriger |
| 143 | X | Infiltrations d’eau de pluie à la base du mur : corriger | À corriger |
| 144 |  | Finitions pièce : enduit, peinture, nettoyage coulures peinture : corriger et nettoyer | À corriger |
| 145 |  | Finitions pièce : enduit, peinture, nettoyage coulures peinture à reprendre et nettoyer | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 130; Infiltrations d’eau à régler. | 133; Finition des interrupteurs à corriger. | 143; Infiltrations d’eau de pluie à la base du mur : corriger. |
| --- | --- | --- |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_R+1 |
| --- |
| 130 131 132 133 134 143 144 145 |  |

## PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_R+1

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 152 | X | Infiltration d’eau sous fenêtre : traiter joints | À corriger |
| 153 |  | Infiltration d’eau sous fenêtre : traiter joints | À corriger |
| 154 | X | Joints faïence à faire au sol | À corriger |
| 155 | X | Infiltrations d’eau à corriger | À corriger |
| 156 | X | Traces d’humidité sur plafond à corriger | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 152; Infiltration d’eau sous fenêtre : traiter joints. | 154; Joints faïence à faire au sol. | 155; Infiltrations d’eau à corriger. |
| --- | --- | --- |
| 156; Traces d’humidité sur plafond à corriger. |  |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_R+1 |
| --- |
| 152 153 154 155 156 |  |

## PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_RDC

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 122 | X | Brasseur d’air manquant à poser | À corriger |
| 123 |  | Nettoyage coulures de peinture | À corriger |
| 124 |  | Brasseurs d’airs manquants : à poser | À corriger |
| 126 | X | Infiltrations d’eau sous cadres métalliques à traiter | À corriger |
| 127 | X | Couper gaine flexible | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 122; Brasseur d’air manquant à poser. | 126; Infiltrations d’eau sous cadres métalliques à traiter. | 127; Couper gaine flexible. |
| --- | --- | --- |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_RDC |
| --- |
| 122 124 126 127 |  |

## PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_RDC

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 136 | X | Infiltrations d’eau en plafond venant des sdb à l’étage à traiter | À corriger |
| 137 | X | Manque interrupteur à poser | À corriger |
| 138 |  | Brasseur d’air manquant à poser | À corriger |
| 139 | X | Dégât des eaux / remontées d’eau à traiter | À corriger |
| 140 | X | Fissure à corriger | À corriger |
| 149 | X | Raccordement évacuation sdb R+1 à finaliser | À corriger |
| 150 | X | Finition des interrupteurs à reprendre | À corriger |
| 151 | X | Traces d’humidité en plafond à traiter | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 136; Infiltrations d’eau en plafond venant des sdb à l’étage à traiter. | 137; Manque interrupteur à poser. | 139; Dégât des eaux / remontées d’eau à traiter. |
| --- | --- | --- |
| 140; Fissure à corriger. | 149; Raccordement évacuation sdb R+1 à finaliser. | 150; Finition des interrupteurs à reprendre. |
| 151; Traces d’humidité en plafond à traiter. |  |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_RDC |
| --- |
| 139 141 Extrait 1 Page 40 136 137 138 149 150 151 |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / Logement / CSA Diécké_2.3. Logement_RDC - Extrait 1 |  |
| --- | --- |
| 139 140 141 |  |

## PASA1_CSA Diécké / 2.4. Latrines

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 113 |  | Grillage anti animaux en toiture à poser | À corriger |
| 114 | X | Bac collectif manquant à poser | À corriger |
| 115 | X | Reprise menuiseries bois | À corriger |
| 116 | X | Appareillages étanches non posés | À corriger |
| 117 |  | Bac collectif manquant à poser | À corriger |
| 118 |  | Appareillages étanches non posés : à faire | À corriger |
| 119 |  | Généralités : peinture à reprendre | À corriger |
| 120 | X | Finition regard à reprendre | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 114; Bac collectif manquant à poser. | 115; Reprise menuiseries bois. | 116; Appareillages étanches non posés. |
| --- | --- | --- |
| 120; Finition regard à reprendre. |  |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / 2.4. Latrines |
| --- |
| 114 115 116 117 118 120 |  |

## PASA1_CSA Diécké / 2.5. Fosse septique

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 157 | X | Couper fers - valable pour les deux fosses + fonctionnaliser fosses si nécessaire | À corriger |
| 158 | X | 3 ventilations manquantes, à poser - valable pour les deux fosses | À corriger |
| Vérification du bon fonctionnement des réseaux d’eaux usées et vannes |  |  | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 157; Couper fers - valable pour les deux fosses + fonctionnaliser fosses si nécessaire. | 158; 3 ventilations manquantes, à poser - valable pour les deux fosses. |
| --- | --- |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / 2.5. Fosse septique |
| --- |
| 157 158 |  |

## PASA1_CSA Diécké / 2.6. Tour d'énergie

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 | X | Plancher métallique sous château manquant, à installer | À corriger |
| 63 | X | Groupe électrogène manquant, à fournir et installer + prévoir formation utilisateurs : puissance selon bilan de puissance site | À corriger |
| 64 | X | Chape béton manquante, à poser | À corriger |
| 66 | X | Mise à la terre à reprendre | À corriger |
| 67 | X | Poignée porte à fixer | À corriger |
| 68 |  | Fuite d’eau sur pompe forage, à réparer/changer. Fonctionnaliser forage. | À corriger |
| 69 | X | Finition pièce : enduit, peinture | À corriger |
| 70 | X | Interrupteurs non fonctionnels, à réparer | À corriger |
| 162 |  | Paratonnerre et poteau préfabriqué manquants, à part installer | À corriger |
| 176 |  | Extincteurs manquants, à installer | À corriger |
| 177 |  | Étanchéité dalle tour d’énergie à réaliser | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 62; Plancher métallique sous château manquant, à installer. | 63; Groupe électrogène manquant, à fournir : puissance selon bilan de puissance site, installation formation utilisateur. | 64; Chape béton manquante, à poser. |
| --- | --- | --- |
| 66; Mise à la terre à reprendre. | 67; Poignée porte à fixer. | 69; Finition pièce : enduit, peinture. |
| 70; Interrupteurs non fonctionnels, à réparer. |  |  |

| Plan - PASA1_CSA Diécké / 2.6. Tour d'énergie |
| --- |
| 62 63 64 66 67 68 69 70 177 |  |

## PASA1_CSA Diécké / 2.7. Aménagements extérieurs

### Liste des non-conformités

| N° |  | INTITULÉ | ÉTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | X | Finition chaînage clôture à réaliser | À corriger |
| 121 | X | Démonter installations de chantiers | À corriger |
| 163 |  | Généralités : reprise fissures sur clôture | À corriger |
| Drainage eaux de pluie dans la cour |  |  | À corriger |

### Photographies des non-conformités

| 76; Finition chaînage clôture à réaliser. | 121; Démonter installations de chantiers. |
| --- | --- |