## chauffage
Nom CIC |  | Périodicité
| Prestations assurées | J | H | M | T | S | A
CHAUFFAGE
Locaux technique | Le maintien en état de propreté, y compris la fourniture de produits de nettoyage |  | X
| Le nettoyage des ventilations | [5 empty] | X
| Les petites réparations |  |  |  | X
Alimentation bois | Vérification et nettoyage du convoyeur |  |  | x
| Centrale hydraulique | [5 empty] | x
| Degrillage | [5 empty] | x
| nettoyage convoyeur cendre humide | [5 empty] | x
| Visite et contrôle des vannes | [5 empty] | X
| Relevé des compteurs |  |  | X
| Nettoyage des filtres | [5 empty] | X
| Contrôle de l'étanchéité des circuits internes aux chaufferies |  | X
Alimentation gaz | Examen visuel des tuyauteries gaz |  |  |  |  | X
| Visite et contrôle des vannes | [5 empty] | X
| Relevé des compteurs |  |  | X
| Manœuvre du robinet de coupure extérieur | [5 empty] | X
| Surveillance des postes de détente et de comptage | [5 empty] | X
| Contrôle de l'étanchéité des circuits internes aux chaufferies |  | X
| Nettoyage des filtres | [5 empty] | X
| Contrôle réglementaire étanchiété | [5 empty] | X
Alimentation fioul | Examen visuel des tuyauteries fioul |  |  |  | X
| Surveillance et entretien des dispositifs réglementaires |  |  | X
| des cuves à fioul (évent, limiteur de remplissage, système de désamorçage,système de détection de fuite |  |  | X
| Relevé de la capacité de fioul restant en cuve |  |  | X
| Essais de fonctionnement de la vanne police |  |  |  | X
| Vérification de l’étanchéité du circuit fioul |  |  |  | X
| Vérification, contrôle et nettoyage des pompes de transfert de fioul |  |  |  | X
Détecteurs de fuite gaz | Vérification du fonctionnement des têtes de détection |  |  |  | X
| Contrôle des réglages des seuils d’alarmes |  |  |  | X
| Vérification du déclenchement des alarmes et de la fermeture de la vanne de gaz. |  |  |  | X
Circuit eau de service | Vérification compteurs |  | X
| Visite des filtres | [5 empty] | X
| Remplissage des installations. Avant tout remplissage, le tituliare effectue une mesure du TH. Le titulaire avise l'administration de toute anomalie |  | X
| La purge |  | X
| L'équilibrage |  | X
BRULEUR | Contrôle de fonctionnement et des voyants d’alarmes |  |  | X
| Vérification de l’étanchéité des circuits |  |  | X
| Vérification de la pression d’alimentation |  |  | X
| Nettoyage périodique de la coupelle (bruleur à coupelle rotative) |  |  | X
| tête de combustion |  |  | X
| dispositif d’allumage |  |  | X
| la cellule de contrôle de flammes |  |  | X
| Maintien en état des appareils de sécurité et électrovannes |  |  | X
| Contrôle de l’ensemble modulant |  |  |  | X
| Nettoyage du filtre et pré filtre de pompe |  |  |  | X
| Graissage de paliers : vérification de l’état mécanique |  |  |  | X
| Remplacement des gicleurs (chaudières fioul) | [5 empty] | X
| Maintien de la propreté du brûleur et du bac de rétention (fioul) | [5 empty] | X
| Remplacement des électrodes d’allumage | [5 empty] | X
CHAUDIERE | Mesures de rendement ,mesure de combustion |  |  | X
| - Maintien en état de fonctionnement de l’appareil d’injection d’additif |  |  | X
| - Graissage des ramoneurs automatiques |  |  | X
| remplacement des glaces de regard de flammes Circuit gaz de combustion |  |  | X
| Maintien en état et nettoyage des plaques de retour de flamme et des carneaux latéraux et turbulateurs,Circuit gaz de combustion |  |  | X
| Contrôle et maintien en état des joints d’étanchéité (portes, casing et fumisterie)Circuit gaz de combustion |  |  | X
| - Extraction des boues |  |  |  |  | X
| - Contrôle d’irrigation du générateur | [5 empty] | X
Circuit fluide caloporteur
| - Opérations conservatoires de mise au repos, manœuvre des vannes lors des mises en service et arrêts | [5 empty] | X
| - Vérification de l’état de surface du circuit d’eau (corrosion, entartrage) et de son étanchéité intérieure et extérieure. | [5 empty] | X
| Ramonage | [5 empty] | X
| Nettoyage complet (mécanique, chimique) à l’arrêt | [5 empty] | X
| - Opérations conservatoires de mise au repos. | [5 empty] | X
| Mesure du TH | [5 empty] | X
| Mesure du PH. La mise à niveau initiale, après mesure, fait l'objet d'une commande de produit conditionnant. Au cours du marché, le maintien au niveau de PH exigé est à la charge du titulaire, y compris la fourniture de produit conditionnant | [5 empty] | X
| Remplacement des plaques de retour de flamme, Circuit gaz de combustion | [5 empty] | X
| Réfection local des briquetages, des joints de porte et trappes de visite. Circuit gaz de combustion | [5 empty] | X
Echangeurs de chaleurs _ bouteilles de mélange | Contrôle des pressions et temperatures (primaire et secondaire) |  |  | X
| Dégazage manuel |  |  | X
| Vérifications des fuites |  |  |  | X
| Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité |  |  |  | X
| Contrôle de fonctionnement des soupapes |  |  |  |  | X
| Contrôle de l'état générale du calorifugeage |  |  |  |  | X
| Vérification d'étanchéité du faisceau | [5 empty] | X
| Resserrage de joints de tampon de visite (réfection si nécessaire) | [5 empty] | X
| Resserrage de joints de tete d'échangeur (réfection si nécessaire) | [5 empty] | X
| Détartrage | [5 empty] | X
Vannes et robinets | Contrôle, signalisation fin de course (vannes électriques et pneumatiques) |  |  |  | X
| Essais d’efficacité de fermeture et manipulation |  |  |  | X
| Vérification de l’asservissement à la commande |  |  |  | X
| Contrôle visuel des vannes | [5 empty] | X
| Graissage des tiges de vannes | [5 empty] | X
| Réfection bourrage et joints, resserrage du presse étoupe | [5 empty] | X
| Rodage des sièges et soupapes | [5 empty] | X
Groupes d’expansion – vases d’expansion (à l’air libre, sous pression, avec pompe de maintien en pression), compensation | Contrôle de fonctionnement |  |  |  | X
| Contrôle des pressions |  |  |  | X
| Vérification de l’étanchéité |  |  |  | X
| Vérification des appareils de contrôle et de sécurité | [5 empty] | X
| Réglage et maintien en état de l’ensemble de régulation | [5 empty] | X
| Contrôle de la membrane et robinetterie | [5 empty] | X
| Vérification détendeur azote | [5 empty] | X
| Contrôle et réglage compresseur | [5 empty] | X
| Nettoyage des appareils | [5 empty] | X
| Réglage des soupapes de décharge | [5 empty] | X
Circuits de fumées | Régulation de tirage : Nettoyage et graissage. Contrôle et réglage de la dépression à buse |  |  |  | X
Economiseur et réchauffeur d’air :
| - Contrôle de températures des fumées et de l’état des surfaces d’échange ; nettoyage et ramonage |  |  | X
| - Contrôle de l’état et nettoyage des dépoussiéreurs et collecteurs de suie |  |  |  |  | X
| - Entretien du système de ramonage mécanique (grenaillage) | [5 empty] | X
| - Opérations conservatoires de mises à l’arrêt | [5 empty] | X
| - Fourniture de grenaille | [5 empty] | X
Gaines et carneaux
| - Ramonage, y compris démontage et remontage des buses et gaines | [5 empty] | X
| - Contrôle d’état des surfaces métalliques et de la maçonnerie | [5 empty] | X
| - Contrôle d’étanchéité, reprise des joints et fissures | [5 empty] | X
Traitement des fumées
| - Contrôle d’étanchéité, de l’état des surfaces (corrosion), de fonctionnement des automatismes, réglage des clapets automatiques d’extraction des suies. | [5 empty] | X
Cheminée
| - Ramonage, nettoyage intérieur du pied de cheminée. | [5 empty] | X
| - Contrôle de l’état des conduits, état du convergent, état de l’assise, état du haubanage, balisage | [5 empty] | X
| - Contrôle et réglage du débit d’eau (laveurs) | [5 empty] | X
Pompes et circulateurs | Contrôle visuel des fuites |  |  | X
| Vérification, contrôle des manomètres |  |  | X
| Contrôle du sens de rotation |  |  | X
| Essais et inversion des pompes |  |  | X
| Graissage des paliers |  |  | X
| Contrôle de l’étanchéité du viseur |  |  | X
| Vérification de l’échauffement des moteurs |  |  | X
| Vérification du point de fonctionnement : pressions amont et aval, intensité absorbée |  |  |  |  | X
| Contrôle des alarmes et signalisation | [5 empty] | X
| Vérification de l’état des manchons de dilatation | [5 empty] | X
| Nettoyage des ouïes de refroidissement moteur | [5 empty] | X
| Manœuvre des vannes d’isolement | [5 empty] | X
| Nettoyage des filtres | [5 empty] | X
| Vérification des presses étoupes | [5 empty] | X
| Vérification électrique du moteur | [5 empty] | X
| Nettoyage et protection antirouille des corps de pompes | [5 empty] | X
Disconnecteurs - clapets de non retour | Vérification du fonctionnements des équipements |  |  |  |  | X
| Nettoyage des filtres amont |  |  |  |  | X
| Vérification de la position des orifices de décharge (évacuation gravitaire) | [5 empty] | X
| Vérification de l'existence des couleurs conventionnelles et pictogrammes caractéristiques | [5 empty] | X
| Vérification de l'étanchéité des robinets et vannes | [5 empty] | X
| Vérification de l'étanchéité des obturateurs, membranes, joints, pistons… | [5 empty] | X
| Vérification de l'ouverture et la fermeture des soupapes de décharge | [5 empty] | X
| Consignation dans le carnet sanitaire | [5 empty] | X
| Rédaction du CERFA | [5 empty] | X
| Vérification de la présence de gardes d'air et prises d'air | [5 empty] | X
| Mesure des pressions (différentielle, statique, dynamique…) | [5 empty] | X
Pompes de relevage, siphons de sol | Vérification générale du fonctionnement (essai et fonctionnement) |  |  | X |  |  | X
| Vérification et nettoyage des flotteurs | [5 empty] | X
| Vérification des presses étoupes | [5 empty] | X
| Relevage des pompes, contrôle et nettoyage. La preuve du démontage des pompes pour le nettoyage devra être apportée au Maître d'Œuvre | [5 empty] | X
| nettoyage des organes d'aspiration: crépines… | [5 empty] | X
| vidange des fosses et curage | [5 empty] | X
| Manœuvre des vannes d'isolement | [5 empty] | X
| Mesure de l'isolement | [5 empty] | X
| Vérification des organes électriques, des armoires de comande | [5 empty] | X
| Vérification des circuits d'aspiration (compris crépine d'aspiration) et de refoulement, de l'étanchéité des organes, des manchettes souples, de l'état des joints | [5 empty] | X
| vérification des organes d'asservissement et de régulation | [5 empty] | X
| Nettoyage des fosses | [5 empty] | X
| Vérification des clapets anti-retour | [5 empty] | X
| Contrôle des alarmes et signalisation | [5 empty] | X
| Vérification électrique du moteur | [5 empty] | X
Note on A4: FALGAIROLLE Francis AGT TECH P2CL DEF: le nettoyage hebdomadaire évitera le "stockage" de tout autre matériel dans ce local
Note on B52: FALGAIROLLE Francis AGT TECH P2CL DEF: Article R224-28 code de l'environnement

## distr chauffage
Nom CIC |  | Périodicité
| Prestations assurées | J | H | M | T | S | A
DISTRIBUTION CHAUFFAGE
Réseau primaire et secondaire | Contrôle de l'étanchéité |  | X
| Contrôle et nettoyage filtres | [5 empty] | X
| Contrôle fonctionnement purge |  | X
| Contrôle et réglage des systèmes de régulation |  | X
| Manœuvre périodique | [5 empty] | X
| resserrage presse-étoupe | [5 empty] | X
| réfection garniture | [5 empty] | X
| contrôle du réseau |  | X
| graissage | [5 empty] | X
| entretien pots à boue et clarificateurs | [5 empty] | X
| Suivi de la consommation d'eau |  |  | X
Rendement de combustion | Mesures de rendement des installations | [5 empty] | X
| Optimisation | [5 empty] | X
Radiateurs à eau chaude | Vérification des robinets et vannes thermostatiques ou régulation | [5 empty] | X
| Vérification des fixations | [5 empty] | X
| Vérification de l’étanchéité et du fonctionnement | [5 empty] | X
| Purge en début de chauffe et selon le besoin en cours d'année | [5 empty] | X
| Nettoyage, dépoussiérage | [5 empty] | X
| Equilibrage (réglage du débit ) | [5 empty] | X
Convecteurs électrique | Vérification des organes de commande et de régulation | [5 empty] | X
| Vérification des fixations | [5 empty] | X
| Vérification des connexions et resserrage | [5 empty] | X
| Vérification des résistances | [5 empty] | X
| Vérification du fonctionnement | [5 empty] | X
| Vérification de l’intensité absorbée, | [5 empty] | X
| Contrôle de l’isolement | [5 empty] | X
| Nettoyage, dépoussiérage | [5 empty] | X
Ventilo-convecteurs | Vérification de l’encrassement notamment de la batterie, des fixations, des dégradations éventuelles, de la corrosion | [5 empty] | X
| Vérification du fonctionnement et de la régulation | [5 empty] | X
| Vérification de l’écoulement des condensats | [5 empty] | X
| Vérification des vannes d’isolement | [5 empty] | X
| Vérification de l’état des filtres |  |  |  |  | X
| Vérification et nettoyage, notamment du bac à condensats | [5 empty] | X
| Contrôle des prises d’air neuf, d’air de reprise, des registres - Nettoyage | [5 empty] | X
| Graissage des moteurs et des parties tournantes | [5 empty] | X
| Nettoyage et dépoussiérage (compris les batteries) | [5 empty] | X
| Remplacement des filtres | [5 empty] | X
panneaux radiants gaz | Contrôle de la partie interne des tubes | [5 empty] | X
| Vérification de l’étanchéité sur les raccordements des tuyauteries gaz | [5 empty] | X
| Contrôle de la pression gaz et des sécurités | [5 empty] | X
| Vérification du bon fonctionnement de la régulation | [5 empty] | X
| L’entretien, le nettoyage et la surveillance des panneaux radiants et aérothermes gaz. | [5 empty] | X
| L’entretien des armoires et dispositifs de commande ainsi que de tous les équipements associés aux installations. | [5 empty] | X
| Le nettoyage et dépoussiérage de chaque brûleur, | [5 empty] | X
| Contrôle de l’ensemble de détection de flamme et allumage | [5 empty] | X
| Vérification de l’état du joint de la chambre de combustion, | [5 empty] | X
| Dépoussiérage et graissage de chaque ventilateur | [5 empty] | X
| Vérification et nettoyage des détentes, | [5 empty] | X
| Nettoyage des déflecteurs | [5 empty] | X
Aérothermes | Vérification de l’encrassement notamment de la batterie, des fixations, des dégradations éventuelles, de la corrosion | [5 empty] | X
| Vérification du fonctionnement et de la régulation | [5 empty] | X
| Vérification des organes de commande et de régulation | [5 empty] | X
| Vérification de l’état des filtres |  |  |  |  | X
Nettoyage et dépoussiérage de la batterie
| Graissage des moteurs et des parties tournantes | [5 empty] | X
| Contrôle de fonctionnement des volets motorisés, graissage des organes | [5 empty] | X
| Vérification des vannes d’isolement - Essais | [5 empty] | X
| Remplacement des filtres | [5 empty] | X
Réseau de distributions (chaud et froid - ECS) | Vérification des dispositifs de dilatation |  |  |  | X
| Pots à boue : nettoyage |  |  |  | X
| Examen visuel des tuyauteries, raccords et fixation pour détection des corrosions et fuites, | [5 empty] | X
| Contrôle des manchettes témoins, | [5 empty] | X
| Purge d'air, | [5 empty] | X
| Vérification du calorifuge et réparation, | [5 empty] | X
| Réfection des joints et raccords, | [5 empty] | X

## ECS
Nom CIC |  | Périodicité
| Prestations assurées | J | H | M | T | S | A
EAU CHAUDE SANITAIRE
Production par chaufferie | Contrôle de la température |  | X
| Relevé des températures |  |  | X
| Contrôle de l'étanchéité | [5 empty] | X
| Manœuvre des vannes |  | X
| Contrôle et manœuvre manomètres |  |  | X
| Essai et permutation pompes | [5 empty] | X
| Contrôle et réglage presse-étoupe | [5 empty] | X
| Remplacement des pièces d'usure |  | X
| Dégazage |  |  | X
| Chasses périodiques |  |  | X
| Contrôle hebdomadaire et remplissage des bacs à sel |  |  |  | X
| Rendement de combustion | [5 empty] | X
| Démontage corps de pompe de relevage pour contrôle et nettoyage | [5 empty] | X
| Contrôle et nettoyage de la tuyauterie de refoulement |  | X
| Contrôle fonctionnement flotteur de la pompe de relevage | [5 empty] | X
| Contrôle et nettoyage de la crépine d'aspiration de la pompe de relevage | [5 empty] | X
| Nettoyage fosse pompe de relevage | [5 empty] | X
Production par préparateur indépendant | Contrôle des valeurs TH, PH et le teneur en fer. Ces mesures sont effectuées au plus près de la production et sur un pont de puisage choisi par l'administration |  | X
| Contrôle de la température |  | X
| Relevé des températures |  |  | X
| Contrôle de l'étanchéité | [5 empty] | X
| Contrôle de l'étanchéité des circuits de gaz | [5 empty] | X
| Nettoyage des filtres gaz | [5 empty] | X
| Contrôle des vannes gaz | [5 empty] | X
| Nettoyage des brûleurs | [5 empty] | X
| Contrôle des brûleurs | [5 empty] | X
| Réglage des brûleurs |  | X
| Manœuvre des vannes | [5 empty] | X
| Contrôle et manœuvre manomètres | [5 empty] | X
| Essai et permutation pompes | [5 empty] | X
| Contrôle et réglage presse-étoupe | [5 empty] | X
| Remplacement des pièces d'usure |  |  | X
| Dégazage |  | X
| Chasses périodiques |  |  | X
Vannes et robinets | Contrôle hebdomadaire et remplissage des bacs à sel |  |  |  | X
| Contrôle des valeurs TH, PH et le teneur en fer. Ces mesures sont effectuées au plus près de la production et sur un pont de puisage choisi par l'administration |  |  |  | X
| Contrôle, signalisation fin de course (vannes électriques et pneumatiques) |  |  |  | X
| Essais d’efficacité de fermeture et manipulation | [5 empty] | X
| Vérification de l’asservissement à la commande | [5 empty] | X
| Contrôle visuel des vannes | [5 empty] | X
| Graissage des tiges de vannes | [5 empty] | X
Pompes et circulateurs | Réfection bourrage et joints, resserrage du presse étoupe |  |  | X
| Rodage des sièges et soupapes |  |  | X
| Contrôle visuel des fuites |  |  | X
| Vérification des manomètres |  |  | X
| Contrôle de l’étanchéité du viseur |  |  | X
| Inversion des pompes |  |  | X
| Graissage des paliers |  |  | X
| Contrôle du sens de rotation |  |  |  |  | X
| Vérification de l’échauffement des moteurs | [5 empty] | X
| Vérification du point de fonctionnement : pressions amont et aval, intensité absorbée | [5 empty] | X
| Vérification des presses étoupes | [5 empty] | X
| Vérification de l’état des manchons de dilatation | [5 empty] | X
| Contrôle des alarmes et signalisation | [5 empty] | X
| Manœuvre des vannes d’isolement | [5 empty] | X
| Nettoyage des filtres | [5 empty] | X
| Nettoyage des ouïes de refroidissement moteur | [5 empty] | X
Armoires de commande | Vérification électrique du moteur |  |  |  | X
| Nettoyage et protection antirouille des corps de pompes |  |  |  | X
| Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités (relais, échauffement des fusibles) et des protections différentielles |  |  |  | X
| Vérifications des organes de coupure, de protection, de commande, de puissance |  |  |  | X
| Vérification des organes de temporisation et de relayage |  |  |  |  | X
| Essais de signalisation | [5 empty] | X
| Vérification et resserrage des connexions aux matériels ou équipements desservis | [5 empty] | X
| Contrôle de la fixation des armoires | [5 empty] | X
| Contrôle de l’étiquetage et des repères des câbles ou d’équipements et remise en place si nécessaire | [5 empty] | X
| Contrôle de l’état des presses étoupes | [5 empty] | X
| Contrôle d’isolement par rapport à la masse | [5 empty] | X
| Examen de la câblerie à l’intérieur des armoires | [5 empty] | X
| Vérification des liaisons tableaux –armoires / appareils ou matériels desservis | [5 empty] | X
| Nettoyage et dépoussiérage des armoires et coffrets | [5 empty] | X
Régulations | Resserrage des connexions aux matériels ou équipement desservis |  |  |  |  | X
| Remplacement des lampes de signalisation |  |  |  |  | X
| Vérification des scénarios de fonctionnement de la chaine de régulation |  |  |  |  | X
| Vérification des actiobbeurs (servomoteurs de vannes, de registres) |  |  |  |  | X
| Vérification du paramétrage des régulateurs: point de consigne, sueuils d'alarmes, horloges |  |  |  |  | X
| Contrôle du réglage des thermostats |  |  |  |  | X
| Contrôle de l'étalonnage des sondes |  |  |  |  | X
| Vérification des capteurs de mesure (TOR et analogique) | [5 empty] | X
| Vérification et resserrage des connexions | [5 empty] | X
| Relevé et contrôle des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) | [5 empty] | X
| Essais des reports GTB | [5 empty] | X
| Nettoyage et dépoussiérage des armoires de régulation | [5 empty] | X
| Contrôle du fonctionnement des alarmes | [5 empty] | X
Préparateur ECS électrique | Mise à jour des logiciels de paramétrage et sauvegarde des données | [5 empty] | X
| Contrôle des équipements électriques des armoires de régulation | [5 empty] | X
| Vérification du fonctionnement du thermostat | [5 empty] | X
| Vérification du bon fonctionnement des organes de commande et de protection : protections, coupures, fusibles, relais, relais, horloge de programmation (réglage si nécessaire) | [5 empty] | X
| Vérification du bon fonctionnement du groupe de sécurité | [5 empty] | X
| Vérification de l’isolement entre conducteurs de terre et parties électriques de l’installation (compris éléments résistants) |  |  |  |  | X
| Vérification de la résistance |  |  | X
| Contrôle et réglage de la température de départ |  | X
| Nettoyage des ballons.Vidange, détartrage,désinfection La preuve du démontage du ballon pour nettoyage devra être apportée au Maître d'œuvre |  |  |  |  | X
| Contrôle de l’alimentation en eau froide | [5 empty] | X
| Vérification de l’évacuation du système de vidange | [5 empty] | X
Adoucisseurs, installations de traitement de l'eau | Remplacement des joints |  |  | X
| Contrôle de fonctionnement de l’appareil et des alarmes |  |  | X
| Mesure du TH de l’eau brute, Contrôle et réglage du TH eau adoucie |  | X
| Contrôle de la consommation de sel entre les cycles |  |  | X
| Recharge en consommable (sel, produits filmogène, chlore), y compris leur fourniture) |  | X
| Remplacement filtres, y compris leur fourniture |  |  | X
| Vérification du bon fonctionnement |  |  |  | X
| Relevé des compteurs (comprenant la tenue de la fiche de consommation) |  |  |  | X
| Relevés des consommations d'eau traitée et de réactifs |  |  |  | X
| Calculs des bilans matière |  |  |  |  | X
| Réalisation des analyses d'eau comportant le PH, TH, TA, TAC, Conductivité, C1-, SiO2, PO4, Fe, Cu, Al SO3 (2 analyses par visite) | [5 empty] | X
| Maintien de l’étanchéité des vannes | [5 empty] | X
| Détermination et réglage de la fréquence de régénération |  |  | X
| Vidange et nettoyage des bacs de consommables |  |  | X
| Désinfection adoucisseur | [5 empty] | X
| Suivi des consommations de sel (tenue à jour des consommations) |  |  | X
Légionellose | Maintien de la température de stockage d’ ECS à 57 °C. |  | X
| Analyse de l’eau du service de l’eau chaude sanitaire (pour certains bâtiments – voir prescriptions précédentes). Mesures des paramètres suivants : TH, TA, TAC, TH, Cu, MES) |  |  |  |  | X
| Contrôle des manchettes témoins |  |  |  |  | X
| Vidange, nettoyage, détartrage et désinfection des ballons de production et stockage de l’ECS | [5 empty] | X
| Chasses mensuelles des ballons de production ou de stockage de l’ECS |  |  | X
| Suivi mensuel des températures de l’ECS et remplissage du carnet sanitaire |  |  | X
| Analyse réglementaire légionnelle (Pneumo / SPP) |  |  |  |  | X
| Choc thermique ou chloré | A la demande

## Piscine
Nom CIC |  | Périodicité
| Prestations assurées | J | H | M | T | S | A
TRAITEMENT ET REGENERATION DES EAUX DE PISCINE
Généralité | Conduite des installations de traitement d'eau des bassins | X
| Petit entretien des installations, des locaux de traitement des bassins | X
| Fourniture des produits nécessaires à la génération, à la désinfection de l'eau des basins, à l'entretien du matériel, des locaux et des bassins | X
| Remplissage, vidange et désinfections des pédiluves | X
| Contrôle du ou des débits de recyclage et les opérations de nettoyage des filtres | X
| Contrôle de la qualité physico-chimique de l'eau par le titulaire | X
| Analyser l'eau des bassins et archiver dans le carnet sanitaire | 2/j
| Régler l'injection du désinfectant si besoin | X
| Régler l'injection du produit correcteur de pH si besoin | X
| Réaliser l'appoint d'eau (>30L/jour/baigneur) | X
| Vérifier la perte de charge des filtres | X
| Vérifier les débits de circulation | X
| Vérifier la transparence de l'eau | X
| Vérifier l'état de bonne marche des pompes douteuses | X
| Laver et purger les filtres | X
| Nettoyer les préfiltres | X
| Réaliser l'appoint des produits de traitement si besoin | X
| Analyser le stabilisant dans l'eau du bassin et ajuster si besoin | X
| Régler l'injonction de floculant si besoin | X
| Nettoyer le matériel d'analyses | X
| Inverser le fonctionnement des pompes "groupe normal - groupe de secours" | X
| Ranger et nettoyer les locaux techniques | X
| Nettoyage des plages, gradins, pédiluves, circulations, vestiaires et sanitaires de la piscine | X
| Nettoyage du bassin à l'aide d'un robot nettoyeur | X
| Vérifier l'état des chronomètres ou des bromostats et entretien si besoin |  |  | X
| Nettoyer les cannes d'injections de réactifs |  |  | X
| Nettoyer la cellule de mesures des analyseurs |  |  | X
| Vérifier et calibrer les analyseurs désinfectant/pH (selon constructeur) |  |  | X
| Nettoyer les toiles et remplacer les bougies défectueuses (filtre à diatomite) |  |  | 2/m
| Vérifier l'état des appareils respiratoires de sécurité (marques et cartouches anti-chlore) |  |  |  | X
| Nettoyer le local d'injection (brome et chlore) |  |  |  | X
| Vérifier les pompes de recirculation |  |  |  |  | X
| Vidanger et nettoyer le bac tampon |  |  |  |  | X
| Vérifier le niveau de sable dans les filtres |  |  |  |  | X
| Effectuer un contrôle général de sécurité |  |  |  |  | X
| Vérifier le fonctionnement des indicateurs de niveau du bac tampon |  |  |  |  | X
| Vidanger et nettoyer les bassins | [5 empty] | X
| Vérifier l'état intérieur des filtres (corrosion) | [5 empty] | X
| Détartrer les filtres à sable si besoin | [5 empty] | X
| Vérifier l'état des tuyauteries | [5 empty] | X
| Changer les joints (pompes et vannes) | [5 empty] | X
| Contrôle de la qualité physico-chimique de l'eau par un laboratoire agréé |  |  | X
Entretien en cours de saison de chauffe | Nettoyage et entretien des bacs de préparation, nettoyage des cannes d'injection, des pompes doseuses et des chloromètres | X
| Nettoyage des préfiltres et des filtres suivant les pertes de charge donnéees par le constructeur | X
| Vidange et nettoyage des bacs tampon | X
| Vérification du niveau de sable dans les filtres et de l'état intérieur des filtres |  |  |  |  | X
| Entretien et réfection des presse-étoupe des vannes et des pompes |  |  |  |  | X
| Entretien et graissage de tous les appareils mobiles |  |  |  |  | X
| Nettoyage et désinfection des plages et nettoyage du fond du bassin par balai de piscine | X
En fin de saison de chauffe | Mise au repos de tous les matériels avec vidange, nettoyage | [5 empty] | X
| Graissage des moteurs et accessoires mécaniques | [5 empty] | X
| Nettoyage des filtres à air et de la grille extérieure de la pompe de chaleur | [5 empty] | X
Vanne aspiration pompier | Entretien et manœuvre de la vanne |  |  |  | X

## climatisation-ventilation
Nom CIC |  | Périodicité
| Prestations assurées | J | H | M | T | S | A
CLIMATISATION - VENTILATION
Contrôle général | Contrôle de la carrosserie |  |  |  | X | X
| Nettoyage des siphons et des évacuations de condensats |  |  |  |  | X
| Relevé des temps de fonctionnement |  |  |  |  | X
| Contrôle des sécurités |  |  |  |  | X
Armoires de commande | Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités (relais, échauffement des fusibles) et des protections différentielles |  |  |  | X
| Vérifications des organes de coupure, de protection, de commande, de puissance |  |  |  | X
| Vérification des organes de temporisation et de relayage |  |  |  | X
| Essais de signalisation |  |  |  | X
| Vérification et resserrage des connexions aux matériels ou équipements desservis |  |  |  |  | X
| Contrôle de la fixation des armoires | [5 empty] | X
| Contrôle de l’étiquetage et des repères des câbles ou d’équipements et remise en place si nécessaire | [5 empty] | X
| Contrôle de l’état des presses étoupes | [5 empty] | X
| Contrôle d’isolement par rapport à la masse | [5 empty] | X
| Examen de la câblerie à l’intérieur des armoires | [5 empty] | X
| Vérification des liaisons tableaux –armoires / appareils ou matériels desservis | [5 empty] | X
| Nettoyage et dépoussiérage des armoires et coffrets | [5 empty] | X
| Resserrage des connexions aux matériels ou équipement desservis | [5 empty] | X
| Remplacement des lampes de signalisation | [5 empty] | X
Electricité / Régulation | Contrôle de l'automate |  |  |  | X
| Mise à l'heure de l'horloge |  |  |  | X
| Contrôle des points de consignes |  |  |  | X
| Serrage des connexions électriques |  |  |  | X
| Contrôle des sondes de température |  |  |  |  | X
| Nettoyage de la tête de détection de fumée (DAD) |  |  |  |  | X
| Remplacement tête de détecteur de fumée | [5 empty] | 1/2
| Remplacement de la pile du boîtier de détection de fumée | [5 empty] | 1/2
| Remplacement sondes d'hygrométrie (si concerné) | [5 empty] | 1/2
| Remplacement sondes CO2 (si concerné) | [5 empty] | 1/2
Régulations | Vérification des scénarios de fonctionnement de la chaine de régulation |  |  |  |  | X
| Vérification des actiobbeurs (servomoteurs de vannes, de registres) |  |  |  |  | X
| Vérification du paramétrage des régulateurs: point de consigne, sueuils d'alarmes, horloges |  |  |  |  | X
| Contrôle du réglage des thermostats |  |  |  |  | X
| Contrôle de l'étalonnage des sondes |  |  |  |  | X
| Vérification des capteurs de mesure (TOR et analogique) |  |  |  |  | X
| Vérification et resserrage des connexions |  |  |  |  | X
| Contrôle du fonctionnement des alarmes | [5 empty] | X
| Essais des reports GTB | [5 empty] | X
| Nettoyage et dépoussiérage des armoires de régulation | [5 empty] | X
| Relevé et contrôle des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) | [5 empty] | X
| Mise à jour des logiciels de paramétrage et sauvegarde des données | [5 empty] | X
| Contrôle des équipements électriques des armoires de régulation | [5 empty] | X
Conditionnement d’air | Contrôle du bon fonctionnement : |  | X
| - caisson de mélange (volets) |  | X
| - caisson chaud (régulation) |  | X
| - caisson froid (régulation) |  | X
| Vérification du jeu latéral du ventilateur |  | X
| Vérification de la poulie d’entraînement |  | X
| Contrôle du débit au condenseur |  |  | X
| Contrôle de la différence de température entre la sortie de l’eau de refroidissement et la sortie du liquide frigorigène du condenseur |  |  | X
| Contrôle de la charge de liquide frigorigène |  |  |  |  | X
| Recharge de liquide frigorigène (à la charge du titulaire) | [5 empty] | X
| Vérification de la tension des courroies |  |  | X
| Vérification du passage correct du liquide frigorigène (il ne doit y avoir de bulle de gaz) |  |  | X
| Manœuvre des vannes |  |  | X
| Essai du groupe et purge |  |  | X
| Nettoyage des parties inférieures |  |  | X
| Graissage des paliers de ventilateur |  |  | X
| Purge des points hauts des batteries |  |  | X
| Nettoyage des filtres |  |  | X
| Nettoyage de la batterie |  |  |  | X
| Mesure du débit d’air |  |  |  |  | X
| Nettoyage de grilles d’aspiration et des sondes |  |  |  |  | X
| Détartrage des batteries |  |  |  |  | X
| Détartrage des batteries |  |  |  |  | X
| Contrôle de l’intensité absorbée et de l’isolement du moteur | [5 empty] | X
| Contrôle des armoires électriques | [5 empty] | X
| Contrôle des relais thermiques | [5 empty] | X
| Nettoyage du condenseur | [5 empty] | X
| Nettoyage du réfrigérant du groupe de purge | [5 empty] | X
| Dépoussiérage et resserrage des cosses | [5 empty] | X
| Contrôle des sécurités | [5 empty] | X
| Contrôle des assises | [5 empty] | X
| Nettoyage du séparateur de gouttes | [5 empty] | X
| Changement de l’huile de graissage | [5 empty] | X
| Remplacement des filtres | [5 empty] | X
| Fourniture d’un test de contrôle de l’huile | [5 empty] | X
Centrales et circuits frigorifiques | Contrôle des charges de fluides frigorifiques et ajustement si nécessaire |  |  |  |  | X
| Contrôle de l'étanchéité du circuit (Charge machine >2kg 'A' >300kg 'S' >300kg 'T' |  |  | X
| Contrôle et recharge éventuelle des réseaux glycolés. |  |  |  |  | X
| Entretien des groupes frigorifiques avec en particulier :le nettoyage des condenseurs |  |  | X
| Contrôle du compresseur |  |  |  | X
| Réglage des paramètres du ou des compresseurs |  |  |  |  | X
| Contrôle des intensités du ou des compresseurs |  |  |  |  | X
| Contrôle des pressions : HP et BP |  |  |  |  | X
| Contrôle des températures : gaz et liquide |  |  |  |  | X
| Contrôle et nettoyage des échangeurs fluide frigorigène / air |  |  |  | X
| Contrôle des détendeurs |  |  |  |  | X
| Contrôle de la ou des vanne (s) 4 voies |  |  |  |  | X
| Vérification de l’alignement des accouplements, des courroies, des groupes, des motopompes, moto-ventilation, moto-compresseurs et compresseurs frigorifiques. |  |  | X
| Régulation et électricité |  |  | X
| Nettoyage des divers contacts |  |  | X
| Vérification des connexions |  |  | X
| Remplacement des hublots, alarmes, y compris les ampoules |  |  | X
| Nettoyage et graissage de tous les matériels |  |  | X
| Sous-station de traitement de l’eau avec en particulier : |  |  | X
| Graissage des matériels tournants |  |  | X
| Nettoyage des batteries |  |  | X
| Nettoyage des filtres |  |  | X
| Nettoyage des pulvérisateurs |  |  | X
| Nettoyage des bassins de récupération |  |  | X
| Contrôle et entretien des régulations |  |  | X
| Installations intérieures |  |  | X
| Entretien des ventilo-convecteurs, éjecto-convecteurs et bouches d’aération diverses |  |  | X
| Graissage |  |  | X
| Nettoyage des filtres |  |  | X
| Contrôle des régulations |  |  | X
| Entretien des réseaux divers. |  |  | X
| Rédaction d’un rapport sur le fonctionnement des installations | [5 empty] | X
Ventilation | Nettoyage des filtres (filtres épaisseur 48 mm) |  |  |  | X
| Nettoyage des filtres (filtres épaisseur 96 mm) |  |  |  |  | X
| Remplacement des filtres | [5 empty] | X
| Contrôle des servo-moteurs et des registres |  |  |  | X
| Contrôle et nettoyage des turbines des ventilateurs |  |  |  | X
| Contrôle et serrage des poulies ventilateurs et moteurs (si concerné) |  |  |  | X
| Contrôle des paliers des ventilateurs (si concerné) |  |  |  | X
| Graissage ou remplacement cartouches de graisse des paliers des ventilateurs |  |  |  | X
| Contrôle des débites d'air et de la vitesse de rotation des ventilateurs |  |  |  |  | X
| Contrôle des moteurs de ventilation |  |  |  |  | X
| Contrôle des courroies et de leur tension (si machine équipée de courroies) |  |  |  | X
| Remplacement des courroies (si machine équipée de courroies) | [5 empty] | X
| Nettoyage de l'ensemble des bouches de soufflage | [5 empty] | X
| Nettoyage de l'ensemble des bouches d'extraction |  |  |  |  | X
| Désinfection des colonnes et moteurs | [5 empty] | X
| Relevé des intensités des moteurs de ventilateurs |  |  |  |  | X
| Contrôle des ventilateurs hélicoïdes (si concerné) |  |  |  | X
| Relevé des intensités des moteurs des ventilateurs hélicoïdes (si concerné) |  |  |  |  | X
CTA production de chaleur | Contrôle de la batterie d'eau chaude |  |  |  |  | X
| Contrôle de la qualité de l'eau circulant dans la batterie eau chaude |  |  |  |  | X
| Contrôle fonctionnement vanne 3 voies |  |  |  |  | X
| Contrôle des batteries électriques |  |  |  |  | X
| Contrôle des générateurs d'Air chaud (puissance 50 à 400 kW) | [5 empty] | X
| Contrôle des générateurs d'Air chaud (plus de 400 kW) |  |  |  | X
Extracteur de gaz d'échappements et fumées | Contrôler les fixations des enrouleurs mécaniques | [5 empty] | X
| Contrôler les cliquets des enrouleurs | [5 empty] | X
| Contrôler la tension des ressorts des enrouleurs | [5 empty] | X
| Régler les butées d'arrêt des enrouleurs | [5 empty] | X
| Contrôler les flexibles des enrouleurs | [5 empty] | X
| Contrôler les tambours des enrouleurs | [5 empty] | X
| Contrôler les fixations des bras de soudure | [5 empty] | X
| Contrôler les articulations des bras de soudure | [5 empty] | X
| Contrôler les registres des bras de soudure | [5 empty] | X
| Contrôler les hottes des bras de soudures | [5 empty] | X
| Contrôler les pinces des entonnoirs | [5 empty] | X
| Contrôler le serrage des entonnoirs | [5 empty] | X
| Contrôler la fixation des rails | [5 empty] | X
| Contrôler la fixation des suuports | [5 empty] | X
| Contrôler l'étanchéité des rails | [5 empty] | X
| Contrôler l'alignement des rails | [5 empty] | X
| Contrôler la butéer de fin de course | [5 empty] | X
| Contrôler le glissement du chariot sur rail | [5 empty] | X
| Contrôler les roulettes du chariot sur rail | [5 empty] | X
| Contrôler le flexible du chariot sur rail | [5 empty] | X
| Contrôler la fixation de l'équilibreur | [5 empty] | X
| Contrôler le glissement de l'équilibreur | [5 empty] | X
| Régler la butée de l'équilibreur | [5 empty] | X
| Vérifier la couverture regard des réseaux enterrés | [5 empty] | X
| Nettoyer les regards de visite des réseaux enterrés | [5 empty] | X
| Contrôler les fixations (visuel) des réseaux d'aspiration centralisé en acier galvanisé | [5 empty] | X
| Contrôler l'étanchéité des réseaux d'aspiration centralisé en acier galvanisé | [5 empty] | X
| Contrôler les fixation des ventilateurs | [5 empty] | X
| Contrôler l'étanchéité des caisson (pour ventilation extérieure) | [5 empty] | X
| Contrôler le sens de rotation des turbines des ventilateurs | [5 empty] | X
| Contrôler les boitiers marche/arrêt des ventilateurs | [5 empty] | X
| Calibrer la thermique des ventilateurs | [5 empty] | X
| Contrôler l'état général (visuel) des flexibles | [5 empty] | X
| Prise de mesures des valeurs de référence | [5 empty] | X

## Groupe Electrogène
Nom CIC |  | Périodicité
| Prestations assurées | J | H | M | T | S | A
Groupe électrogène
Alternateur | Vérifier l’isolement | [5 empty] | X
| Resserrer les plaques à bornes | [5 empty] | X
| Vérifier le câblage/filerie/connexions | [5 empty] | X
| Contrôler l’état général |  |  | X
| Graisser les roulements selon préconisations constructeur | [5 empty] | X
Armoire électrique | Contrôler intégralement les connexions | [5 empty] | X
| Contrôler les circuits de mesure | [5 empty] | X
| Contrôler les voyants de signalisation et de défaut |  |  | X
| Vérifier et remplacer si nécessaire les piles des automates | [5 empty] | X
| Tester les protections électriques | [5 empty] | X
Auxiliaires moteur | Contrôler le chargeur et les batteries : connexions, tension de charge, chute de tension au démarrage |  |  |  | X
| Remplacer les batteries de démarrage | TOUS LES 3 ANS
| Contrôler le fonctionnement des auxiliaires électriques : démarreur, relais, régulateurs, sécurité | [5 empty] | X
Air Comprimé | Contrôler l’état général et de la qualité de l'air |  |  | X
| Purger les circuits | [5 empty] | X
| Contrôler l’état général des courroies | [5 empty] | X
| Contrôler l’étanchéité des bouteilles | TOUS LES 10 ANS
| Contrôler les pressions |  |  | X
Circuit gas-oil | Vérifier le circuit d’alimentation gas-oil, citerne | [5 empty] | X
| Contrôler l'isolement électrique des pompes d’alimentation | [5 empty] | X
| Contrôler la commande et la puissance du réservoir journalier gas-oil | [5 empty] | X
| Réaliser un contrôle réel du fonctionnement des sécurités | [5 empty] | X
| Contrôler les pompes d’alimentation manuelles | [5 empty] | X
| Contrôler la présence d'eau dans la cuve et vider si présence d'eau et/ou sédiments | [5 empty] | X
Ensemble moteur | Vidanger l'huile du moteur | [5 empty] | X
| Analyser l’huile avec recherche de métaux | [5 empty] | X
| Evacuer et traiter l’huile usagée | [5 empty] | X
| Remplacer les cartouches de filtres à huile | [5 empty] | X
| Nettoyer les filtres à huile centrifuge | [5 empty] | X
| Nettoyer le circuit combustible (pré filtre, décanteur) | [5 empty] | X
| Remplacer le cartouche du décanteur si nécessaire | [5 empty] | X
| Remplacer les cartouches filtres à gas-oil | [5 empty] | X
| Vérifier l’étanchéité du circuit air | [5 empty] | X
| Vérifier l’état des filtres à air (soufflage) et remplacer si nécessaire | [5 empty] | X
| Vérifier l’étanchéité du circuit huile | [5 empty] | X
| Vérifier l’étanchéité du circuit gas-oil | [5 empty] | X
| Vérifier l’étanchéité du circuit refroidissement et la tenue hors gel | [5 empty] | X
| Remplacer le liquide de refroidissement | TOUS LES 2 ANS
| Vérifier les sécurités moteur | [5 empty] | X
| Contrôler le radiateur | [5 empty] | X
| Vérifier l’étanchéité du circuit échappement | [5 empty] | X
| Resserrer la boulonnerie apparente, les colliers de durites | [5 empty] | X
| Vérifier le système de préchauffage et de pré-graissage | [5 empty] | X
| Vérifier et tarer les injecteurs | [5 empty] | X
| Régler les jeux culbuteurs | [5 empty] | X
| Contrôler les jeux des paliers des turbocompresseurs | [5 empty] | X
| Contrôler les plots anti-vibratiles et la suspension | [5 empty] | X
| Contrôler et graisser les clapets d’échappement | [5 empty] | X
| Graisser | [5 empty] | X
| Vérifier le serrage accouplement moteur/alternateur | [5 empty] | X
| Réaliser des grands entretiens selon préconisations constructeurs | [5 empty] | X

## GTC
Nom CIC |  | Périodicité
| Prestations assurées | J | H | M | T | S | A
GTC
Capteurs et actionneurs | Vérification de l'exactitude des capteurs de mesure | [5 empty] | X
| Nettoyage et vérification des sondes et des capteurs | [5 empty] | X
| Vérification du fonctionnement des seuils d'alarmes | [5 empty] | X
| Vérification et test des télécommandes (armoires électriques d'étage) | [5 empty] | X
| Vérification des tables d'échange de données pour les équipements surveillés via liaison Jbus | [5 empty] | X
| Contrôle de la cohérence entre l'état des capteurs, les synoptiques, les impressions au fil de l'eau et les reports (astreintes, moyens de communication) | [5 empty] | X
| Vérification du bien fondé des alarmes inhibées |  |  | X
| Vérification du fonctionnement des capteurs TOR de l'ensemble des équipements surveillés | [5 empty] | X
| Vérification de l'intégrité des données (mesures, comptage et alarmes) transmises aux installations de supervision | [5 empty] | X
Régulation | Vérification du fonctionnement des seuils d'alarmes | [5 empty] | X
| Réglage et vérification des points de consigne |  |  | X
| Bande proportionnelle, horloge, etc. |  |  |  | X
| Etalonnage des capteurs (si besoin) | [5 empty] | X
| Vérification sur la GTC du paramétrage des mesures de température, de pression ou d'intensité à des périodes régulières |  |  |  |  | X
| Vérification du signal d'entrée et du signal de sortie |  |  |  |  | X
| Remplacement de la pile mémoire (si besoin) | [5 empty] | X
| Contrôle de la cohérence entre l'état des capteurs, les synoptiques, les impressions au fil de l'eau et les reports (astreintes, moyens de communication) | [5 empty] | X
| Vérification de l'intégrité des données (mesures, comptage et alarmes) transmises aux installations de supervision | [5 empty] | X
| Temps de réaction de la régulation suite aux informations transmises | [5 empty] | X
Automates et interfaces | Contrôle et serrage des connexions | [5 empty] | X
| Contrôle des modules d'entrée et de sortie déportés |  |  |  |  | X
| Contrôle et réglage des dispositifs de protection |  |  |  |  | X
| Contrôle de la charge des batteries et décharge des batteries |  |  |  |  | X
| Contrôle du redresseur/chargeur |  |  |  |  | X
| Contrôle et nettoyage des batteries |  |  |  |  | X
| Contrôle et réglage des dispositifs de protection |  |  |  |  | X
| Vérification des tensions d'alimentation internes aux équipements |  |  |  |  | X
| Analyse, contrôle et audit du fonctionnement du réseau |  |  |  |  | X
| Analyse, contrôle et audit des automates et des interfaces |  |  |  |  | X
| Vérification de l'horloge interne de chacun des équipements et de son chien de garde |  |  |  |  | X
| Vérification du contenu des mémoires | [5 empty] | X
| Vérification des communications vers les périphériques |  |  |  |  | X
| Contrôle de la ventilation interne aux armoires | [5 empty] | X
| Dépoussiérage et nettoyage de l'intérieur des armoires | [5 empty] | X
Postes de commande | Vérification des connexions au réseau et des tensions d'alimentation |  |  |  |  | X
| Vérification fonctionnelle des équipements périphériques |  |  |  |  | X
| Dépoussiérage et nettoyage des postes de supervision |  |  |  |  | X
| Dépoussiérage et nettoyage des imprimantes |  |  |  |  | X
| Changement des rubans encreurs et des cartouches d'encre (si besoin) | [5 empty] | X
| Analyse du disque dur, tri et purge des fichiers |  |  |  |  | X
| Vérification du contenu des mémoires |  |  |  |  | X
| Mise à jour des logiciels | [5 empty] | X
| Mise à jour des antivirus | [5 empty] | X
Bases de données | Mise à jour de la base de données (si besoin) | [5 empty] | X
| Sauvegarde et archivage des données | X
| Sauvegarde déportée des données |  |  | X
Postes de commande | Vérification fonctionnelle des commandes "marche/arrêt" |  |  |  |  | X
| Vérification fonctionnelle des alarmes par leur génération et leur annulation |  |  |  |  | X
| Vérification fonctionnelle des différents programmes contenus en mémoire et de leur action sur les éléments terminaux concernés |  |  |  |  | X
| Analyse de l'historique des défauts internes au système |  |  |  |  | X
| Contrôle et étalonnage des télémesures |  |  |  |  | X
| Analyse, contrôle et audit du fonctionnement des passerelles de communication vers les autres installations |  |  |  |  | X
| Analyse, contrôle et diagnostic du fonctionnement des contrôleurs de réseau |  |  |  |  | X
| Analyse, contrôle et audit du fonctionnement du réseau de terrain et des interfaces de communication |  |  |  |  | X
| Vérification de l'intégrité des données (mesures, comptage et alarmes) transmises aux installations de supervision | [5 empty] | X

## Cabine de peinture
Nom CIC |  | Périodicité
| Prestations assurées | J | H | M | T | S | A
Cabine de Peinture
Locaux technique | Le maintien en état de propreté, y compris la fourniture de produits de nettoyage |  | X
| Le nettoyage des ventilations | [5 empty] | X
| Les petites réparations (éclairage, porte,,,,) |  |  |  | X
Moteurs | Vérification des roulements | [5 empty] | X
| Vérification du serrage sur son bati | [5 empty] | X
| Vérification des connexions | [5 empty] | X
| Vérification de l'isolement | [5 empty] | X
| Vérifications des fils conducteurs | [5 empty] | X
Transmission | Contrôle aligment des courroies | toutes les 300h
Contrôle tension des courroies
Contrôle de l'état des courroies et poulies
Vérification des roulements
Bruleur | Nettoyage du bruleur |  |  |  |  | X
| Contrôle et réglages des électrodes ionisations |  |  |  |  | X
| Contrôle présence de flamme |  |  |  |  | X
| Contrôle et réglages des vannes de régulation |  |  |  |  | X
| Vérification de l'isolement électrique des cables HT et des matériaux isolants des électrodes |  |  |  |  | X
| Vérifications des connexions électriques |  |  |  |  | X
Registres | Réglage des volets d'air | [5 empty] | X
| Vérifications des volets manuels | [5 empty] | X
| Vérification du servomoteur | [5 empty] | X
| Graissage tringlerie | [5 empty] | X
Régulation | Vérification complete de la régulation | [5 empty] | X
Moteurs | Vérification des moteurs ventilations et extractions | [5 empty] | X
Gaines de ventilation et conduits | Nettoyage complet | [5 empty] | X
Filtration | Changement des filtres sol et plafond |  |  |  |  | X
Ventilateurs | Nettoyage complet | [5 empty] | X
Portes et rideaux | Contrôle des joints d'étanchéité | [5 empty] | x
| Contrôle de l'état ( choc, géométrie, etc.) | [5 empty] | X
| Réglages | [5 empty] | X
Armoire électrique | Vérification de l'état des organes de commande | [5 empty] | X
| Remplacement de la pile automate | [5 empty] | X
| Vérification des connexions | [5 empty] | X
| contrôle de l'état des conducteurs électriques | [5 empty] | X
| contrôle des appareils de régulation et des voyants | [5 empty] | X
| Contrôle de l'étanchéité des portes | [5 empty] | X
Essais | Essais complets en position pistolage | [5 empty] | x
| Essais complets en position étuvage | [5 empty] | x
| Procédéer et affiner les différents réglages bruleurs et air | [5 empty] | x
| Contrôle en rejet CO2 et des COV | [5 empty] | x
| Procéder aux relevés des vitesses d'air | [5 empty] | x

## Equipt ss Pression d'air
Nom CIC |  | Périodicité
| Prestations assurées | J | H | M | T | S | A
EQUIPEMENT SOUS PRESSION D'AIR
Locaux technique | Le maintien en état de propreté, y compris la fourniture de produits de nettoyage |  | X
| Le nettoyage des ventilations | [5 empty] | X
| Les petites réparations (éclairage, porte,,,,) |  |  |  | X
Compresseur d'air | Contrôle de l'étanchéité des raccords et bouteilles |  |  |  | X
| Contrôle du niveau d’huile |  |  |  | X
| Purge déshuileur |  |  |  | X
| Contrôle tuyauterie et flexibles |  |  |  | X
| Contrôle des courroies, état, tension | [5 empty] | X
| Contrôle et réglage des pressostats (enclenchement, | [5 empty] | X
| déclenchement) | [5 empty] | X
| Recherche des fuites éventuelles |  |  | X
| Contrôle filtres à air, nettoyage |  |  | X
| Remplacement filtre à air | [5 empty] | X
| Remplacement filtre à huile | [5 empty] | X
| Contrôle report d’alarmes. |  |  |  |  | X
| Contrôle des amortisseurs |  |  |  |  | X
| Contrôle vibrations châssis |  |  |  |  | X
| Vérification des roulements |  |  |  |  | X
| Vidange huile et remplacement |  |  |  |  | X
| Resserrage de la boulonnerie |  |  |  |  | X
| Nettoyage complet de l’appareil |  |  |  |  | X
| Contrôle soupape de décharge |  |  |  |  | X
| Rapport sur le fonctionnement des installations et équipements |  |  |  |  | X
Electricité /Régulation | Vérifications des organes de coupure, de protection, de commande, de puissance |  |  |  | X
| Vérification des organes de temporisation et de relayage |  |  |  | X
| Essais de signalisation |  |  |  | X
| Vérification et resserrage des connexions aux matériels ou équipements desservis |  |  |  |  | X
| Contrôle de la fixation des armoires | [5 empty] | X
| Contrôle de l’étiquetage et des repères des câbles ou d’équipements et remise en place si nécessaire | [5 empty] | X
| Contrôle de l’état des presses étoupes | [5 empty] | X
| Contrôle d’isolement par rapport à la masse | [5 empty] | X
| Examen de la câblerie à l’intérieur des armoires | [5 empty] | X
| Vérification des liaisons tableaux –armoires / appareils ou matériels desservis | [5 empty] | X
| Nettoyage et dépoussiérage des armoires et coffrets | [5 empty] | X
| Resserrage des connexions aux matériels ou équipement desservis | [5 empty] | X
| Contrôle de l’intensité absorbée et de l’isolement du moteur | [5 empty] | X
| Contrôle des armoires électriques | [5 empty] | X
| Contrôle des relais thermiques | [5 empty] | X
| Remplacement des lampes de signalisation | [5 empty] | X
Filtres | Contrôle filtres à air, nettoyage |  |  |  | X
| Remplacement filtre à air | Lors de la vidange de l'appareil
Remplacement filtre à huile
| Remplacement filtre ou cartouche sur réseau | [5 empty] | X
Réservoir d'air | Contrôle soupape de décharge |  |  | X
| Contrôle manométre |  |  | X
Assécheur d'air | Nettoyage des filtres |  |  |  | X
| Remplacement des filtres | [5 empty] | X
| Examen visuel des tuyauteries, raccords et fixation pour détection des corrosions et fuites, | [5 empty] | X
| Contrôle des servo-moteurs et des registres |  |  |  | X
| Contrôle et nettoyage des turbines des ventilateurs |  |  |  | X
| Contrôle et serrage des poulies ventilateurs et moteurs (si concerné) |  |  |  | X
| Contrôle des paliers des ventilateurs (si concerné) |  |  |  | X
| Graissage ou remplacement cartouches de graisse des paliers des ventilateurs |  |  |  | X
| Contrôle des débites d'air et de la vitesse de rotation des ventilateurs |  |  |  |  | X
| Contrôle des moteurs de ventilation |  |  |  |  | X
| Contrôle des courroies et de leur tension (si machine équipée de courroies) |  |  |  | X
| Remplacement des courroies (si machine équipée de courroies) | [5 empty] | X
| Nettoyage de l'ensemble des bouches de soufflage | [5 empty] | X
| Nettoyage de l'ensemble des bouches d'extraction |  |  |  |  | X
| Relevé des intensités des moteurs de ventilateurs |  |  |  |  | X
| Contrôle des ventilateurs hélicoïdes (si concerné) |  |  |  | X
| Relevé des intensités des moteurs des ventilateurs hélicoïdes (si concerné) |  |  |  |  | X
Réseaux d'air | Vérification identification des réseaux | [5 empty] | X
| Examen visuel des tuyauteries, raccords et fixation pour détection des corrosions et fuites, | [5 empty] | X