PRESTATIONS SPECIFIQUES

SECTIONS TECHNIQUES 01 : CLOS et COUVERT	1

SECTIONS TECHNIQUES 03 : CHAUFFAGE/VENTIL/CLIMATISATION/DESENF	1

SECTIONS TECHNIQUES 04 : PLB/SANITAIRES	1

SECTIONS TECHNIQUES 05 : PROTECTION INCENDIE	1

SECTION TECHNIQUE 06 – ACCES AUTOMATISES	2

SECTIONS TECHNIQUES 07 : COURANT FORT et ECLAIRAGE	2

SECTIONS TECHNIQUES 08 :  COURANT FAIBLE	3

SECTION TECHNIQUE 09 - APPAREILS ELEVATEURS	4

SECTIONS TECHNIQUES 10 : CUISINE / RESTAURATION	6

SECTIONS TECHNIQUES 11 : VRD	6

# SECTIONS TECHNIQUES 01 : CLOS et COUVERT

Eaux pluviales extérieures hors VRD

Passage de caméra réseaux enterrés, sous dallage,

Exemple : parking sous-sol

Fréquence : tous les 3 ans (1 fois sur la période du contrat)

# SECTIONS TECHNIQUES 03 : CHAUFFAGE/VENTIL/CLIMATISATION/DESENF

A tire de rappel (voir inventaire) les gaines et extracteurs des hottes des cuisines sont inscrites dans le périmètre de base à charge du titulaire.

Le titulaire doit préalablement prendre contact avec le gestionnaire du restaurant pour la coordination de l’intervention.

Le titulaire doit informer CentraleSupélec de l’état des gaines avant intervention afin d’identifier un éventuel manque d’entretien des filtres par l’exploitant de l’unité de restauration.

# SECTIONS TECHNIQUES 04 : PLB/SANITAIRES

Sans Objet

# SECTIONS TECHNIQUES 05 : PROTECTION INCENDIE

Sans objet

# SECTION TECHNIQUE 06 – ACCES AUTOMATISES

PORTES, PORTAILS, BORNES, BARRIERES et PORTES DE GARAGE AUTOMATIQUES

Périmètre des prestations à la charge du titulaire

Il s'agit d’un marché de prestations de services type « Contrat simple » conformément aux textes en vigueur notamment :

L'arrêté du 21 décembre 1993, version consolidée au 19 juillet 2016 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

Le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990 et par le décret n° 91-283 du 19 mars 1991 ;

Les articles R. 232-1-2 et R. 235-3-9 du code du travail

Prestations au forfait

Le contrat « simple » inclus les prestations exigées par l’arrêté du 21/12/93, article 9. Seront comprises dans la redevance forfaitaire, les interventions résultant d’une mauvaise utilisation des installations qui ne nécessitent pas de remplacement de matériel (par exemple, si elles n’impliquent qu’un nouveau réglage : fin de course par surcharge, portail, porte ou barrière forcée, etc.) ; ces prestations feront toutefois l’objet d’une information auprès du responsable du site concerné.

Elles intégreront les réglages des organes (mécaniques, électriques, électroniques) nécessaires au bon fonctionnement dans les conditions normales de sécurité. La fourniture des produits de lubrification et de nettoyage. La fourniture et le remplacement éventuel des piles nécessaires au fonctionnement des équipements. Le contrôle que les éléments de sécurité ne sont pas shuntés par un élément non conforme à l’usage.

Entrent également dans le cadre de cette maintenance à redevance forfaitaire, la participation du titulaire aux visites de contrôles périodiques et techniques réglementaires, ainsi qu’aux essais de sollicitation et de fonctionnement éventuels, qu’ils portent sur la sécurité proprement dite ou sur les performances de l’installation et de ses équipements.

# SECTIONS TECHNIQUES 07 : COURANT FORT et ECLAIRAGE

Le titulaire traite le relamping dans le cadre d’une maintenance de niveau 1.

Le titulaire qui doit assurer :

Le dimensionnement du stock des consommables pour assurer la continuité du service

L’approvisionnement des consommables

La gestion de stock

Le remplacement des lampes en adéquation avec la démarche achat DD-RSE de CentraleSupélec.

Un suivi des fournitures « éclairages » doit etre mis à jour : durée de vie, évolutions techniques, nouvelles gammes, etc.

01, 04 Distribution MT & tableau divisionnaire et par extension tous les tableaux électriques

Tous les tableaux existants doivent faire l’objet d’une thermographie annuelle.

# SECTIONS TECHNIQUES 08 :  COURANT FAIBLE

GTB

Le routage des états et évènements devra être adapté à l’organisation des services techniques :

Affichage local sur le poste de supervision

Affichage à distance grâce au serveur web, ou duplication de la supervision

Transmission téléphonique ou par messagerie électronique, ou SMS, etc.

Exploitation

Le titulaire assure l’exploitation de la GTB et Centrale Supelec en a la vision sur un poste déporté.

CentraleSupelec se doit :

D’assurer via la GMAO la remonté d’information pour le titulaire afin que le dysfonctionnement soit réglé.

Concernant l’utilisation de la GTB :

Lors de la prise en charge le titulaire met en place des écrans de suivi des installations de façon à obtenir des postes de travail ergonomiques et des états de reporting utiles qui alimenteront ses rapports d’activités. Il propose les opérations de programmation nécessaires, y compris sur les automates et unités de traitement local.

Il analyse les informations et lance la procédure d’intervention conformément aux procédures et organisations détaillées mise en place en début de marché ;

Maintenance

Le titulaire a notamment en charge :

La conduite des installations et notamment l’infogérance,

Le contrôle de bon fonctionnement,

Le paramétrage de l’ensemble des points de consignes,

La maintenance de l’ensemble de l’installation hard et soft,

La maintenance curative et main d’œuvre dont réinstallation de logiciel, reprise de paramétrages, etc…,

La maintenance évolutive : améliorer les fonctionnalités existantes du logiciel ou à en rajouter de nouvelles (par exemple déploiement de la nouvelle version d’un logiciel apportant des améliorations fonctionnelles ou qualitatives, ou rajout de modules fonctionnels complémentaires, ou mise à jour logiciel en cas d’obsolescence, etc.)

La maintenance adaptative dans le cas où l’environnement dans lequel fonctionnent les applications vient à changer/évoluer (pour exemple remplacement d’un équipement d’une installation « connectée » et nécessitant une adaptation ou reconfiguration du paramétrage)

L’assistance à CentraleSupelec à la bonne exploitation du système dont formation et information à chaque fois que nécessaire.

A titre informatif le titulaire doit notamment le changement des accumulateurs électriques, le nettoyage, la vérification et le changement des cartes électroniques défectueuses, la sauvegarde   des   programmes   informatiques, la   réinitialisation   des   automates, la vérification des connections.

Le titulaire doit faire assurer par les constructeurs au minimum une intervention de maintenance préventive par an.

Dans le cadre de la maintenance préventive sur le matériel (« hard et soft ») les tâches minimales suivantes seront réalisées :

Un contrôle semestriel du matériel (unités centrales, périphériques et unités locales),

Une intervention semestrielle sur les bases de données et les logiciels (bilans des événements, purge de fichiers, archivage, sauvegarde, analyse des réseaux de communication…),

Un contrôle annuel de l’ensemble des points remontés sur la GTC.

Le titulaire doit consigner tous les défauts, réaliser un premier diagnostic et faire intervenir les fabricants pour les opérations qui dépassent les limites de ses compétences.

Ces interventions sont incluses au forfait.

# SECTION TECHNIQUE 09 - APPAREILS ELEVATEURS

Ascenseurs et monte charges

Périmètre des prestations à la charge du titulaire

Il s'agit d’un marché de prestations de services type « Contrat simple » conformément aux textes en vigueur notamment :

Le code du travail

Les normes NF X60 000 et NF X50 501

Le décret 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction et de l'habitation modifié par les décrets du 28 mars 2008 et du 27 décembre 2013

L’arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs

L’arrêté du 25 juin 1980 article AS8 modifié par l’arrêté du 26 juin 2008 sur la sécurité incendie

L’arrêté interministériel du 11 Mars 1977 concernant les conditions d'entretien normalisées des ascenseurs et monte-charge.

Le Décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs.

Etude de sécurité pour les ascenseurs et monte-charge.

Le candidat devra, dans les 42 jours qui suivent la prise d’effet du présent marché, réaliser une étude de sécurité des appareils, conformément au décret n° 95826 du 30 juin 1995 modifié, et remettre un exemplaire de ces fiches descriptives à Pro BTP et en afficher une copie dans les machineries.

Cette étude de sécurité doit aussi être réalisée :

Après une transformation importante sur un appareil (selon la norme NFP 82-212)

Au moins une fois tous les 5 ans.

Cette étude de sécurité doit être affichée dans chaque machinerie.

Prestations au forfait

Le titulaire respectera les dispositions minimales réglementaires concernant l’entretien des ascenseurs (opérations et vérifications périodiques obligatoire, opérations occasionnelles obligatoires).

Ainsi les opérations occasionnelles de réparation ou changement des petites pièces sont inclus au marché et les opérations ou changement des pièces importantes de l’installation, feront l’objet d’un devis.

Nota : Les pièces de rechange sont réputées disponibles pendant 20 ans (sauf électronique 10 ans) à compter de la date d’installation du composant concerné.

Dans le cas de dysfonctionnements, au regard du parc d’ascenseurs et de monte-charge, tous les niveaux de chaque univers doivent rester accessibles aux usagers.

Désincarcération :

Le titulaire intervient 365j/an H24 sous 1h pour toute désincarcération confirmée par CentraleSupelec.

Nacelle suspendue

Le titulaire respectera les dispositions minimales réglementaires concernant l’entretien des nacelles (Arrêté du 01 Mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage modifié par les arrêtés du 22 octobre 2009 et du 29 décembre 2010).

La nacelle ne doit pas reposer directement sur l’etanchéité de la toiture, cela demande une précaution d’emploi lors de son usage et de son « stationnement »

La nacelle devra être manipuler une fois par mois afin d’éviter tout grippage de la machinerie.

# SECTIONS TECHNIQUES 10 : CUISINE / RESTAURATION

Les équipements de restauration ne sont pas encore définis. Un avenant au marché sera établi ultérieurement.

# SECTIONS TECHNIQUES 11 : VRD

Sans objet