## Accueil
mode
Présentation
Ce module offre pour les domaines techniques abordés, des gammes de maintenance préventive d’installations ou d’équipements techniques, avec des propositions d’actions et de périodicité lorsqu’elles ne sont pas réglementaires. Ces gammes ne visent pas à imposer un modèle de maintenance. Elles doivent permettre, dans une première approche, aux établissements d’avoir une vision globale des actes de maintenance à réaliser avec leur périodicité. Aussi, leur utilisation et exploitation nécessitent au préalable une connaissance exhaustive des installations avant d’être adaptées en fonction des équipements techniques, de leurs usages et du type de bâtiment concerné (catégorie, type, activités…). L’onglet nommé ‘liste des gammes’ répertorie l’ensemble des gammes de maintenance préventive proposées et permet en cliquant sur un équipement technique d’afficher automatiquement la gamme de maintenance préventive correspondante.
Horizons Maintenance
Gammes de maintenance préventive

## Liste des gammes
Module 2 Gammes de maintenance préventive
CVC | Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage
CHAU | Chaufferie et sous-station
CTA | Centrale de Traitement d'Air
PF | Production de Froid
TAR | Tour Aéroréfrigérante
VMC | Ventilation Mécanique Contrôlée – extraction spécifique
FIL | Filtration – Contrôle de pression
DES | Désenfumage mécanique
BOISD | Chaudière bois (bois déchiqueté)
BOISG | Chaudière bois (granulé)
CLA | Clapets coupe-feu
EAU | Eau / Plomberie sanitaire
PEC | Ballon de stockage ou de production d’eau chaude sanitaire
ECHA | Echangeur eau chaude sanitaire (ECS)
SOL | Panneau solaire (solaire thermique)
PD | Poste de désinfection (par pompe doseuse) en continu ou discontinu
AD | Adoucisseur à base de résines échangeuses d'ions
DISC | Disconnecteur - Protection contre les retours d'eau
SIN | Surpresseur incendie
SAN | Surpresseur sanitaire
CIR | Circulateur
FR | Fontaine réfrigérante
MG | Machine à glace
BOI | Distributeur de boissons
CUI | Equipements techniques de cuisine
STE | Equipements techniques biomédicaux traitement d'eau stérilisation
DIA | Equipements techniques biomédicaux traitement d'eau dialyse
SANI | Point d'usage équipements sanitaires : brise jet, siphon, douchette
GM | Gaz médicaux
CB | Centrale de bouteilles
VID | Groupe de vide
DET | Détendeur canalisation ou unité de seconde détente
VAN | Vanne réseau
PGM | Prises
ALAR | Alarmes d'urgences médicales, alarmes contrôles d'urgences de fonctionnement, alarmes de contrôles de fonctionnement
COMP | Compresseur industriel
APG | Appareils à pression de gaz
EL | Electricité
Courants forts
HT | Poste Haute Tension - Distribution
TGBT | Tableau Général Basse Tension
TD | Tableau divisionnaire
FO | Protection contre la foudre
EN | Eclairage normal
ES | Eclairage de sécurité
Groupe électrogène
GE1 | - Partie mécanique ou moteur
GE2 | - Partie électrique
GE3 | - Essais
OND | Onduleur – Alimentation sans interruption
Courants faibles
AM | Appel-malade
TEL | Téléphonie
INF | Structure informatique hors éléments actifs
TV | Télévision
INT | Interphonie
CA | Contrôle d’accès
VID | Vidéosurveillance – Anti intrusion
GTB | Système de gestion technique du bâtiment – Système de gestion technique centralisée
PROT | Dispositif de protection des travailleurs isolés
Sécurité incendie
SDI | Système de détection incendie
INC | Protection incendie
RIA | RIA - Robinet d'incendie armé
EXT | Extincteur
COL | Colonne sèche
POT | Poteaux et bouches incendies
TA | Transports automatisés
TAL | Transport automatique pneumatique léger
TM | Transport automatique mécanique / auto-moteur
TLF | Transport lourd filoguidé
LD | Transport pneumatique linge et déchets
APP | Appareils élévateurs
AE | Ascenseur - Ascenseur de charges électriques
AH | Ascenseur - Ascenseur de charges hydrauliques
PA | Porte automatique
BL | Barrière levante et borne rétractable
AL | Appareils de levage
RES | Réseaux divers / Espaces verts
COL | Collecteur EP
SEPE | Fosse de séparation de graisses des eaux
SEPH | Fosse de séparation des hydrocarbures
PUI | Pompe de puisard
PEL | Pompe de relevage EP ou EU
RES | Réseaux d'assainissement
EXT | Extérieur / Espaces verts

## CVC-CHAUF
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | CHAUF
n° version
Chaufferie et Sous-station | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Chaufferie et sous-station
Mettre à jour le carnet de chaufferie | [5 empty] | X | T/TPM | à chaque visite | 0.5
Relever les compteurs gaz/énergie/eau d'appoint | O | O |  |  |  |  | TPM | à adapter selon les besoins | 0.5
Réaliser la visite de routine des chaudières | O | [5 empty] | T |  | 1
Contrôler des fuites d'eau | O | [5 empty] | T |  | 1
Nettoyer des sols du local chaufferie |  |  |  | O |  |  | TPM |  | 4 à 8
Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 4 à 8
Contrôler la combustion des brûleurs |  |  | O |  |  |  | T |  | 1
Procéder à un essai au fioul |  | O |  |  |  |  | T |  | 2
Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux gaz et fioul |  |  | X |  |  |  | T |  | 2
Vérifier les températures départ réseaux | [5 empty] | O | T | journalier | 0.2
Relever les pressions statiques du réseau d'eau | O | [5 empty] | TPM |  | 0.1
Procéder aux reprises de peinture nécessaires |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 4
Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Vérifier intégralement les armoires électriques |  |  |  |  | O |  | T |  | 4 à 8
Vérifier intégralement la boucle fioul |  |  |  |  | O |  | T |  | 4
Contrôler le rendement global de la chaufferie |  |  |  |  | O |  | T | si existence de compteur d'énergie
Ramoner les chaudières |  |  |  |  | O |  | T
Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier le système de détection de gaz et les vannes électromagnétiques de coupure gaz |  |  |  |  | O |  | T |  | 4
Vérifier le système de maintien de pression |  |  | O |  |  |  | T |  | 4 à 8
Contrôler les sécurités électriques |  |  |  |  | O |  | T |  | 4
Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 2 à 4
Vérifier les raccords ZAG |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 1
Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 2
Nettoyer les filtres à boues |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 4
Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 2
Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  |  | O |  |  | T |  | 2 à 4
Contrôler les horloges et la mise à l'heure |  |  |  | O |  |  | TPM |  | 1
Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) |  |  |  | O |  |  | T | à adapter selon les besoins | 2 à 4
Brûleur
Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais |  |  |  |  | O |  | T
Remplacer les gicleurs |  |  |  |  | O |  | T
Resserrer les cosses |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser les essais de sécurités |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) | [5 empty] | O | T | à adapter à la puissance chaufferie
Chaudières
Contrôler l'aquastat de sécurité |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Ramoner le foyer et les tubes |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser un contrôle visuel des soupapes de sécurité |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 0.5
Pompes
Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers | O | [5 empty] | TPM |  | 0.1
Permuter les pompes |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.1
Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.1
Contrôler les garnitures mécaniques |  |  |  |  | O |  | T | à adapter selon les préconisations constructeur
Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  | O |  |  | T
Expansions
Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier le fonctionnement général des groupes de transfert |  |  |  | O |  |  | T
Armoires électriques/Tableaux divisionnaires
Réaliser un contrôle visuel | O | [5 empty] | T | voir gamme de maintenance tableau divisionnaire
Nettoyer l'armoire |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler les connexions électriques |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier les cohérences des thermiques |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler les liaisons équipotentielles de terre |  |  |  |  | X |  | T
Vérifier la régulation |  |  |  |  | O |  | T
Traitement d'eau par pompe doseuse
Contrôler la présence de produit | O | [5 empty] | T |  | 1
Remplacer le bidon si nécessaire | [5 empty] | O | T | à adapter selon les besoins | 0.5
Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.5
Echangeur | [6 empty] | voir gamme de maintenance préventive - échangeur d'eau chaude sanitaire
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 1
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 2
Observations générales (sécurité, accès, environnement) : Les temps de maintenance dépendent de la taille de la chaufferie et de sa composition, un temps moyen requis n'a donc pas été indiqué pour toute les opérations de maintenance. Il est rappelé que les temps précisés sont donnés à titre indicatif.
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-CTA
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | CTA
n° version
Centrale de Traitement d'Air (CTA) | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Centrale de traitement d'air (CTA)
Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler les pertes de charge des filtres (les remplacer si nécessaire) |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.2
Contrôler l'intégrité des filtres hors filtre absolu à haute efficacité pour les particules aériennes (HEPA) |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.5
Remplacer les pré-filtres |  |  | O |  |  |  | T |  | 1
Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  | O |  |  |  | T |  | 1
Réaliser un contrôle auditif des roulements et courroies | O | [5 empty] | T |  | 0.2
Contrôler et graisser les paliers et roulements |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.2
Contrôler l'alignement des poulies |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Mesurer les intensités |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.2
Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Mesurer des débits |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler les thermostats antigel |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.5
Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V) et les registres |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler les manchettes souples |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.2
Nettoyer et désinfecter les caissons |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Manœuvrer les vannes d'isolement |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.2
Resserrer les connexions électriques |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler l'écoulement des bacs à condensats et nettoyer et amorcer les siphons si nécessaire |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.5
Batteries froides chaudes et récupérateur de chaleur
Contrôler l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.2
Contrôler les températures amont et aval |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.2
Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.2
Vérifier la teneur en antigel des réseaux de récupération |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Nettoyer, détartrer et désenbouer |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.1
Armoires électriques/Tableaux divisionnaires
Réaliser un contrôle visuel | O | [5 empty] | T | voir gamme de maintenance tableau divisionnaire | 0.2
Nettoyer l'armoire |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler les connexions électriques |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Vérifier les cohérences des thermiques |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler les liaisons équipotentielles de terre |  |  |  |  | X |  | T |  | 0.2
Vérifier la régulation |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 0.5
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 1
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-PF
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | PF
n° version
Production de froid | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Production de froid
Contrôler l'étanchéité et établir une fiche d'intervention sur fluide frigorigène |  |  | X | X | X |  | T/S | à réaliser par une personne habilitée périodicité à adapter suivant la contenance en fuide | 1
Vérifier les pressions hautes et basses (HP et BP) |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.5
Vérifier et nettoyer les condenseurs à air |  |  |  | O |  |  | T |  | 2
Contrôler les résistances du carter |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Vérifier l'état anhydre du fluide frigorigène |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Contrôler le bon fonctionnement et les paramètres de réglage en fonction de la température extérieure |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Contrôler les sécurités et les asservissements |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Resserrer les connexions électriques et mécaniques |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Pompes
Réaliser un contrôle auditif de cavitation et de bruits de paliers | O | [5 empty] | TPM |  | 0.2
Permuter les pompes |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.1
Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.2
Contrôler les garnitures mécaniques |  |  |  |  | O |  | T | et selon les préconisations constructeur
Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.5
Expansions
Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Vérifier le fonctionnement général des groupes de transfert |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Armoires électriques/Tableaux divisionnaires
Réaliser un contrôle visuel | O | [5 empty] | T | voir gamme de maintenance tableau divisionnaire | 0.2
Nettoyer l'armoire |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler les connections électriques |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Vérifier des cohérences des thermiques |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Contrôler les liaisons équipotentielles de terre |  |  |  |  | X |  | T |  | 0.2
Vérifier la régulation |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Réseau d'eau glacée
Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau glacée | O | [5 empty] | T
Contrôler le calorifuge (problème de condensation) |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier le taux d'antigel si eau glycolée |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Vérifier les traceurs électriques antigel |  |  |  |  | O |  | T
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 1
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 2
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-TAR
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | TAR
n° version
Tour aéroréfrigérante (TAR) | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Vérifier le bon fonctionnement des traitements continus anti-algue, anti-tartre, bactéricide et autres (fourniture des produits inclus) |  | O |  |  |  |  | T
Réaliser le suivi des consommations d'eau |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.5
Réaliser un contrôle complet : packing, rampe de pulvérisation, pare-gouttes, échangeur, parois internes, bac de ruissellement, évacuation, boulonnerie, ventilation... |  |  | O |  |  |  | T |  | 4 à 8
Contrôler les vannes de déconcentration (manuelles ou automatiques) |  |  | O |  |  |  | T |  | 2
Réaliser une analyse de l'eau : Titre Hydrotimétrique (TH), potentiel Hydrogène (pH), Titre Alcalimétrique (TA), Titre Alcalimétrique complet (TAC), … |  |  | O |  |  |  | T |  | 1
Détartrer, nettoyer et désinfecter (packing, pare-gouttes, rampe de pulvérisation, échangeur, parois internes, bac de ruissellement…) |  |  |  |  | O |  | T |  | 4 à 8
Resserrer les connexions électriques et mécaniques |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Ventilateur
Vérifier l'état de la tension des courroies |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.5
Contrôler les paliers et les roulements |  |  | O |  |  |  | T |  | 1
Contrôler l'alignement des poulies |  |  | O |  |  |  | T |  | 1
Contrôler les intensités |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Pompes et circulateurs
Vérifier le fonctionnement lors de la permutation des pompes en parallèle |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.5
Contrôler les pressions amont et aval |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.2
Contrôler les sécurités et les asservissements de pompes |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.5
Contrôler l'étanchéité |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Resserrer les contacts sur les bornes |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.2
Contrôler les intensités |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.2
Vérifier les joints de fonctionnement |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 1
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 4
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-VMC
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | VMC
n° version
Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) - Extraction spécifique | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Ventilateurs
Remplacer ou nettoyer les filtres le cas échéant |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 1
Contrôler la tension et l'alignement de la courroie |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Nettoyer les bouches d'extraction (avec aspirateurs spécifiques) |  |  |  |  | O |  | T |  | 0,1 par unité
Mesurer les débits d'extraction (avec appareils étalonnés) |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Extraction Cuisine
Dégraisser le réseau d'extraction et les hottes |  |  |  |  | X |  | T
Nettoyer les filtres situés au dessus du piano |  |  | O |  |  |  | TPM |  | 2
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 1
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 2
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-FIL
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | FIL
n° version
Filtration - Contrôle de pression | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Filtration terminale en salle à environnement contrôlé
Contrôler les pertes de charge et remplacer éventuellement les filtres |  | O |  |  |  |  | T
Remplacer les filtres si pas de possibilité de contrôle de la perte de charge | [5 empty] | O | T | suivant les préconisations constructeur
Contrôler l'intégrité du filtre absolu à haute efficacité pour les articules aériennes (HEPA) après changement | [5 empty] | O | T | suivant les préconisations constructeur
Remplacer les filtres d'extraction :
- si filtration générale |  |  |  | O |  |  | T
- si filtration de type filtre absolu à haute efficacité pour les particules aériennes (HEPA) ou charbon actif | [5 empty] | O | T | suivant les préconisations constructeur
Contrôle de pression
Vérifier les pressions différentielles | [5 empty] | O | T | après chaque intervention | 0.2
Contrôler le 'zéro' des manomètres |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.2
Vérifier le report éventuel des alarmes |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 1
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-DES
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | DES
n° version
Désenfuamge mécanique (hors asservissement) | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Tourelle d'extraction
Contrôle de l'état de la peinture et réfection éventuelle |  |  |  |  | O
Contrôle des connexions |  |  |  |  | O
Contrôle du bon fonctionnement |  |  |  |  | O
Nettoyage des surfaces extérieures |  |  |  |  | O
Contrôle du volet coupe-feu |  |  |  |  | O
Contrôle du mécanisme de réarmement |  |  |  | O
Contrôle du bon fonctionnement |  |  |  | O
Trappe de désenfumage
Contrôle de l'alimentation électrique de la ventouse |  |  |  | O
Contrôle des contacts fin de course |  |  |  | O
Contrôle des glissières et du bon fonctionnement général |  |  |  | O
Désenfumage mécanique
- le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ; - le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ; - la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ; - l'arrêt de la ventilation de confort mentionné à l'article DF 3, § 5 ; - le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ; - les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique. |  |  |  |  | O
Clapet coupe feu
Contrôle du bon fonctionnement |  |  |  | O
Contrôle du mécanisme de réarmement |  |  |  | O
Contrôle des contacts fin de course |  |  |  | O
Détecteur de CO
Vérification des fixations et de l'état - Dépoussièrage si nécessaire |  |  |  | O
Contrôle du positionnement vis-à-vis des modifications d'aménagement des locaux possibles |  |  |  | O
Vérification des lignes de détecteurs (isolement, courant de veille, courant d'alarme, affaiblissement en fin de ligne, résistance en court-circuit, réglages éventuels) |  |  |  | O
Contrôle de l'état et du fonctionnement du voyant de visualisation |  |  |  | O
Contrôle des seuils de détection |  |  |  | O
Ventilateur d'extraction - de soufflage
Contrôle de l'alignement des poulies et réglage éventuel |  | O
Contrôle des roulements |  | O
Contrôle de la tension des courroies et réglage éventuel |  | O
Contrôle de l'échauffement du moteur |  | O
Contrôle électrique de l'ensemble |  |  |  | O
Visite annuelle
Nettoyage complet |  |  |  |  | O
Lubrification des roulements ventilateur et moteur |  |  |  |  | O
Resserrage visserie |  |  |  |  | O
Contrôle du débit d'air |  |  |  |  | O
Remplacement des courroies et réglage tension |  |  |  |  | O
Visite qunquennale
Nettoyage complet | [5 empty] | 5 ans
Remplacement des roulements | [5 empty] | 5 ans
Remplacement des systèmes anti-vibratil | [5 empty] | 5 ans
Vérification de l'état des paliers | [5 empty] | 5 ans
Vérification de l'état de la peinture et réfection si nécessaire | [5 empty] | 5 ans
Equilibrage turbine si besoin | [5 empty] | 5 ans
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-BOISD
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | BOISD
n° version
Chaudière Bois (bois déchiqueté) | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| J | H | M | T | S | A
Réaliser un contrôle de la disponibilité | O | [5 empty] | TPM
Réaliser un relevé des température départ / retour | O | [5 empty] | TPM
Réaliser un contrôle visuel des paramètres de régulation | O | [5 empty] | TPM
Réaliser contrôle pression du circuit hydraulique | O | [5 empty] | TPM
Contrôler le système d'approvisionnement | O | [5 empty] | TPM
Réaliser un contrôle visuel du stock de combustible | O | [5 empty] | TPM
Mettre à jour le livret de chaufferie | O | [5 empty] | TPM
Réaliser un contrôle des cycles de ramonage |  | O |  |  |  |  | TPM
Réaliser un contrôle de la dépression foyer |  | O |  |  |  |  | TPM
Réaliser un contrôle des cycles de décendrage |  | O |  |  |  |  | TPM
Vider les bacs à cendres |  | O |  |  |  |  | TPM
Réaliser un contrôle des paramètres de combustion |  | O |  |  |  |  | TPM
Réaliser un contrôle visuel des paliers des vis d'approvisionnement |  | O |  |  |  |  | TPM
Réaliser le nettoyage de la chaufferie |  | O |  |  |  |  | TPM
Mettre à jour du livret de chaufferie |  | O |  |  |  |  | TPM
Réaliser le contrôle des turbulateurs |  |  | O |  |  |  | T
Réaliser le contrôle de l'encrassement du foyer |  |  | O |  |  |  | T
Réaliser le nettoyage du foyer |  |  | O |  |  |  | T
Mettre à jour le livret de chaufferie |  |  | O |  |  |  | T
Réaliser un contrôle connexions boite à bornes du moteur ventilateur |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser le graissage des paliers du moteur et du ventilateur |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser le contrôle des servomoteurs |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser le contrôle des pressions d'air |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser le contrôle des sondes et autres capteurs |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser le contrôle du tarage des soupapes de sécurité |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser le ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler l'état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler l'état du calorifuge |  |  |  |  | O |  | T
Vidanger les silos |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser le contrôle des paliers des vis ( Remplacement si usure |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser le graissage des paliers des vis |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser le contrôle des diamètres des vis ( Remplacement si usure ) |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser le raccords de peinture et calorifuge |  |  |  |  | O |  | T
Mettre à jour le livret de chaufferie |  |  |  |  | O |  | T
TEMPS DE BASE | 200h | 70h | 28h |  | 32h
Observations générales (sécurité, accès, environnement) : Les périodicités sont indiquées pour la période d'utilisation de la chaufferie. Les temps de maintenance dépendent de la taille de la chaufferie et de sa composition, un temps moyen requis n'a donc pas été indiqué pour toute les opérations de maintenance. Il est rappelé que les temps précisés sont donnés à titre indicatif.
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-BOISG
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | BOISG
n° version
Chaudière Bois (Granulé) | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Réaliser le contrôle de la disponibilité | O | [5 empty] | TPM
Réaliser le relevé des température départ / retour | O | [5 empty] | TPM
Réaliser le contrôle visuel des paramètres de régulation | O | [5 empty] | TPM
Réaliser le contrôle pression du circuit hydraulique | O | [5 empty] | TPM
Réaliser le contrôle système d'approvisionnement | O | [5 empty] | TPM
Réaliser le contrôle visuel du stock de combustible | O | [5 empty] | TPM
Mettre à jour le livret de chaufferie | O | [5 empty] | TPM
Réaliser le contrôle des cycles de ramonage | O | [5 empty] | TPM
Réaliser le contrôle de la dépression foyer | O | [5 empty] | TPM
Réaliser le contrôle des cycles de décendrage | O | [5 empty] | TPM
Vider les bacs à cendres | O | [5 empty] | TPM
Réaliser le contrôle des paramètres de combustion | O | [5 empty] | TPM
Réaliser le nettoyage de la chaufferie | O | [5 empty] | TPM
Mettre à jour le livret de chaufferie | O | [5 empty] | TPM
Réaliser le contrôle des turbulateurs |  | O |  |  |  |  | T
Réaliser le contrôle de l'encrassement du foyer |  | O |  |  |  |  | T
Réaliser le nettoyage du foyer |  | O |  |  |  |  | T
Mettre à jour le livret de chaufferie |  | O |  |  |  |  | T
Réaliser le contrôle connexions boite à bornes du moteur ventilateur |  |  |  | O |  |  | T
Réaliser le graissage des paliers du moteur et du ventilateur |  |  |  | O |  |  | T
Réaliser le contrôle des servomoteurs |  |  |  | O |  |  | T
Réaliser le contrôle des pressions d'air |  |  |  | O |  |  | T
Réaliser le contrôle des sondes et autres capteurs |  |  |  | O |  |  | T
Réaliser le contrôle du tarage des soupapes de sécurité |  |  |  | O |  |  | T
Réaliser le ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière |  |  |  | O |  |  | T
Réaliser le contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites |  |  |  | O |  |  | T
Contrôler l'état du calorifuge |  |  |  | O |  |  | T
Réaliser la Vidange des silos |  |  |  | O |  |  | T
Réaliser le contrôle des paliers des vis ( Remplacement si usure |  |  |  | O |  |  | T
Réaliser le graissage des paliers des vis |  |  |  | O |  |  | T
Réaliser le contrôle des diamètres des vis ( Remplacement si usure ) |  |  |  | O |  |  | T
Réaliser les raccords de peinture et calorifuge |  |  |  | O |  |  | T
Mette à jour le livret de chaufferie |  |  |  | O |  |  | T
TEMPS DE BASE | 105h | 28h |  | 24h
Observations générales (sécurité, accès, environnement) : Les périodicités sont indiquées pour la période d'utilisation de la chaufferie. Les temps de maintenance dépendent de la taille de la chaufferie et de sa composition, un temps moyen requis n'a donc pas été indiqué pour toute les opérations de maintenance. Il est rappelé que les temps précisés sont donnés à titre indicatif.
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## CVC-CLA
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | CLA
n° version
Clapets coupe-feu | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Clapet coupe-feu
Réaliser un contrôle des fusibles thermique ou ventouse électromagnétque |  |  |  |  | O
Réaliser un contrôle de la signalisation suivant position ( contacts ) |  |  |  |  | O
Réaliser des essais fonctionnement asservi ou non et remise en position |  |  |  |  | O
Réaliser le graissage des paliers |  |  |  |  | O
Ventilateur désenfumage
Moteur et ventilateur à compléter
Nettoyer et vérifier les relayages et armoires électriques de commande |  |  |  |  | O
Réaliser des essais de démarrage et des vérifications par simulation de l'action réelle de toutes les fonctions |  |  |  |  | O
Volet ou trappe de désenfumage Ventouse
Réaliser un contrôle de signalisation et commande |  |  |  |  | O
Réaliser les essais périodiques réglementaires (fonctionnement asservi ou non et remise en position) |  |  |  |  | O
Réaliser le graissage des charnières |  |  |  |  | O
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-PEC
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | PEC
n° version
Ballon de stockage ou de production d'eau chaude sanitaire (ECS) | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  | X |  |  |  |  | TPM |  | 1
Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation (pour production semi-instantanée) | O | [5 empty] | TPM |  | 0.25
Entretenir les pompes de circulation et vérifier les performances (pour production semi-instantanée) |  |  |  |  | X |  | S | suivant les préconisations constructeur | 1
Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) |  |  |  |  | X |  | T | suivant les préconisations constructeur | 1
Surveiller les températures de consigne de production d'ECS (température de réglage) | X | [5 empty] | TPM | mesure en continu à privilégier (GTC ou intégrateur) | 0.25
Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  | X |  |  | TPM | suivant les préconisations constructeur | 0.5
Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  | T |  | 1
Vérifier ou remplacer les purgeurs et les dégazeurs manuels |  |  | X |  |  |  | T | enlever l'air | 1
Vérifier les purgeurs et dégazeurs automatiques |  |  |  |  | X |  | T | suivant les préconisations constructeur | 1
Réaliser une chasse au point bas des ballons jusqu'à disparition de la coloration et des dépôts | X | [5 empty] | TPM | à créer si absence | 0.25
Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon |  |  |  |  | X |  | S | avec qualification pour tout type de ballon | 4
Remplacer l'anode sacrificielle si besoin | [5 empty] | X | S | si nécessaire | 0.5
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints | X | [5 empty] | TPM |  | 0.25
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-ECHA
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | ECH
n° version
Echangeur Eau Chaude Sanitaire (ECS) | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  | X |  |  |  |  | TPM |  | 1
Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) |  |  |  | X |  |  | T | suivant les préconisations constructeur | 1
Surveiller les températures de consigne de production d'eau chaude sanitaire-ECS (température de réglage) |  | X |  |  |  |  | S | mesure en continu à privilégier (gestion technique centralisée GTC ou intégrateur) | 0.25
Nettoyer, détartrer et désinfecter |  |  |  |  | X |  | S | avec qualification | 8
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints | X | [5 empty] | TPM |  | 0.25
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-SOL
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | SOL
n° version
Panneau solaire (Solaire thermique) | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Réaliser le nettoyage des panneaux |  |  |  | O
Réaliser un contrôle de la concentration en glycol du circuit des panneaux |  |  |  |  | O
Réaliser un contrôle du pH du glycol des panneaux |  |  |  |  | O
Réaliser un contrôle de l’absence de fuite des panneaux |  |  | O
Réaliser une vérification de la pression du circuit des panneaux |  | O
Réaliser une manœuvre des vannes des panneaux |  |  |  |  | O
Réaliser un contrôle des températures départ/retour et consignes de l'échangeur solaire |  | O
Réaliser le nettoyage des plaques de l'échangeur solaire |  |  |  |  | O
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-PD
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | PD
n° version
Poste de désinfection (par pompe doseuse) en continu ou discontinu | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Entretenir le local |  | O |  |  |  |  | TPM |  | 1
Vérifier (visuel) l'absence de fuite ou de cristaux (avec chlore) sur le circuit d'injection | [5 empty] | O | T | journalier | 0.25
Nettoyer les canules d'aspiration et de refoulement |  | O |  |  |  |  | S | et selon besoins | 0.5
Contrôler le niveau du bac injection | [5 empty] | O | T | journalier | 0.25
Titrer le résiduel désinfectant (injection et retour ) | X | [5 empty] | S | mesure en continu à privilégier (GTC ou intégrateur) | 0.25
Nettoyer les sondes de contrôle |  | O |  |  |  |  | T | suivant les préconisations constructeur | 0.5
Recalibrer les sondes de contrôle |  |  |  |  | O |  | T | suivant les préconisations constructeur | 1
Contrôler le réglage du dispositif d'injection (compteur à impulsion, injection volumétrique) | O | [5 empty] | TPM |  | 0.25
Relever les compteurs volumétriques en vue de la vérification de la consommation de produit par rapport au volume consommé | [5 empty] | O | T | journalier | 0.25
Contrôler l'amorçage de la pompe | [5 empty] | O | T | selon besoins | 0.25
Vidanger et nettoyer le bac à injection |  |  |  |  | O |  | T | et selon besoins | 0.25
Contrôler les clapets d'injection intégrés à la pompe |  |  |  | O |  |  | S |  | 0.25
Vérifier la pression du circuit à traiter |  |  | O |  |  |  | TPM |  | 0.25
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-AD
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | AD
n° version
Adoucisseur à base de résines échangeuses d'ions | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  | X |  |  |  |  | T |  | 0.25
Relever les compteurs index |  | O |  |  |  |  | TPM |  | 0.25
Filtres
Contrôler la perte de charge |  |  | X |  |  |  | TPM |  | 0.5
Changer ou nettoyer |  |  | X |  |  |  | T | ou si nécessaire | 0.5
Adoucisseur
Contrôler le fonctionnement : phases travail |  | X |  |  |  |  | T |  | 0.5
Contrôler le fonctionnement : phases régénération |  | X |  |  |  |  | T |  | 0.5
Contrôler le bilan matière (vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  | X |  |  |  |  | T |  | 0.5
Bac à sel
Contrôler l'approvisionnement | X | [5 empty] | TPM |  | 0.25
Nettoyer / désinfecter |  |  |  | X | X |  | T | selon infection | 4
Vidanger complètement pour éliminer les dépôts et inspecter le ballon |  |  |  |  | X |  | T |  | 4
Bipasse : Rincer |  | X |  |  |  |  | T | voir bimestrielle | 0.25
Compteur /horloge /automate : contrôler le fonctionnement |  | X |  |  |  |  | T |  | 0.25
Effectuer l'évacuation, le contrôle et le raccordement en rupture de charge |  |  |  |  | X |  | T |  | 0.5
Désinfecter les résines |  |  |  | X | X |  | S |  | 2
Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) | [5 empty] | X | S | tous les 5 ans | 1
Remplacer les résines | [5 empty] | X | S | selon fabricant | 4
Analyser l'eau (Titre hydrotimétrique -TH, chlorure de sodium) |  | X | X |  |  |  | T |  | 0.25
Analyser l'eau avant et après traitement | [5 empty] | X | T | journalier | 0.25
Analyser l'eau après mitigeage | [5 empty] | X | T | journalier | 0.25
Réaliser une analyse bactériologique et physicochimique après désinfection résine |  |  |  |  | X |  | S |  | 0.25
Vérifier l'état des électrovannes |  |  |  |  | X |  | TPM |  | 0.25
Ensemble d'injection
Vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  |  | X |  |  |  | T |  | 0.25
Nettoyer et désinfecter | [5 empty] | X | T | suivant les préconisations constructeur | 0.25
Réaliser l'entretien courant des manchettes témoin |  |  | X |  |  |  | TPM |  | 1
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-DISC
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | DISC
n° version
Disconnecteur - Protection contre les retours d'eau | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Disconnecteur contrôlable
Vérifier et entretenir les ensembles principaux (compteurs d'eau), l'étanchéité et le fonctionnement |  |  |  | x |  |  | S | qualifications requises | 2
Vérifier et entretenir les ensembles secondaires |  |  |  | x |  |  | S | la périodicité peut être augmentée si nécessaire | 1
Disconnecteur non contrôlable
Vérifier |  |  |  | x |  |  | T |  | 0.5
Remplacer si nécessaire | [5 empty] | x | T | suivant les préconisations constructeur | 1
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-SIN
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | SIN
n° version
Surpresseur incendie | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Nettoyer les locaux | [5 empty] | O | TPM | selons besoins | 1
Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  | O |  |  |  |  | TPM |  | 0.5
Entretenir les parties mécaniques (garnitures…) | [5 empty] | O | TPM | suivant les préconisations constructeur | 1
Manœuvrer, graisser l'étanchéité des vannes et des robinets |  | O |  |  |  |  | S |  | 0.5
Nettoyer les filtres (eau, air comprimé ) ou les remplacer |  | O |  |  |  |  | T | ou si nécessaire | 0.5
Vérifier l'étanchéité des circuits | [5 empty] | O | TPM | journalier | 0.25
Gratter et repeindre les tuyaux | [5 empty] | O | TPM | selon besoins | 4
Réaliser un suivi avec établissement d'un rapport de synthèse |  |  |  | O |  |  | S |  | 2
Lubrifier les parties mécaniques et mobiles | [5 empty] | O | T | selon besoins | 0.5
Réaliser un contrôle électrique (serrage bornes, remplacement voyants) des tableaux |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des circuits d'eaux sanitaires |  | O |  |  |  |  | TPM |  | 0.25
Réaliser un contrôle de sécurité des appareils à pression de gaz et de sécurité électrique | [5 empty] | X | S | selon réglementation | 1
Relever les consommations d'eaux brutes et traitées | [5 empty] | O | TPM | journalier | 0.25
Vérifier les alarmes techniques |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.5
Graisser le roulement | [5 empty] | O | T | suivant les préconisations constructeur | 0.25
Vérifier les circuits | [5 empty] | O | T | journalier | 0.25
Contrôler le fonctionnement des moteurs et du démarreur | [5 empty] | O | T | journalier | 0.25
Contrôler les pressions | [5 empty] | O | T | journalier | 0.25
Contrôle et essais de la régulation |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.5
Tester les surpresseurs incendie dans la bâche incendie avec client |  | X |  |  |  |  | T |  | 4
Vérifier et permuter les pompes |  | O |  |  |  |  | S |  | 0.5
Vérifier et remplacer les presses étoupe et les joints |  |  | O |  |  |  | S |  | 0.25
Vérifier les contacteurs manométriques |  |  | O |  |  |  | S |  | 0.25
Vérifier les manomètres et pressostats |  |  | O |  |  |  | S |  | 0.25
Vérifier les pressions et l'étanchéité des réservoirs de maintien de pression |  |  | O |  |  |  | S |  | 1
Nettoyer les filtres et les clapets |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-SAN
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | SAN
n° version
Surpresseur sanitaire | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Nettoyer les locaux | [5 empty] | O | TPM | selon besoins | 1
Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  | O |  |  |  |  | TPM |  | 0.5
Entretenir les parties mécaniques (garnitures...) | [5 empty] | O | TPM | suivant les préconisations constructeur | 1
Manœuvrer, graisser et vérifier l'étanchéité des vannes et robinets |  | O |  |  |  |  | S |  | 0.5
Nettoyer les filtres (eau, air comprimé ) ou les remplacer si nécessaire |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.5
Vérifier l'étanchéité des circuits | [5 empty] | O | TPM | journalier | 0.25
Gratter et repeindre les tuyaux | [5 empty] | O | TPM | selon besoins | 4
Réaliser un suivi avec établissement d'un rapport de synthèse |  |  |  | O |  |  | S |  | 2
Lubrifier les parties mécaniques et mobiles | [5 empty] | O | T | selon besoins | 0.5
Réaliser un contrôle électrique (serrage des bornes, remplacement voyants) des tableaux |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Réaliser un contrôle visuel d'étanchéité des circuits d'eaux sanitaires |  | O |  |  |  |  | TPM |  | 0.25
Réaliser un contrôle de sécurité des appareils à pression de gaz et de sécurité électrique | [5 empty] | X | S | selon réglementation | 1
Relever les consommations d'eaux brutes et traitées | [5 empty] | O | TPM | journalier | 0.25
Vérifier les alarmes techniques |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.5
Graisser les roulements | [5 empty] | O | T | suivant les préconisations constructeur | 0.25
Vérifier les circuits | [5 empty] | O | T | journalier | 0.25
Contrôler le fonctionnement moteurs et démarreur | [5 empty] | O | T | journalier | 0.25
Contrôler les pressions | [5 empty] | O | T | journalier | 0.25
Contrôler et tester la régulation |  | O |  |  |  |  | T |  | 0.5
Vérifier et permuter les pompes |  | O |  |  |  |  | S |  | 0.5
Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints |  |  | O |  |  |  | S |  | 0.25
Vérifier les contacteurs manométriques |  |  | O |  |  |  | S |  | 0.25
Vérifier les manomètres et les pressostats |  |  | O |  |  |  | S |  | 0.25
Vérifier les pressions et l'étanchéité des réservoirs de maintien de pression |  |  | O |  |  |  | S |  | 1
Nettoyer les filtres et les clapets |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-CIR
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | CIR
n° version
Circulateur | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Vérifier l'étanchéité des circuits |  |  | O |  |  |  | TPM | suivant les préconisations constructeur | 0.5
Lubrifier les parties mécaniques et mobiles | [5 empty] | O | T | selon besoins | 0.25
Réaliser un contrôle électrique (serrage bornes, remplacement voyants) des tableaux |  |  |  |  | O |  | S |  | 1
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des circuits d'eaux sanitaires |  |  | O |  |  |  | TPM |  | 0.5
Vérifier les alarmes techniques |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.5
Graisser le roulement |  |  |  |  | O |  | T | suivant les préconisations constructeur | 0.5
Vérifier les circuits |  |  |  |  | O |  | T | suivant les préconisations constructeur | 0.25
Contrôler le fonctionnement des moteurs |  |  | O |  |  |  | T | suivant les préconisations constructeur | 0.25
Contrôler les pressions |  |  | O |  |  |  | T | suivant les préconisations constructeur | 0.25
Vérifier et permuter les pompes |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.25
Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints |  |  |  |  | O |  | S |  | 1
Vérifier les manomètres et les pressostats |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.25
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-FR
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | FR
n° version
Fontaine réfrigérante | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Désinfecter les parties extérieures avec des produits à usage alimentaire rincer | O | [5 empty] | 1 | voir journalier | 0.5
Détartrer et désinfecter le bec verseur |  | O |  |  |  |  | TPM
Démonter la fontaine et réaliser une désinfection en atelier |  |  |  |  | O |  | S | Outillage frigoriste | 1
Raccorder une pompe à acide, dédiée à cet effet uniquement, au tuyau d'alimentation et raccorder un tuyau de la sortie d'eau de la fontaine au bac de la pompe de façon à réaliser un circuit fermé. Injecter un produit détartrant et désoxydant liquide concentré destiné au nettoyage des installations d'eau dans la fontaine, électrovanne ouverte et groupe arrêté, et à l'aide de la pompe faire circuler pendant 1 heure |  |  |  |  | O |  | S | Outillage frigoriste Pompe à acide, produit désinfectant Le temps indiqué est fonction du produit utilisé | 1.5
Démonter la pompe et rincer avec l'eau du réseau durant 15 minutes |  |  |  |  | X |  | S | Outillage frigoriste | 0.5
Remonter la pompe, passiver avec un produit alcalin de neutralisation et de passivation destiné au traitement après détartrage acide des circuit d'eau et faire circuler durant 1 heure |  |  |  |  | O |  | S | Outillage frigoriste Pompe à acide Le temps indiqué est fonction du produit utilisé | 1.5
Démonter la pompe et rincer avec l'eau du réseau durant 10 minutes |  |  |  |  | O |  | S | Outillage frigoriste | 0.5
Raccorder une pompe à acide, dédiée à cet effet uniquement, au tuyau d'alimentation de la fontaine. Injecter du désinfectant bactéricide à base de peroxyde d'hydrogène stabilisé dans la fontaine électrovanne ouverte à l'aide de la pompe. Laisser circuler avec la pompe pendant 30 minutes |  |  |  |  | O |  | Hygiène hospitalière ou laboratoire agréé | Laboratoire | 1
Démonter la pompe et rincer avec l'eau du réseau durant 10 minutes |  |  |  |  | X |  | S | Outillage frigoriste | 0.5
Contrôler les résidus de peroxyde avec des bandelettes-test dont le seuil de sensibilité est 25 mg/l, sachant que l'on attend des valeurs inferieure à 350 mg/l pour la consommation |  |  |  |  | O |  | S | bandelettes-test dont le seuil de sensibilité est 25 mg/l | 0.25
Faire faire un prélèvement d'eau par l'hygiène hospitalière ou un organisme agréé. Faire couler de l'eau régulièrement de la fontaine pendant 48h (temps d'obtention des résultats). |  |  |  |  | O |  | Hygiène hospitalière ou laboratoire agréé | laboratoire | 48
Après obtention de résultats d'analyses positifs, raccorder la fontaine à son installation d'origine en apposant une signalétique précisant 'faire couler la fontaine 10 minutes avant la première utilisation' |  |  |  |  | O |  | T | Outillage frigoriste | 1.5
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-MG
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | MG
n° version
Machine à glace | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Déraccorder la machine à glace et l'acheminer vers l'atelier pour réaliser la maintenance préventive |  |  |  |  | O |  | TPM | Outillage plombier | 1
Nettoyer le condenseur |  |  |  |  | O |  | T | soufflette à air comprimé | 1
Introduire un produit détartrant et désoxydant liquide concentré destiné au nettoyage des installations d'eau pendant 1 heure dans le réservoir d'eau par gravité |  |  |  |  | O |  | S | Outillage frigoriste le temps est à adapter en fonction du produit utilisé | 1.25
Rincer à l'eau pendant 15 minutes et nettoyer le réservoir |  |  |  |  | O |  | T | Outillage frigoriste | 0.4
Introduire dans le réservoir un produit alcalin de neutralisation et de passivation destiné au traitement après détartrage acide des circuits d'eau pendant 1 heure dans le réservoir d'eau par gravité |  |  |  |  | O |  | T | Outillage frigoriste le temps est à adapter en fonction du produit utilisé | 1.25
Rincer avec de l'eau 15 minutes et nettoyer le réservoir |  |  |  |  | O |  | T | Outillage frigoriste | 0.4
Faire un cycle complet en raccordant sur le réseau |  |  |  |  | O |  | T | Outillage frigoriste | 2
Pendant le cycle, vérifier l'étanchéité du réseau d'eau de la machine |  |  |  |  | O |  | T | Outillage frigoriste | 2
Nettoyer la carrosserie de la machine à l'aide d'un chiffon de nettoyage |  |  |  |  | O |  | TPM | chiffon de nettoyage
Apposer sur la carrosserie de la machine une signalétique visible indiquant 'glace non alimentaire ne pas consommer' |  |  |  |  | O |  | T | signalétique | 0.25
Acheminer et raccorder la machine à glace à son emplacement d'origine |  |  |  |  | O |  | TPM | Véhicule de transport | 1
Vérifier la présence d'un clapet anti retour de type EA (contrôlable) sur l'arrivé d'eau froide pour la protection des réseaux d'eaux potable puis réaliser un cycle complet après raccordement au réseau d'eau |  |  |  |  | O |  | T | Outillage frigoriste | 2
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) : La glace et les glaçons ne sont pas des denrées alimentaires et par conséquent aucun contrôle d'eau n'est réalisé.
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-BOI
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | BOI
n° version
Distributeur de boissons | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Vérifier le clapet anti-retour contrôlable sur l'arrivée d'eau |  |  |  |  | O |  | TPM | Carnet de maintenance mallette de contrôle personnel agréé | 1
Relever le compteur des quantités de boissons | O | [5 empty] | TPM | Carnet de maintenance | 0.25
Relever le compteur des températures de distribution | O | [5 empty] | S | Carnet de maintenance | 0.25
Nettoyer les tôles intérieures et extérieures | O | [5 empty] | TPM | chiffonnettes et produits détergent | 0.25
Changer tout le système de filtration (charbon, 5 microns) | [5 empty] | O | S | toutes les 10 000 boissons petits outillages et carnet de maintenance
Débactériser le réseau du distributeur et rincer | [5 empty] | O | S | toutes les 25 000 boissons petits outillages et carnet de maintenance
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-CUI
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | CUI
n° version
Equipements techniques de cuisine | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Adoucisseur alimentant la production d'eau chaude de la laverie des cuisines : vérifier le titre hydrotimétrique (TH), l'étanchéité de l'appareil et le niveau du sel (en rajouter suivant le niveau et le mentionner sur le carnet sanitaire) |  | X |  |  |  |  | S | Malette d'analyse et carnet sanitaire | 0.5
Production d'eau chaude des cuisines : relever les compteurs froid et chaud, les températures d'eau froide, chaude et retour; les préciser sur le carnet sanitaire | X | [5 empty] | S | carnet sanitaire | 0.5
Contrôler les clapet anti-retour contrôlables dans toutes la cuisine production d'eau chaude, tout appareil utilisant de l'eau mélangée avec des produits lessiviels) |  |  |  |  | X |  | S | Malette de contrôle et carnet sanitaire fait par du personnel agréé | 2
Laverie : contrôler et nettoyer le filtre d'arrivée d'eau, l'étanchéité des durites, les rideaux de séparation des zones, l'état entartrage des machines, démonter les gicleurs (laver et rincer) |  |  |  | X |  |  | S | Outillage de plombier | 3
Appareils de cuisson : vérifier l'étanchéité des réseaux et l'état de la robinetterie (bec verseur, caoutchouc de robinets), changer les brise-jets à étoiles, apposer une signalétique sur chaque appareil utilisant de l'eau pour la cuisson (utiliser uniquement de l'eau froide pour toutes préparations de cuisson) |  |  |  | O |  |  | S | Outillage de plombier | 1
Réaliser un hydro-curage et un nettoyage des bacs à graisses | O | [5 empty] | Société spécialisée | Camion d'hydro curage | 1
Réaliser un hydro-curage du réseau d'égout spécifique aux cuisines et désinfecter les vides sanitaires |  |  |  | O |  |  | Société spécialisée | Camion d'hydro curage | 4
Vérifier l'étanchéité du réseau d'égout et réparer si nécessaire |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 2
Vérifier les laveurs mousseurs, cannes d'injection, l'étanchéité du réseau et l'état des tuyaux en caoutchouc |  |  |  | O |  |  | T | Outillage de plombier | 1
Vérifier les fours vapeur, suivant l'état d'entartrage, les détartrer avec un pulvérisateur et du produit détartrant puis rincer abondamment |  |  |  | O |  |  | T | Outillage de plombier pulvérisateur | 1
Vérifier l'état de la robinetterie de toute la cuisine (bec verseur, caoutchouc de robinets) changer les brise-jets à étoiles, |  |  |  |  | O |  | T | Outillage de plombier pièces détachées(brises jets, joints) | 0.5
Démonter, nettoyer et désinfecter tous les siphons des cuisines |  |  |  |  | O |  | T | Outillage de plombier pièces détachées(siphon, joints) chlore | 0.25
Vérifier l'étanchéité du réseau de gaz. Tous les appareils raccordés sur le gaz doivent être hors service, relever tous les chiffres de l'index du compteur de gaz, attendre 1/2 heure puis vérifier l'index du compteur, il ne doit impérativement pas changer. Si celui-ci a changé, rechercher la fuite avant de remettre en service |  |  |  |  | X |  | S | Outillage de plombier fait par du personnel agréé gaz | 1
Vérifier l'efficacité des thermocouples. Allumer un brûleur puis l'éteindre en soufflant sur la flamme en laissant le robinet ouvert, au bout de quelques secondes le gaz doit s'arrêter de partir. Le cas échéant, isoler le fourneau et changer le bulbe du thermocouple. Effectuer la même opération sur tous les appareils à gaz |  |  |  |  | X |  |  | Outillage de plombier fait par du personnel agréé gaz
Démonter puis nettoyer tous les bruleurs et gicleurs gaz avec un jeu d'aiguilles réservé à cet effet. Les remonter et faire un essai puis remettre en service. Si au niveau de la flamme, des petites flammes jaunes apparaissent, régler la bague de réglage de l'air jusqu'à obtention d'une flamme parfaitement bleue |  |  |  |  | X |  |  | Outillage de plombier fait par du personnel agréé gaz
Démonter tous les robinets de gaz, dégraisser le mécanisme, puis le graisser avec de la graisse neuve spéciale gaz |  |  |  |  | X |  |  | Outillage de plombier fait par du personnel agréé gaz
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-STE
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | STE
n° version
Equipements techniques biomédicaux traitement d'eau stérilisation | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Réseau eau de ville |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler l'étanchéité, la dureté de l'eau en entrée, les points de consigne, les clapets anti-retour contrôlables |  |  |  |  | O |  | T | carnet de maintenance personnel agréé
Contrôler l'étanchéité dureté de l'eau en entrée, en sortie d'adoucisseurs, aux points de consigne. Contrôler les phases de régénérations et relever l'index du compteur | O | [5 empty] | S | carnet de maintenance
Pré traitement filtration
Contrôler l'étanchéité des carters de filtration, le fonctionnement, et l'étanchéité des manomètres | O | [5 empty] | T | carnet de maintenance
Désinfecter avec un produit à base d'acide acétique, d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène. Démonter et changer les filtres 20, 5, et 1 microns. |  | O |  |  |  |  | S | petit outillage , produit désinfectant
Changer les joints carter et graisser |  |  |  |  | O |  | S | petit outillage
Adoucisseurs
Contrôler et programmer suivant la dureté eau de ville. Contrôler l'étanchéité et la turbine. |  |  |  |  | O |  | T | carnet de maintenance
Changer les résines, le sable en fond et le joint de tube de crépine | [5 empty] | 2 ans | S | outillage de plombier
Bac à saumure
Vérifier le niveau | O | [5 empty] | T | carnet de maintenance
Aspirer le saumure |  | O |  |  |  |  | S | petit outillage
Nettoyer le bac et la crépine |  |  |  |  | O |  | T | petit outillage
Appareil de surveillance de la qualité de l'eau
Vérifier le niveau du réactif, contrôler le miroir et réaliser un rinçage manuel | O | [5 empty] | T | petit outillage
Changer le kit de joints et le tuyau de fuite permanent. Nettoyer la chambre, changer le filtre d'arrivée d'eau et la lampe |  |  |  |  | O |  | S | petit outillage
Désinfecter le prétraitement, les adoucisseurs, les osmoseurs et les micros filtrations en injectant un produit à base d'acide acétique, d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène. Après un temps de contact de 30 min, rincer l'installation, effectuer un test à la bandelette PH. Recommencer le rinçage jusqu'à obtention d'un résultat satisfaisant. | O | [5 empty] | T | petit outillage produit désinfectant le temps de contact est à adapter en fonction du désinfectant utilisé
Armoire de commande
Contrôler les voyants et les changer si nécessaire | O | [5 empty] | S | petit outillage
Resserrer les bornes de contrôle d'emboitement des relais | [5 empty] | 4 ans | S | petit outillage Vérificateur d'absence de tension (VAT)
Osmoseurs
Relever et contrôler les débits de rejet et de production, le compteur horaire et la conductivité permanente | O | [5 empty] | S | carnet de maintenance
Régler les vannes d'arrêt de rejet si dérive de la production, réaliser une purge et nettoyer le détecteur niveau cuve après vidange complète de la cuve, vérifier l'étanchéité des vannes 1/4 de tour, déclenchement des soupapes de décharge étanchéité cellule conductivité |  |  |  |  | O |  | S | carnet de maintenance
Réaliser un nettoyage alcalin et changer les membranes et du kit noyau électrovanne arrivée d'eau | [5 empty] | O | S | tous les 2 ans petit outillage produit désinfectant
Nettoyer avec de l'acide citrique. Si la sensibilité/conductivité augmente, changer les membranes | [5 empty] | O | S | selon les performances petit outillage produit désinfectant
Changer les pompes d'osmoses après 2000 heures | [5 empty] | O | S | toutes les 2000h petit outillage , Vérificateur d'absence de tension (VAT)
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-DIA
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | DIA
n° version
Equipements techniques biomédicaux traitement d'eau dialyse | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Réseau eau de ville : contrôler l'étanchéité, la dureté en eau en entrée, les points de consigne et les clapets anti-retour contrôlables |  |  |  |  | O |  | T | mallette de contrôle plus carnet de maintenance - personnel agréé
Pré traitement filtration
Contrôler l'étanchéité des carters de filtration, le fonctionnement, et l'étanchéité des manomètres |  | O |  |  |  |  | S | Petit outillage plus carnet de maintenance
Désinfecter pour une hygiène totale des circuits internes des générateurs et du traitement d'eau en centre de dialyse Désinfecter avec produit à base d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène (hors chloration continue) et changer les filtres (simultanément à la désinfection, nettoyer le carter à l'alcool) | [5 empty] | O | S | tous les 2 ans Petit outillage plus carnet de maintenance produit désinfectant
Changer les joints carter et graisser |  |  |  |  | O |  | S | Petit outillage plus carnet de maintenance
Changer les membranes de vannes |  |  |  | O |  |  | S | Petit outillage plus carnet de maintenance
Filtre à sables
Vérifier la liaison mécanique (horloge arbre à cames) et le contrôleur de lavage à contre courant |  |  |  |  | O |  | T
Changer les clapets | [5 empty] | O | S | tous les 4 ans
Adoucisseurs
Contrôler et programmer suivant la dureté eau de ville. Contrôler l'étanchéité et la turbine. |  |  |  |  | O |  | T | mallette de contrôle plus carnet de maintenance
Changer les résines, le sable en fond et le joint de tube de crépine | [5 empty] | O | S | tous les 2 ans petit outillage plus carnet de maintenance
Bac à saumure
Vérifier le niveau | O | [5 empty] | T
Aspirer le saumure |  | O |  |  |  |  | S
Nettoyer le bac et la crépine |  |  |  |  | O |  | T
Appareil de surveillance de la qualité de l'eau
Vérifier le niveau du réactif, contrôler le miroir et réaliser un rinçage manuel | O | [5 empty] | T
Changer le kit de joints et le tuyau de fuite permanent. Nettoyer la chambre, changer le filtre d'arrivée d'eau et la lampe |  |  |  |  | O |  | S | petit outillage et pièces détachées carnet de maintenance
Analyseur de chlore
Contrôler le niveau des produits | O | [5 empty] | T | carnet de maintenance
Contrôler la mesure des sondes et échanger les sondes PH et chlore à la demande |  |  |  |  | O |  | S | carnet de maintenance
Système de dosage
Contrôler le dosage | O | [5 empty] | S | carnet de maintenance
Changer le kit d'aspiration de la pompe | [5 empty] | O | S | tous les 2 ans petit outillage et pièces détachées carnet de maintenance
Traitement par ultra violet (UV)
Contrôler le pourcentage | O | [5 empty] | T | carnet de maintenance
Changer le tube et nettoyer la gaine quartz | [5 empty] | O | S | tous les 2 ans petit outillage et pièces détachées carnet de maintenance
Armoire de commande
Contrôler les voyants et les changer si nécessaire | O | [5 empty] | T | petit outillage et pièces détachées carnet de maintenance Vérificateur d'absence de tension (VAT)
Resserrer les bornes de contrôle d'emboitement des relais | [5 empty] | O | S | petit outillage et pièces détachées carnet de maintenance Vérificateur d'absence de tension (VAT)
Osmoseur
Relever et contrôler les débits de rejet et de production et le compteur horaire | O | [5 empty] | S | carnet de maintenance
Régler les vannes d'arrêt de rejet si dérive de la production, réaliser une purge et nettoyer le détecteur niveau cuve après vidange complète de la cuve, vérifier l'étanchéité des vannes 1/4 de tour, déclenchement des soupapes de décharge étanchéité cellule conductivité |  |  |  |  | O |  | S | petit outillage et pièces détachées carnet de maintenance Vérificateur d'absence de tension (VAT)
Réaliser un nettoyage alcalin et changer les membranes et du kit noyau électrovanne arrivée d'eau | [5 empty] | O | S | tous les 2 ans Petit outillage plus carnet de maintenance produit désinfectant
Nettoyer avec de l'acide citrique. Si la sensibilité/conductivité augmente, changer les membranes | [5 empty] | O | S | selon les performances Petit outillage plus carnet de maintenance produit désinfectant
Changer les pompes d'osmoses | [5 empty] | O | S | petit outillage et pièces détachées carnet de maintenance Vérificateur d'absence de tension (VAT)
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-SANI
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | SANI
n° version
Point d'usage Equipements sanitaires: brise jet, siphon, douchette | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Robinet : tremper ou désinfecter les brise-jets et les changer si nécessaire |  |  |  |  | O |  | TPM | Outillage plombier joints et brise-jets - vérifier la présence de brise-jet à étoiles pour les installations neuves | 0,25 h par robinet
Douche : changer tous les flexibles et pommeaux de douches si combinés jetables |  |  |  |  | O |  | TPM | Outillage plombier joints flexibles et pommeaux de douche | 0,25 h par douche
Evacuation : désinfecter les siphons et les changer si nécessaire |  |  |  |  | O |  | S | Outillage plombier joints seau pour désinfecter et chlore - généraliser les siphons en PVC | 0,25 h par siphon
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)