## DPGF lot 04
CODE | DESIGNATION | U | Qte | P .U | TOTAL HT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT ET DE READAPTATION DU CAMSP POUR LA MAISON DES FEMMES
LOT 04 : ELECTRICITE
4.5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
4.5.1 | Mise hors tension - installation de chantier
4.5.1.1 | Pour chaque zone concernée par le chantier, mise hors tension en fonction du phasage des travaux, avant démolition. | ens | 1
4.5.1.2 | Fourniture et pose de coffret électrique de chantier. | ens | 1
4.5.1.3 | Fourniture et pose d'un éclairage provisoire suffisant pour toute la zone chantier. | ens | 1
4.5.2 | Déposes
4.5.2.1 | Dépose des plafonniers LED 600 x 600 mm, compris déconnexion et stockage pour repose ultérieure. | u | 6
4.5.2.2 | Dépose des câblages non réutilisés. Aucun câble inutilisé ne devra être laissé en place dans les chemins de câbles existants, compris évacuation à la décharge. | ens | 1
4.5.3 | Câblages et accessoires pour cheminements
4.5.3.1 | Fourniture, pose et raccordement du câblage de type U-1000 R2V destiné à l'alimentation des circuits de prises (NP), des luminaires (NP), compris travaux nécessaires aux mutations de circuits pendant les travaux. | ens | 1
4.5.3.2 | Fourniture, pose et raccordement d’alimentations électriques en câble U-1000 R2V : - Alimentation du contrôle d'accès en monophasé, - Alimentations gâche électrique en monophasé, - Alimentation ventouse électromagnétique en monophasé. | ens | 1
4.5.3.3 | Fourniture et pose de goulotte PVC de type DLP de LEGRAND, un compartiment de 50 x 80 mm ou double compartiment de 50 x 150 mm compris cloisons de séparation courants forts / courants faibles, et tous les accessoires de finition (angles, embouts, dérivations,…). | ens | 1
4.5.4 | Armoire de distribution générale
4.5.4.1 | Fourniture et pose de disjoncteurs avec différentiel de SCHNEIDER Electric pour la protection des circuits de prises, d'éclairage et attentes à intégrer dans le TDG du local R0302, compris étiquetage, connexions et mise à jour de schémas. - Disjoncteurs bipolaires 4x16 A avec différentiel 30 mA pour alimenter les prises (chaque circuit comportera au maximum 10 prises) et attentes NP. - Disjoncteurs bipolaires 2x10 A pour alimenter les éclairages. - Si nécessaire, disjoncteur dans TGS 03/3A pour alimenter les prises dédiées aux équipements managés. | ens | 1
4.5.5 | Luminaires
4.5.5.1 | Repose des plafonniers LED 600 x 600 mm, au préalable déposés et stockés. | u | 6
4.5.5.2 | Fourniture et pose de downlight encastrés CLAREO à leds 15 Prisma Design 2 Blanc, 4000°K, 1800lm, ou équivalent. | u | 17
4.5.5.3 | Fourniture et pose de luminaires encastrés ASLED typeTIMBA à leds 30W, 4000°K, 3900 lm, 130lm/W IRC > 82, durée de vie 50000 heures, L80B10, classe II, IP44, dimensions 595x595x10 mm, UGR<15 ou techniquement équivalent approuvé. Version dimmable Dali. | u | 13
4.5.5.4 | Fourniture et pose d’applique extérieur LED avec détection de présence de type Helia de chez SLV, applique double, de couleur anthracite, 3000K, référence 233255 ou techniquement équivalent. | u | 1
4.5.5.5 | Fourniture et pose de suspension de type HAZO 65 bois nature de chez NORDLUX, diamètre ø65, 4000°K, référence 2512073014 ou équivalent, compris lampe filament LED. | u | 2
4.5.5.6 | Fourniture et pose de suspension de type HAZO 43 bois nature de chez NORDLUX, diamètre ø43, 4000°K, référence 2512053014 ou équivalent, compris lampe filament LED. | u | 3
4.5.5.7 | Fourniture et pose de suspension de type Zirbe/Winterweib de chez ALMUT, 4000°K, référence D02HXXX-ZIFGC1E2751X ou équivalent, compris lampe filament LED. | u | 4
4.5.5.8 | Fourniture et pose de suspension de type MIRAMARE, diamètre ø80, 4000°K, référence 220783 ou équivalent, compris lampe filament LED. | u | 2
4.5.5.9 | Fourniture et pose de suspension de type Gaston métal vert de chez NORDLUX, diamètre ø20, 4000°K, référence 2220103060 ou équivalent, compris lampe filament LED. | u | 3
4.5.6 | Eclairages de sécurité
4.5.6.1 | Fourniture et pose du câblage destiné aux installations d'éclairage de secours. | ens | 1
4.5.6.2 | Fourniture, pose et raccordement de bloc autonome adressables tout Led, extra plat, URA type URAONE, avec lampes led, 45lm assigné, autonomie 1h, lampes témoin à leds, classe II, alimentation 230v, 50 Hz, IP 42, IK07, consommatio, <0.7 W, agréée NF AEAS, compris batteries, étiquettes de signalisation réglementaires. | u | 9
4.5.7 | Appareillages
4.5.7.1 | Fourniture et pose d'interrupteurs simples. | u | 5
4.5.7.2 | Fourniture et pose de boutons poussoirs. | u | 1
4.5.7.3 | Fourniture et pose de prises 10/16 A, 2 pôles + terre, les prises connectées sur le circuit non prioritaire (corps blanc). Les prises seront toutes encastrées, compris toutes sujétions de pose (percements, …). | u | 38
4.5.7.4 | Fourniture et pose d’un détecteur de présence champ rectangulaire de marque BEG LUXOMAT ou équivalent, suivant CCTP. | u | 6
4.5.7.5 | Fourniture et pose d’un détecteur de présence champ 360° de marque BEG LUXOMAT ou équivalent, suivant CCTP. | u | 3
4.5.8 | Liaisons équipotentielles
| Fourniture, pose et raccordement de toutes les liaisons équipotentielles, suivant CCTP. | ens | 1
4.5.9 | Etiquetage
| Mise en place de tout l'étiquetage des tableaux et des boites de dérivation conformément à l'étiquetage en vigueur dans l'établissement. | ens | 1
4.6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
4.6.1 | Déposes des installations courants faibles
4.6.1.1 | Dépose du coffret de brassage existant pour le remplacement de celui-ci, compris évacuation à la décharge. | ens | 1
4.6.2 | Réseaux informatique et téléphonie
4.6.2.1 | Fourniture, pose et raccordement du câblage double de catégorie 6A, destiné au réseaux informatiques et téléphoniques et aux bornes WIFI, depuis la baie de brassage située au niveau de l’attente n°01, compris gaines pour le passage des câbles dans les cloisons, fixations sur les chemins de câbles et percements pour les traversées de parois. Le câblage devra systématiquement ressortir dans la circulation, aucun passage de câble de pièce en pièce ne sera toléré. | ens | 1
4.6.2.2 | Fourniture et pose de prises type RJ 45 6A de chez CAE compris fixations par vis dans boîte d'encastrement ou sur supports enclipsables pour les plinthes techniques. Le titulaire devra repérer et numéroter chaque prise suivant la répartition. | u | 16
4.6.2.3 | Fourniture et pose de bandeaux de 12 prises RJ45 catégorie 6A de chez CAE. | u | 1
4.6.2.4 | Fourniture, pose d’une baie de brassage pose murale métallique de 19 pouces pour 12U, comme suit : - Intégration des entrées de câbles au dessus et en dessous du coffret, - Equipé d’une porte vitrée à serrure, - Intégration des panneaux de brassages et switchs existant, - Intégration de parois ventilées et démontable pour le passage de câble, - Guide cordons, - Accessoires, -Essai et mise en service. | ens | 1
4.6.2.5 | Recette de l’installation par le titulaire qui fournira un PV de réception des réseaux, ainsi qu’un état de conformité et de certification des câbles. | ens | 1
4.6.3 | Système d'alarme de type 4
4.6.3.1 | Fourniture et pose de flashs lumineux de marque Nugelec. Le titulaire doit la modification du câblage et la reprise des boucles suivant la nouvelle implantation, compris toutes sujétions de pose (fixations,…). | u | 2
4.6.4 | Contrôle d'accès et interphonie
4.6.4.1 | Fourniture, pose et raccordement d’un contrôle d’accès Alwin de ALCEA, extension du système existant, qui comprend : - Lecteur de badge STID RCS A/BT (lecteur standard 13,56 MHz DESFIRE EV2), - Disponibilité au niveau de l’automate situé dans le local technique dans le hall, niveau 0, bâtiment R, - Un bouton poussoir de sortie libre côté intérieur du bâtiment, - Un bandeau ventouses DAS NO/NF avec 2 ventouses 300kg, de 12V-48V ou 24-48V - Carte contrôleur MTE2, gestion de lecteur et périphérie d’accès (DO, commande, BP, DM), - Compris ensemble du câblage jusqu’à l’automate et accessoires de pose, - Essai et mise en service. | u | 1
4.6.4.2 | Fourniture et pose de déclencheur manuel "ouverture porte" vert lumineux et sonore. Le déclenchement de ces déclencheurs sera réalisé par pression au centre de la membrane avec visualisation franche de la position de déclenchement, et réarmement à l’aide d’une clef spéciale fournie par l’entreprise. Ces déclencheurs manuels seront : - De couleur vert et de type « à membrane déformable » lumineux et sonore, - Conformes à la norme EN 54-11, CE DPC, - Implantés à 1,3 m du sol fini, - Raccordés sur la ligne de télécommande, - IP 42. | u | 1
4.6.4.3 | Fourniture, pose et raccordement d'une sonnette d’appel comme suit : - Commandée depuis un bouton poussoir lumineux avec porte-étiquette implanté dans le local réception suivant plans compris alimentation au présent lot, - La liaison sonnerie bouton poussoir se fera en câble U1000R2V 2x1,5mm², - La sonnette sera de marque LEGRAND type Carillon 230V ou techniquement équivalent approuver, - Le titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de l’ensemble des accessoires, des alimentations, des protections électriques, des équipements et du câblage nécessaire afin de livrer une installation en parfait état de fonctionnement, - Essai et mise en service. | u | 1
4.6.4.4 | Fourniture et pose d’un portier audio vidéo de type XE VIDEO 1B Full IP/SIP de chez CASTEL en finition anti-vandale inox. Elle comprendra : - Socle de fixation pour une pose en saillie, - Une caméra vidéo couleur HD grand angle 170°, - Un bouton d’appel rétro éclairées, - Indice de protection IP65 – IK09 - Alimentation POE, - Une boucle à induction magnétique, - Un synthétiseur vocal permettant de confirmer par un signal vocal l’état de fonctionnement (appel en cours, porte ouverte…) - La platine intègrera un mode veille automatique et elle sera équipée d’un détecteur de mouvement en face avant, - Compris câblages et toutes sujétions de pose, - Essai et mise en service. | u | 1
4.6.4.5 | Fourniture et pose d’un poste audio vidéo de type XE DESK TOUCH Full IP/SIP avec combiné de chez CASTEL en finition anti-vandale inox. Elle comprendra : - Support combiné et cordon, - Ecran tactile TFT couleur 7 pouces, - Un bouton d’appel rétro éclairées, - Indice de protection IP40, - Alimentation POE, - Compris câblages et toutes sujétions de pose, - Essai et mise en service. | u | 1
4.6.5 | Vidéo-surveillance
4.6.5.1 | Fourniture, pose et raccordement de vidéo surveillance de marque AXIS de type « bullet » ou équivalent. Ce poste comprend le câblage, les percements en façades et toutes sujétions de pose, les licences nécessaires et la mise en service des équipements. Celles-ci seront raccordées sur le VLAN vidéo existant en extension, les images seront sauvegardées sur le stockeur principal du CHD. | u | 3
| MONTANT TOTAL HT en € : |  |  |  | 0
| TVA 20 % en € : |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC en € : |  |  |  | 0