## PAGE DE GARDE LOT 1
Université Paris Cité – 85 boulevard Saint-Germain, 6ème
75006 Paris
***
MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE
DES SYSTEMES DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DE DÉSENFUMAGE
DE L'UNIVERSITÉ PARIS CITÉ
***
ANNEXE 5
***
LISTE DES EQUIPEMENTS
Lot 1
13 onglets

## VALLETTE UP
Bâtiment VALETTE
Adresse : 2 RUE VALETTE - 75005 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
ERT |  |  |  |  | Bâtiments composé de 3 niveaux en superstructure sur RDC
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI (Système de Détection Incendie) | Type 4 | LEGRAND
DM (Déclencheur Manuel) | [5 empty] | 12
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)
CMSI 2 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)
Module déporté
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) | [5 empty] | 5
Diffuseur sonore de sonorisation de sécurité
DM Vert (Déclencheur Manuel vert) de déverrouillage des Issus de Secours | [5 empty] | 1

## SAINT GERMAIN DES PRES UP
Campus SAINT-GERMAIN-DES-PRES
Adresse : 45 Rue des Saints-Pères - 75006 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
IGH de Type R |  | 1ère catégorie |  |  | Saints-Pères : 10 étages; Jacob : 7 étages.
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) |  | DEF | CASSIOPEE FORTE type 1 (EA 1) | 2015
Concernant le SDI 2 (Système de Détection Incendie) |  | DEF | CASSIOPEE FORTE type 1 (EA 1) | 2015
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique |  | DEF |  | 2015 |  | 2811
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique linéaire |  | DEF |  | 2015 |  | 28
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur thermique |  | DEF |  | 2015 |  | 8
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur ionique |  | DEF |  | 2015 |  | 5
DM (Déclencheur Manuel) |  | DEF |  | 2015 |  | 198
IA (Indicateur d'Action) |  | DEF |  | 2015 |  | 354
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) |  | DEF | ANTARES 4 |  |  | 1
CMSI 2 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)
Module déporté | [5 empty] | 3
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) |  | DEF |  |  |  | 376
Diffuseur sonore de sonorisation de sécurité
DL (Diffuseur Lumineux) |  | DEF |  |  |  | 192
DSME (Diffuseur Sonore avec Message Enregistré) |  | DEF |  |  |  | 6
Diffuseur sonores et lumineux
Module de controle UGCIS (Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours) |  | ALLIGATOR | 1 de ADEX et 1 de 64 | 2015 |  | 2
DM Vert UGCIS (Déclencheur Manuel vert) |  | ALLIGATOR |  |  |  | 15
Moteur d'amenée d'air (VAD) |  |  |  | 1 de 2000 et 1 de 2015 |  | 2 | 1 CTICM et 1 DISFATEL
Moteur d'extraction (VED) |  |  |  | 1 de 2000 et 1 de 2015 |  | 2 | 1 CTICM et 1 DISFATEL
AES UGCIS PCS | [5 empty] | 2X 12V/65Ah | 43521
FORTBOX N°1 LOCAL 522 | [5 empty] | 2X 12V/24Ah | 2021
FORTBOX N°2 LOCAL 507A | [5 empty] | 2X 12V/24Ah | 2021
FORTBOX N°3 LOCAL J3A | [5 empty] | 2X 12V/17Ah | 2023
ECS N°4 PCS | [5 empty] | 2X 12V/17Ah | 2025
FORTBOX N°5 LOCAL 522 | [5 empty] | 2X 12V/17Ah | 2022
FORTBOX N°6 LOCAL 507A | [5 empty] | 2X 12V/17Ah | 2022
BASANT N°1 LOCAL 522 | [5 empty] | 2X 12V/17Ah | 2023
BASANT N°2 LOCAL 507A | [5 empty] | 2X 12V/17Ah | 2021
BASANT N°3 LOCAL J3A | [5 empty] | 2X 12V/17Ah | 2021
CMSI 4 PCS | [5 empty] | 2X 12V/17Ah | 2021
AES N°1 LOCAL 522 | [5 empty] | 4X 12V/38Ah | 2021
AES N°2 LOCAL 522 | [5 empty] | 4X 12V/38Ah | 2023
AES N°1 LOCAL 507A | [5 empty] | 4X 12V/38Ah | 2023
AES N°2 LOCAL 507A | [5 empty] | 4X 12V/38Ah | 2023
AES N°1 LOCAL J3A | [5 empty] | 4X 12V/24Ah | 2023
AES N°2 LOCAL J3A | [5 empty] | 4X 12V/24Ah | 2023
AES N°1 PCS | [5 empty] | 4X 12V/24Ah | 2024
AES N°2 PCS | [5 empty] | 4X 12V/24Ah | 2023
AES SEV ESC 10 R+1 BINET | [5 empty] | 2X 12V/17Ah | 2024
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| EXTRACTEUR DE DF BINET | AIRAP |  | Désenfumage seul | TRI 400V | TERRASSE R+5 | AMPHI BINET | specitech |  |  | OUI
| EXTRACTEUR DE DF CROUS | SAFTAIR | DOF ACTION | Confort intégré désenfumage | Triphasé | VIEUSSENS | CROUS | AXIONE | MICRO II |  | OUI
| EXTRACTEUR DE DF CROUS | CALADAIR | ECOTOWN 900 | Confort intégré désenfumage |  | VIEUSSENS | CROUS | SAFTAIR | CYBER 2 PRO |  | OUI
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| ventilateur hélicoïdal de désenfumage | HELIOS | BAVD | Confort intégré désenfumage | tri 400V / d:1056 | parking Jacob | parking Jacob |  |  |  | ? | rampe parling
| ventilateur hélicoïdal de désenfumage | HELIOS | BAVD | Désenfumage seul | tri 400V / d :850 | préparation froide CROUS | parking St Pères |  |  |  | ? | rampe parling
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
binet | 4 | 2 | ALDES | EI 120 | 8 GRILLES | OUI ET NON | OUI | NON
CROUS | 5 | 0 | ALDES | EI 120 | 5 GRILLES | OUI | NON | NON

## ODEON UP
Siège de l'Université - Site ODEON
Adresse : 12 rue de l'école de médecine - 75006 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
Type R, S, Y avec activité N, L et T |  | 2éme catégorie |  |  | 1 bâtiment composé de 5 niveau en superstructure et 1 niveau en infrastructure
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | A | ESSER | IQ8 CONTROL M | 2008
Concernant le SDI 2 (Système de Détection Incendie)
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique |  | NOVAR GmbH | IQ8Quad O |  |  | 226
DAI SF (Détecteur Automatique Incendie Sans Fil ) détecteur de fumée détecteur optique |  | NOVAR GmbH | DAI SF |  |  | 9
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée optique linéaire à contact |  | SEFI | DLF-R |  |  | 2
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur thermique |  | NOVAR GmbH | IQ8Quad O |  |  | 3
DM (Déclencheur Manuel) |  | NOVAR GmbH | IQ8 MCP |  |  | 79
DM (Déclencheur Manuel) Sans Fil |  | NOVAR GmbH | DM SF |  |  | 10
IA (Indicateur d'Action) |  | NOVAR Gmbt | ESSER By Honeywell |  |  | 1
TRE (Tableau Répétiteur d'Exploitation) |  | NOVAR GmbH | REP LCD 3100 |  |  | 2
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) |  | SEFI | CMSI 8000 COF | 2008 | TYPE 1
CMSI 2 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)
Module déporté | [5 empty] | 14
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) |  | FULLEON | FAVERTBC2448 |  |  | 125
Diffuseur sonore de sonorisation de sécurité
DL (Diffuseur Lumineux) |  | FULLEON | FL200 |  |  | 50
DSME (Diffuseur Sonore avec Message Enregistré) |  | AXENDIS | 10130 DS ME |  |  | 3
Ouvrant de désenfumage, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) |  | RF-Technologies |  |  |  | 3
AES ALIMENTATION DAS ACCUEIL 85 | [5 empty] | 4X 12V/7Ah | 2024
AES 2 SOUS SOL ALIMENTATION DAS | [5 empty] | 4X 12V/12Ah | 2024
AES 3 SOUS SOL ALIMENTATION DAS | [5 empty] | 4X 12V/12Ah | 2024
AES SDI ACCUEIL85 | [5 empty] | 1X 12V/24Ah | 2024
AES CMSI ACCUEIL 85 | [5 empty] | 4X 12V/12Ah | 2023
EAE ACCUEIL 85 | [5 empty] | 2X 12V/7Ah | 2023
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Etat de l'ensemble
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| ventilateur- extracteur | France Air | 550/9 | Désenfumage seul | triphasé 400V /d: 550 | RDC - salle des inscriptions | ZF1/ZF2 | France air | ordnys 3 | 400V/8A |  | installation 2004
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Etat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
ZF1 | 1 | 1 | France air - BTDR PM | cf 2h | 1 | oui | non | non
ZF2 | 1 | 1 | France air - BTDR PM | cf 2h | 1 | oui | non | non

## PHARMACIE UP
Faculté de PHARMACIE - Site Observatoire
Adresse : 4 avenue de l'observatoire - 75006 Paris
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du site
ERP de type R avec activités L, N, S et Y |  | 1 ère catégorie, |  |  | Le site ce décompose de la maniére suivant : 1 bâtiment en fonne de H composé des ailes 100, 200 et 300 / 1 aile 400 en forme de T / 1 aile 500 comprenant 2 bâtiments / 1 aîle 600 en forme de T entre les deux bâtiments de l'aile 500 / 1 aile 700 comprenant 4 pavillons accolés / 1 aile 800 dans le prolongement de l'aile 100 / et 1 aile 900, aile d' Assas (années 1870-1920).
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | A |  | Héphaïs S1024 | 2025 | 2 B | 1
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique |  |  | OA-12F | 2025 |  | 1818
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique linéaire |  |  | DLFBF30 | 2025 |  | 18
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur optique radio |  |  | OA05W | 2025 |  | 25
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique ATEX |  |  | OC05FEX | 2025 |  | 10
DM (Déclencheur Manuel) |  |  | DM-AO | 2025 |  | 217
DM (Déclencheur Manuel) Radio |  |  | TMOA05F | 2025 |  | 4
Interface Radio |  |  | OI05W | 2025 |  | 4
Interface ATEX |  |  | MBA95EX | 2025 |  | 7
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) | A |  | Héphaïs S1024 | 2025 | 2B | 1
Module déporté |  |  | ED4L | 2025 |  | 39
Module déporté |  |  | EDR2E | 2025 |  | 3
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) Haut-Parleur |  |  |  | 2025
DS (Diffuseur Sonore) AGS |  |  | AGS2000 | 2025 |  | 11
DL (Diffuseur Lumineux) |  |  | DFD2000 | 2025 |  | 164
DSME (Diffuseur Sonore avec Message Enregistré) |  |  |  | 2025
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) |  |  |  | 2025 |  | 3 | en évolution
VCF (Volets Coupe Feu)
Moteur d'extraction (VED) | [5 empty] | 1
VTP Aile 100 - AES 100 |  |  | Héphéa | Mars 2025 |  | 1
VTP Aile 200 - AES 200 |  |  | Héphéa | Mars 2025 |  | 1
VTP Aile 300 - AES 300 |  |  | Héphéa | Mars 2025 |  | 1
VTP Aile 400/500 - AES 400/500 |  |  | Héphéa | Juin 2025 |  | 1
VTP Aile 600 - AES 600 |  |  | Héphéa | Mars 2025 |  | 1
VTP Aile 700 - AES 700 |  |  | Héphéa | Juin 2025 |  | 1
VTP Aile 800 - AES 800 |  |  | Héphéa | Mars 2025 |  | 1
SSS (Sonorisation de sécurité sûreté)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Baie de sonorisation avec pupitre et micro |  |  |  | 2025 |  | 1
Hauts parleurs |  |  |  | 2025 |  |  | Haut Parleur Mural
AES |  |  |  | 2025
Ampli |  |  |  | 2025
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| VED 1.1 (DEX2) | FläktWoods Centrimaster | GTLB-1-040-6-d-3-00 | Désenfumage seul | ? | TERRASSE AILE 400 | ? | VIM | PILOTAIR | ? | ? | Mise en service 2025
| VED 1.2 (DEX1) | FläktWoods Centrimaster | GTLB-1-063-6-d-3-00 | Désenfumage seul | ? | TERRASSE AILE 400 | ? | VIM | PILOTAIR | ? | ? | Mise en service 2025
| VED 2.1 (DEX5) | FläktWoods Centrimaster | GTLB-1-040-6-d-3-00 | Désenfumage seul | ? | TERRASSE AILE 400 | ? | VIM | PILOTAIR | ? | ? | Mise en service 2025
| VED 3.1 (DEX4) | FläktWoods Centrimaster | GTLB-1-063-6-d-3-00 | Désenfumage seul | ? | TERRASSE AILE 400 | ? | VIM | PILOTAIR | ? | ? | Mise en service 2025
| VED 3.3 (DEX3) | FläktWoods Centrimaster | GTLB-1-063-6-d-3-00 | Désenfumage seul | ? | TERRASSE AILE 400 | ? | VIM | PILOTAIR | ? | ? | Mise en service 2025
| VED 4.1 (BOURDIER) | ? | ? | Désenfumage seul | ? | ? | ? | VIM | PILOTAIR | ? | ?
| VED 6.1 (DEX6) | FläktWoods Centrimaster | GTLB-1-056-6-d-3-00 | Désenfumage seul | ? | TERRASSE AILE 600 | ? | VIM | PILOTAIR | ? | ? | Mise en service 2025
| VED 6.2 (DEX7) | FläktWoods Centrimaster | GTLB-1-050-6-d-3-00 | Désenfumage seul | ? | TERRASSE AILE 600 | ? | VIM | PILOTAIR | ? | ? | Mise en service 2025
| VED 6.3 (DEX8) | FläktWoods Centrimaster | GTLB-1-050-6-d-3-00 | Désenfumage seul | ? | TERRASSE AILE 600 | ? | VIM | PILOTAIR | ? | ? | Mise en service 2025
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| DEX 9 | ALDES | HELIONE F400-800 | Désenfumage seul | D:800 | PARKING N0 | PARKING RDC | ? | ? | ? | ? | ?
| DEX 10 | ALDES | HELIONE F400-800 | Désenfumage seul | D:800 | PARKING N-1 | PARKING N-1 | ? | ? | ? | ? | ?
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
ZF 1.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ZF 1.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ZF 2.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ZF 3.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ZF 3.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ZF 4.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ZF 6.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ZF 6.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ZF 6.3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?

## GARANCIERE UFR ODONTOLOGIE UP
Odontologie - Site GARANCIERE
Adresse : 5 rue Garancière - 75006 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
Type R |  | 3 éme catégorie |  |  | 1 bâtiment composé de 5 niveaux en superstructure sur RDC et 1 niveau en infrastructure ef 1 autre bâtiment composé d' 1 niveau en superstructure sur RDC
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | B
DM (Déclencheur Manuel) | [5 empty] | 25
IA (Indicateur d'Action)
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) | B | ESSER NOVAR | 8000 Versio 3,10t
Module déporté | [5 empty] | 13
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) | [5 empty] | 35
DL (Diffuseur Lumineux) | [5 empty] | 17
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 24
Bandeau simple pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu)
Bandeau double pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu)
Armoire de désenfumage
Ouvrant de désenfumage, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) | [5 empty] | 13 | 12 VCF et 1 Ouvrant
VCF (Volets Coupe Feu) | [5 empty] | 1
Moteur d'amenée d'air (VAD) | [5 empty] | 4
Moteur d'extraction (VED)
AES CMSI | [5 empty] | 2x 12V/40Ah | 2014
AES F | [5 empty] | 4x 12V/12Ah | 2017
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| moteur soufflage | SAFTAIR | DOF 250 A F400/120 | Désenfumage seul |  | issue de secoursrdc | ZF1 | SAFTAIR | Cyber pro |  | ?
| moteur desenfummage | SAFTAIR | DOF 355 A F400/120 | Désenfumage seul |  | R-1 local tch 2 nord | ZF1 | SAFTAIR | Cyber pro |  | OUI
| moteur desenfummage | SAFTAIR | DOF 250 A F400/120 | Désenfumage seul |  | R-1 local tch 1 nord | ZF3 ZF4 | SAFTAIR | Cyber pro |  | OUI
| moteur desenfummage | SAFTAIR | DOF 250 A F400/120 | Désenfumage seul |  | R-1 local CTA sud | ZF2 | SAFTAIR | Cyber pro |  | OUI
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
ZF1 | 2 | 2 | SAFTAIR |  |  | OUI
ZF2 | 3 | 2 | SAFTAIR |  | 1 | OUI
ZF3 | 3 | 0 | SAFTAIR |  | 3 | OUI
ZF4 | 5 | 2 | SAFTAIR |  | 2 | OUI

## VILLEMIN UP
UFR de Médecine - Site VILLEMIN
Adresse : 10 avenue de Verdun - 75010 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
Type R avec activitée L, N et S |  | 1ére catégorie |  |  | 6 niveaux en superstructure sur RDC et 3 niveaux en infrastructure
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | A | DEF | NOVA VEGA
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique | [5 empty] | 157
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur thermo-vélocimétrique | [5 empty] | 21
DM (Déclencheur Manuel) | [5 empty] | 47
IA (Indicateur d'Action) | [5 empty] | 9
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) |  | DEF | ANTARES 2 |  |  | 1
Module déporté | [5 empty] | 2 | 1 MBSAV et 1 ATAV
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) | [5 empty] | 42
DM Vert (Déclencheur Manuel vert) de déverrouillage des Issus de Secours | [5 empty] | 5
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 21
Ouvrant de désenfumage, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) | [5 empty] | 53 | 48 VCF et 5 Ouvrants
CCF (Clapet Coupe Feu) | [5 empty] | 25
Moteur d'amenée d'air (VAD) | [5 empty] | 16
Moteur d'extraction (VED)
AES SDI | [5 empty] | 2x 12V/17Ah | 2025-01-23
AES SDI Extension | [5 empty] | 2x 12V/24Ah | 2024
AES CMSI | [5 empty] | 2x 12V/63Ah | 2025-01-23
AES 1 | [5 empty] | 4x 12V/38Ah | 2025-01-23
AES 2 | [5 empty] | 4x 12V/24Ah | 2025-01-23
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| VED 01 | France AIR | xta 730 V-7,5 | Désenfumage seul |  | terrasse +7 |  | Defumair | Ordinys 3
| VED 02 | France AIR | ? | Désenfumage seul |  | terrasse +7 |  | Defumair | Ordinys 3
| VED 03 | France AIR | ? | Désenfumage seul |  | terrasse +7 |  | Defumair | Ordinys 3
| VED 04 | France AIR | xta 280 h-1,5 | Désenfumage seul |  | terrasse +7 |  | Defumair | Ordinys 3
| VED 05 | France AIR | xta 280 h-1,5 | Désenfumage seul |  | terrasse +7 |  | Defumair | Ordinys 3
| VED 06 | France AIR | sygma 630-2vit | Désenfumage seul |  | terrasse +7 |  | Defumair | Ordinys 3
| VED 07 | France AIR | xta 280 h-1,5 | Désenfumage seul |  | terrasse +7 |  | Defumair | Ordinys 3
| VED 08 | France AIR | xta 280 h-1,5 | Désenfumage seul |  | terrasse +7 |  | Defumair | Ordinys 3
| VED 09 | France AIR | xta 280 h-1,5 | Désenfumage seul |  | terrasse +7 |  | Defumair | Ordinys 3
| VED 10 | France AIR | xta 280 h-1,5 | Désenfumage seul |  | terrasse +7 |  | Defumair | Ordinys 3
| VED 11 | France AIR | xta 280 h-1,5 | Désenfumage seul |  | terrasse +7 |  | Defumair | Ordinys 3
| VED 12 | France AIR | xta 355 h-4,0 | Désenfumage seul |  | terrasse +7 |  | Defumair | Ordinys 3
| VED 13 | France AIR | wood 630 | Désenfumage seul |  | terrasse amphitéâtre |  | Defumair | Ordinys 3
| VED 14 | France AIR | wood 630 | Désenfumage seul |  | terrasse amphitéâtre |  | Defumair | Ordinys 3
| VED 15 | France AIR | wood 630 | Désenfumage seul |  | terrasse amphitéâtre |  | Defumair | Ordinys 3
| VED 16 | France AIR | wood 630 | Désenfumage seul |  | terrasse amphitéâtre |  | Defumair | Ordinys 3
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
ZF6 | 10 |  | France AIR |  | 10 | OUI
ZF5 | 10 |  | France AIR |  | 10 | OUI
ZF4 | 10 |  | France AIR |  | 10 | OUI
ZF3 | 10 |  | France AIR |  | 10 | OUI
ZF2 | 8 |  | France AIR |  | 8 | OUI
ZF1 | 7 |  | France AIR |  | 4 | OUI
ZF0 | 10 |  | France AIR |  | 9 | OUI
FF-1 | 2 |  | France AIR |  | 1 | OUI
ZF-2 | 2 |  | France AIR |  | 1 | OUI

## BAZIN UP
UFR de Médecine - Site SAINT-LOUIS Bâtiment BAZIN
Adresse : 1 avenue Claude Vellefaux - 75010 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
ERT |  |  |  |  | 3 niveau en superstructure sur RDC
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) |  | AVISS | AGEMA 2
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur ionique | [5 empty] | 25
DM (Déclencheur Manuel) | [5 empty] | 13
IA (Indicateur d'Action) | [5 empty] | 2
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)
Module déporté
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) | [5 empty] | 41
DL (Diffuseur Lumineux) | [5 empty] | 35
DM Vert (Déclencheur Manuel vert) de déverrouillage des Issus de Secours | [5 empty] | 2
Ouvrant de désenfumage, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) | [5 empty] | 1
VCF (Volets Coupe Feu) | [5 empty] | 3
AES CMSI | [5 empty] | 2x 12V/17Ah | 2021-04-08
AES | [5 empty] | 2x 12V/7Ah | 2021-04-08

## HAYEM IRSL UP
UFR de Médecine - Site SAINT-LOUIS Bâtiment HAYEM
Adresse : 1 avenue Claude Vellefaux - 75010 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
ERT |  | 5ème catégorie |  |  | 5 niveaux en superstructure sur RDC et 2 niveaux en infrastructure
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | B | AVISS | AGMA II |  | 2a | 1
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur ionique | [5 empty] | 26 | F905
DM (Déclencheur Manuel) | [5 empty] | 38
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) |  | AVISS | AGORA |  |  | 1
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) | [5 empty] | 57
DM Vert (Déclencheur Manuel vert) de déverrouillage des Issus de Secours | [5 empty] | 14
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 3
Bandeau double pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 1
Ouvrant de désenfumage, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) | [5 empty] | 4
AES SDI | [5 empty] | 2x 12V/7Ah | 2021-10-01
AES CMSI | [5 empty] | 2x 12V/7Ah | 2023-07-01
AES 1 | [5 empty] | 2x 12V/7Ah | 2023-07-01

## COCHIN UP
UFR de Médecine - Site COCHIN
Adresse : 24 rue du Faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
ERP de type R |  | 2éme catégorie |  |  | 7 niveaux en superstructure sur RDC, 1 niveau sur RDJ et 1 niveau en infrastructure
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | A |  |  |  | 1 | 1
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique |  | FARE |  |  |  | 179 | Optique de fumée adressable
DM (Déclencheur Manuel) |  | FARE |  |  |  | 42 | Détecteur manuel adressable avec isolateur de court circuit
IA (Indicateur d'Action) |  | FARE |  |  |  | 46
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) |  | SEFI |  |  |  | 1
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) |  | SESSY |  |  |  | 5
Diffuseur sonore de sonorisation de sécurité
DL (Diffuseur Lumineux) |  | SESSY |  |  |  | 33
DSME (Diffuseur Sonore avec Message Enregistré) |  | SECURITEX |  |  |  | 1
Diffuseur sonores et lumineux |  | SESSY |  |  |  | 55
DM Vert (Déclencheur Manuel vert) de déverrouillage des Issus de Secours | [5 empty] | 10
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 65 | Porte coupe feu 48 V
Ouvrant de désenfumage, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) | [5 empty] | 6 | 2 dans le hall et 4 en Amphi
VCF (Volets Coupe Feu) | [5 empty] | 1 | Volet coupe feu 48 V
Moteur d'extraction (VED) | [5 empty] | 1
AES SDI | [5 empty] | 2X 12V/17Ah | 2020-11-01
AES CMSI | [5 empty] | 2X 12V/24Ah | 2020-12-28
AES 1 | [5 empty] | 4X 12V/24Ah | 18/12/15 DEMANDE DE REMPLACEMENR A ERIS
AES 2 | [5 empty] | 4X 12V/24Ah | 2020-09-01
AES 3 | [5 empty] | 4X 12V/12Ah | 2020-04-07
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
Terrasse R+1
| moteur d'extraction hall | France AIR | OA 887818 | Désenfumage seul | ???? | (accès par | HALL d'accueil | ALDES | AXONE micro II |  | ????
le bureau 1055)
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
ZF HALL | 1 | 0 | SAFTAIR | CF1H | 2 | OUI | oui pour une grille | non

## NECKER UP
UFR de médecine - Site NECKER
Adresse : 160 rue de Vaugirard - 75015 Paris
Généralités sur l'établissement
ERP / IGH de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
ERP et IGH de Types R avec activité L, N, S et X |  | Partie ERP isolés de l'IGH : ERP 2e catégorie |  |  | La partie tour proprement dite du S/S3 à R+9 : - R+1 à R+9 : laboratoires - S/S 3 : locaux techniques - S/S2 : Bas des amphithéâtres - S/S : Haut des amphithéâtres L'aile Sud : S/S2 au Parvis (R-0) comprenant l'animalerie (S/S 2) et la bibliothèque L'aile Nord : S/S2 au Parvis comprenant l'animalerie (S/S2) et la restauration (S/S1)
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | A | DEF | CASSIOPE FORTE S option IGH
Concernant le SDI 2 (Système de Détection Incendie) | A | DEF | CASSIOPE FORTE S
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique |  | FARE | DEF |  |  | 1052
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur thermique |  | FARE | DEF |  |  | 39
DM (Déclencheur Manuel) |  | DEF | DEF |  |  | 19
IA (Indicateur d'Action) |  | DEF | DEF |  |  | 571
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) | A | DEF | ANTARES 4 option IGH |  |  |  | Antarès IV compact 9 U Vert0TV141
CMSI 2 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) | A | DEF | ANTARES 4 |  |  |  | Antarès IV compact 9 U Vert0TV142
Module déporté | [5 empty] | 119 | 81 ED4L 01BO047 + 37 ED4R 01BO050
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DL (Diffuseur Lumineux) |  | DEF | DEF |  |  | 40
Diffuseur sonores et lumineux |  | DEF | DEF |  |  | 247
DM Vert (Déclencheur Manuel vert) de déverrouillage des Issus de Secours | [5 empty] | 70
Bandeau double pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 16 | Dont 8 où 1 battant est en position fermé et équipé d'une crémone Pompier
Ouvrant de désenfumage, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) | [5 empty] | 170 | IGH 117 + ERP 53
Moteur d'amenée d'air (VAD) | [5 empty] | 10 | IGH
Moteur d'extraction (VED) | [5 empty] | 17 | 12 en ERP et 5 en IGH
Tourel de désemfumage | [5 empty] | 5 | IGH
AES REARMEMENT DESEMFUMAGE | [5 empty] | 4x 12V/3,2Ah
AES 1 | [5 empty] | 4X 12V/24Ah | ERP
AES 2 | [5 empty] | 4X 12V/24Ah | ERP
BAZIN 11 | [5 empty] | 2X 12V/17Ah | ERP
FORBOX 1 | [5 empty] | 12V/24Ah | ERP
AES 3 | [5 empty] | 4X 12V/24Ah | IGH
AES 4 | [5 empty] | 4X 12V/24Ah | IGH
AES 5 | [5 empty] | 4X 12V/24Ah | IGH
AES 6 | [5 empty] | 4X 12V/24Ah | IGH
AES 7 | [5 empty] | 4X 12V/24Ah | IGH
AES 8 | [5 empty] | 4X 12V/24Ah | IGH
BAZAN 12 | [5 empty] | 2X 12V/17Ah
BAZAN 13 | [5 empty] | 2X 12V/17Ah
BAZAN 14 | [5 empty] | 2X 12V/17Ah
FORBOX 2 | [5 empty] | 12V/24Ah
FORBOX 3 | [5 empty] | 2X 12V/17Ah
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| VAND1 | VIM | KSHA | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:280 | Entre sol | cage/sas esc 4 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400V/10,6A
| VAND2 | VIM | KSHA | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:280 | Entre sol | cage/sas esc 2 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400V/10,6A
| VAND3 | VIM | KSHA | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:280 | Entre sol | chc ouest igh | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400V/6A
| VAND4 | VIM | KSHA | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:280 | Entre sol | chc est igh | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400V/6A
| VAND5 | VIM | KSHP | Désenfumage seul | Triphasé 400V / 7/7 | Local ménage SS2 | sas intrecom ss1/ss2 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400V/6A
| VAND6 | VIM | KSHA | Désenfumage seul | Triphasé 400/d:315 | Local ménage SS2 | sas+cage esc3 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400V/10,6A
| VAND7 | VIM | KSHP | Désenfumage seul | Triphasé 400/d:7/7 | sas ss2 esc1 | sas intercom ss1 ss2 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400V/6A
| VAND8 | VIM | KSHA | Désenfumage seul | Tri 400/d:315 | sas ss2 esc1 | sas+cage esc1 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400V/10,6A
| VAND9 | VIM | KSHA | Désenfumage seul | Tri 400/d:315 | esc 8 ss2 | sas esc 8/ ZF21 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400V/10,6A
| VAND10 | VIM | KSHA | Désenfumage seul | Tri400/d:315 | esc 7 ss3 | sas esc7/ZF21 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400V/10,6A
| VEXD1 | VIM | KTDR F400 | Désenfumage seul | Tri400v/d:450 | local tech ss1 | ZF175/ZF151 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400V/16,6A
| VEXD2 | VIM | KTDR F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:280 | local tech ss1 | ZF157 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400V/6A
| VEXD3 | VIM | KTDR F400 | Désenfumage seul | Tri400/ d: 450 | local tech ss1 | ZF 173/ZF156 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400/16,6A
| VEXD4 | VIM | KTDR F400 | Désenfumage seul | Tri400/ d: 450 | local tech ss1 | ZF174 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400/16,6A
| VEXD5 | VIM | KTDR F400 | Désenfumage seul | Tri400/ d: 500 | local tech ss1 | ZF171 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400/16,6A
| VEXD6 | VIM | KTDR F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:280 | TERRASSE ADMIN | ZF178 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400/6A
| VEXD7 | VIM | KTDR F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:400 | TERRASSE ADMIN | ZF177 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400/16,6A
| VEXD8 | VIM | KTDR F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:400 | TERRASSE ADMIN | ZF154 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400/16,6A
| VEXD9 | VIM | KTDR F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:400 | TERRASSE ADMIN | CIRC SS1 SS2 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400/10,6A
| VEXD10 | VIM | KTDR F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:250 | TERRASSE ADMIN | CIRC NORDOUEST SS2 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400/10,6A
| VEXD11 | VIM | KTDR F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:280 | local tech ss1 | ZF172/ZF155 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400/10,6A
| VEXD12 | VIM | KTDR F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:630 | TERRASSE ADMIN | ZF170 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400/64A
| VEXD13 | VIM | KTDR F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:500 | R+10 | CIRC OUEST IGH/ZF20 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400/35,3A
| VEXD14 | VIM | KTDR F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:500 | R+10 | CIRC EST IGH/ZF20 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400/16,6A
| VEXD15 | VIM | KDTR F400 | Désenfumage seul | Tri400v/d:500 | R+10 | ZF30 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400V/35,3A
| VEXD16 | VIM | KDTR F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:560 | R+10 | ZF30 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400V/64A
| VEXD17 | VIM | KDTR F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:450 | TERRASSE ADMIN | ZF21 | VIM PILOTAIR | DP1V-ID | 400V/35,3A
| TEXD1 | VIM | TEDH F400 | Désenfumage seul | Triphasé 400V/ d:800B | TERRASSE ADMIN | ZF31 | VIM PILOTAIR |  | 400V
| TEXD2 | VIM | TEDH F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:760 | TERRASSE ADMIN | ZF32 | VIM PILOTAIR |  | 400V
| TEXD3 | VIM | TEDH F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:760 | TERRASSE ADMIN | ZF33 | VIM PILOTAIR |  | 400V
| TEXD4 | VIM | TEDH F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:810 | TERRASSE ADMIN | ZF34 | VIM PILOTAIR |  | 400V
| TEXD5 | VIM | TEDH F400 | Désenfumage seul | Tri400/d:560 | TERRASSE ADMIN | ZF21 | VIM PILOTAIR |  | 400V
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
ZF9 ETG | 4 | 2 | ALDES | CF2h | 4 | OUI | NON | NON
ZF8 ETG | 4 | 2 | ALDES | CF2h | 4 | OUI | NON | NON
ZF7 ETG | 4 | 2 | ALDES | CF2h | 4 | OUI | NON | NON
ZF6 ETG | 4 | 2 | ALDES | CF2h | 4 | OUI | NON | NON
ZF5 ETG | 4 | 2 | ALDES | CF2h | 4 | OUI | NON | NON
ZF4 ETG | 4 | 2 | ALDES | CF2h | 4 | OUI | NON | NON
ZF3 ETG | 4 | 2 | ALDES | CF2h | 4 | OUI | NON | NON
ZF2 ETG | 4 | 2 | ALDES | CF2h | 4 | OUI | NON | NON
ZF 1 ETG | 4 | 2 | ALDES | CF2h | 4 | OUI | NON | NON
ZF30 HALL | 6 | 2 | ALDES | CF2h | 4 | OUI | NON | NON
ZF 170 BU | 4 | 1 | ALDES | CF2h | 4 | OUI | NON | NON
ZF 171 | 3 | 2 | ALDES | CF2h | 3 | OUI | NON | NON
ZF173 | 3 | 2 | ALDES | CF2h | 3 | OUI | NON | NON
ZF31 | 1 | 1 | ALDES | CF2h | 1 | OUI | NON | NON
ZF32 | 1 | 1 | ALDES | CF2h | 1 | OUI | NON | NON
ZF33 | 1 | 1 | ALDES | CF2h | 1 | OUI | NON | NON
ZF34 | 1 | 1 | ALDES | CF2h | 1 | OUI | NON | NON
ZF35 | 1 | 0 | ALDES | CF2h | 0 | OUI | NON | NON
ZF36 | 1 | 0 | ALDES | CF2h | 0 | OUI | NON | NON
ZF20 | 2 | 2 | ALDES | CF2h | 2 | OUI | NON | NON
ZF21 | 4 | 0 | ALDES | CF2h | 4 | OUI | NON | NON
ZF22 |  | 1 | ALDES | CF2h | 0 | OUI | NON | NON
ZF23 |  | 1 | ALDES | CF2h | 0 | OUI | NON | NON
ZF40 | 1 | 0 | ALDES | CF2h | 1 | OUI | NON | NON
ZF41 | 1 | 0 | ALDES | CF2h | 1 | OUI | NON | NON
ZF176 | 3 | 0 | ALDES | CF2h | 3 | OUI | NON | NON
ZF177 | 2 | 0 | ALDES | CF2h | 2 | OUI | NON | NON
ZF178 | 1 | 1 | ALDES | CF2h | 1 | OUI | NON | NON

## BICHAT UP
UFR de Médecine - Site BICHAT
Adresse : 16 rue Henri Huchard - 75018 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
ERP de type R avec activité S, N et PS |  | 1ére catégorie |  |  | Batiment comprenant 7 niveaux en superstructure sur RDC et 4 en infrastructure
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | A | ESSER | ECS FlexES Control | Vers janvier 2022 |  | 1
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique | [5 empty] | 843 | Détecteurs Multicapteurs optiques thermique intéractif IQ8Quad Otblue + détecteur thermovélocimetrique IQ8Quad Otblue+ détecteur optique IQ8Quad O2T/FSp
DM (Déclencheur Manuel) |  | ESSER | DM IQ8MCP | Vers janvier 2022 |  | 92 | Déclencheur Manuel IQ8MCP
IA (Indicateur d'Action) | [5 empty] | 38 au minimum | C'est 38 IA sont situés au niveau -1 sur les grilles du faux-plafond du hall. Lees Ia ne sont pas dans le synoptique et carnet de cablage ni dans les plans
TRE (Tableau Répétiteur d'Exploitation) |  | ESSER | REP LCD3100 | Vers janvier 2022 |  | 1 | ACCUEUIL Tableau Répétiteur REP LCD3100
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) | A | ESSER | CMSI 8000 | janvier 2022 | 1 | 1
CMSI 2 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)
TRE (Tableau Répétiteur d'Exploitation) | A | ESSER | REP8000 | janvier 2022 |  | 1 | Tableau Répétiteur REP 8000
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) |  |  | DS: IQ8S-RB DL:IQ8L-W DAGS: DAGS3000 |  |  | DS 7 DL 111 DAGS 16 | DS: Diffuseur sonore classe B DL: Diffuseur Lumineux DAGS: Diffuseur d'Alarme Générale Sélective
DM Vert (Déclencheur Manuel vert) de déverrouillage des Issus de Secours | [5 empty] | 46
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 120
Ouvrants de désenfumage pilotés par un DAS | [5 empty] | 16 | 8 ouvrants Hall RDc + 8 ouvrants Bibliothèque
VCF et Ventelle piloté par un DAS | [5 empty] | 78 | 82 VCF
Moteur d'amenée d'air (VAD) | [5 empty] | 38 | 16 VAN en 2023/2024
Moteur d'extraction (VED) | [6 empty] | 22 VED en 2023/2024
Système ESSER : AES SDI | [5 empty] | 4x 12V/24Ah | 2025
Système ESSER : BATTERIE SDI | [5 empty] | 2x 12V/24Ah | 2025
Système esser : batterie AES CMSI | [5 empty] | 4x 12V/24Ah | 2025
Système ESSER | [5 empty] | 1x 12V/2,1Ah | 2025
Arrêt d'installation Technique Diverses |  |  | AIT | Arrêt son et video amphithéâtres |  | 4 | 2022
Panneau d'interdiction accès "Parking" | [5 empty] | 0
SSS (Sonorisation de sécurité sûreté)
Baie de sonorisation avec pupitre et micro | [5 empty] | 2 | 2022. 1 à la loge et 1 au local baie SSI
Hauts parleurs | [5 empty] | 374 | Haut parleur mural 2022
AES | [5 empty] | 12X12V/24 Ah | 2022
Ampli | [5 empty] | 6 | 2022
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| VED 1 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 3Kw,230/400V/d:710 rdc entrée Huchard C1ss1/C1SS2
| VED 2 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 1,1Kw, 230/400V/d:630 | SS1 pièce S111 | C2 SS1
| VED3 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 35Kw,400V/d:1250 | SS2 pièce S207 | C3 SS1/C3SS2
| VED8 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 0,75Kw,230/400/d:710 | SS1 pièce S185 | C8 SS1/C8 SS2
| VED9 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 1,1kW, 230/400V/d:710 SS1 pièce S182 |  | C9 SS1/C9 SS2 | France air | Ordinys | 400V/24-48A
| VED 12 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 11KW,400V/d:900 | SS2 pièce S207 | C12 SS1/C12 SS2
| VED 19 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 7,2Kw,440V/d:900 | SS1 pièce S182 | C19 SS1/C19SS2 | France air | Ordinys | 400V/24-48A
| VED A1,A2,A3 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 14Kw,400V/d:900 | Rdc bibliothèque | Amphis 1,2,3
| VED A4 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 3Kw,230/400V/d:800 rdc entrée Huchard C1ss1/C1SS2 | Rdc parvis hôpital | Amphi 4
| VED A5 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 4Kw,230/400V/d:800 | Rdc parvis hôpital | Amphi 5
| VED A6 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 3Kw,230/400V/d:630 | Rdc parvis hôpital | Amphi 6
| VED B2 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 7,5Kw,400/690V/d:800 | Rdc bibliothèque | Bibliothèque périodiques
| VED COMPACTUS | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 4Kw,230/400V/d:800 | Terrasse biblioth | Rdc compactus
| VAN 1 | France Air | Confort | Désenfumage seul | 0,55Kw,230/400V/d:630 Terrasse biblioth | SS1 pièce 184 | C1 SS1/C1 SS2
| VAN 3 | France Air | Confort | Désenfumage seul | 5,5Kw,400/690V/d:630 | SS2 pièce S207 | C3 SS2
| VAN 8 | France Air | Confort | Désenfumage seul | 0,37Kw,230/400V/d:450 SS1 pièce S184 |  | C8 SS1/C8 SS2
| VAN 9 | France Air | Confort | Désenfumage seul | 0,25Kw,230/400V/d:500 SS1 pièce S189 |  | C9 SS1/C9 SS2
| VAN 19 | France Air | Confort | Désenfumage seul | 14Kw,400V/d:800 | SS2 pièce S244 | C19 SS1/C19SS2 | ,C20 SS1
| VAN 1,2,3 | France Air | Confort | Désenfumage seul | 17Kw,400V/d:900 | SS2 pièce S207 | Amphis 1, 2, 3
| VAN 4, 6 | France Air | Confort | Désenfumage seul | 11KW,400V/d:900 | SS2 pièce S207 | Amphis 4, 6
| VAN 5 | France Air | Confort | Désenfumage seul | 2,2Kw,230/400V/d:900 | SS2 pièce S207 | Amphi 5
| VAN ESC | France Air | Confort | Désenfumage seul | 2,2Kw,230/400V/d:630 | SS2 pièce S207 | Hall asc A SS2
| VAN H1 | France Air | Confort | Désenfumage seul | 1,1Kw,230/400V/d:710 | SS1 pièce S195bis Hall S1 côté B |  | Aldes | Axone | 400V/24-48A
| VAN H2 | France Air | Confort | Désenfumage seul | 3Kw,230/400V/d:710 SS2 pièce S207 Hall S1
| VED 10 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 1,1Kw,230/400V/d:710 rdc entrée Huchard C1ss1/C1SS2 | Terrasse R+4 | C10 SS1/C10 SS2
| VED 13-14 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 4Kw, 230/400V/d:710 | Terrasse R+4 | C13 SS3/C14 SS2
| VED 15 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 1,1Kw,230/400V/d:710 | SS2 pièce S230 | C15 SS2
| VED 16 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 2,2Kw,230/400V/d:710 | SS2 pièce S251 | C16 SS2
| VED 17 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 3kW, 230/400V/d:800 | Terrasse R+1 | C17 SS2
| VED 18 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 7,5KW,400/690V/d:800 | SS2 pièce S207 | C18 SS2
| VED H1 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 5,5Kw,400/690V/d:800 | Terrasse R+1 patio SS1 Hall côté B | Hall SS1 côté B
| VED H2 | France Air | Axalu F400-120 | Désenfumage seul | 7,5Kw,400/690V/d:900 | SS2 pièce S207 | SS1 Hall côté A
| VAN 10 | France Air | Confort | Désenfumage seul | 0,25kw,230/400V/d:560 | SS2 pièce S244 | C10 SS1/C10 SS2
| VAN 16 | France Air | Confort | Désenfumage seul | 0,55Kw,230/400V/d:500 | SS2 Local ménage | C16 SS2
| VAN 17 | France Air | Confort | Désenfumage seul | 1,1Kw,230/400V/d:560 | SS1 pièce S195bis | C17 SS2 | France air | Ordinys | 400V/24-48A
| VAN 18 | France Air | Confort | Désenfumage seul | 2,2Kw,230/400V/d:630 | SS2 pièce S207 | C18 SS2
| VAN ASC | France Air | Confort | Désenfumage seul | 0,75Kw,230/400V/d:500 | SS2 pièce S207 | SS2 Hall asc B
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| Ventilateur d'extraction | CEM | MNTA160 L6/12 | Désenfumage seul | 380V | Parking SS3 | Parking SS4 |  |  |  | Non | Sortie parking
| ventilateur d'extraction | CEM | MNTA 160 L6/12 | Désenfumage seul | 380V | Parking SS3 | Parking SS4 |  |  |  | Non | Sortie parking
| ventilateur de soufflage | CEM | MJPP 160 L4/8 | Désenfumage seul | 380V | Parking SS3 | Parking SS4 |  |  |  | Non | Sortie parking
| ventilateur extraction | CEM | MJTL 180 L6/12 | Désenfumage seul | 380V | Parking SS3 | Parking SS3 |  |  |  | Non | Sortie parking
| ventilateur extraction | CEM | MJTL 180 L6/12 | Désenfumage seul | 380V | parking SS4 | Parking SS3 |  |  |  | Non | Sortie parking
Non renseigné - à remplir lors de la prise du marché
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance

## IUT PARIS DIDEROT (EX PAJOL) UP
IUT DE PARIS PAJOL
Adresse : 20 Quater rue du département - 75018 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
Type R avec activité PS |  | 2éme catégorie |  |  | 2 niveaux en superstructure sur RDC et 1 niveau en infrastructure
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | B | DEF |  |  | 2A
Concernant le SDI 2 (Système de Détection Incendie)
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique linéaire
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur thermique
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur ionique
DM (Déclencheur Manuel) | [5 empty] | 16
IA (Indicateur d'Action)
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) |  | DEF | ANTARES 3
CMSI 2 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)
Module déporté | [5 empty] | 23 | Dont 3 pour Amphi 2 au RDC et 4 pour Amphi au R+1
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) | [5 empty] | 25
Diffuseur sonore de sonorisation de sécurité
DL (Diffuseur Lumineux) | [5 empty] | 14
DSME (Diffuseur Sonore avec Message Enregistré)
Diffuseur sonores et lumineux
Module de controle UGCIS (Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours)
DM Vert UGCIS (Déclencheur Manuel vert)
DM Vert (Déclencheur Manuel vert) de déverrouillage des Issus de Secours
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 20
Bandeau simple pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 6
Bandeau double pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu)
Armoire de désenfumage
Ouvrant de désenfumage, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) | [5 empty] | 56 | 7 VCF, 15 Vantelles pour VB et 34 Ouvrant pour VH
CCF (Clapet Coupe Feu) | [5 empty] | 6
Moteur d'amenée d'air (VAD) | [5 empty] | 2 | Avec coffret de relayage
Moteur d'extraction (VED) | [5 empty] | 1 | Avec coffret de relayage
AES CMSI | [5 empty] | 4X 12V/12Ah | 2025-04-04
DAC 1 | [5 empty] | 2X 12V/7,2Ah | 2025-05-12
DAC 2 | [5 empty] | 2X 12V/7,2Ah | 2024-09-01
DAC 3 | [5 empty] | 2X 12V/7,2Ah | 2024-09-01
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| Amphi 1 et 2 | France Air | Primero 10/10 -XT A2 | Désenfumage seul | Triphase 400v | Amphi 1 et 2 | ZF1 et ZF2 | France Air |  | 400 v - 5,96A | oui
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| Parking | France Air | AXE Alu 2 | Désenfumage seul | Triphase 400v | Parking |  | VIM | NHADA18A | 400v -7,9A | oui | LT1 Entrée paRking
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
ZF1 | 2 | 1 | France air |  | 2 | oui | 1 | oui
ZF2 | 2 | 1 | France air |  | 2 | oui | 2 | non
ZF3 | 0 | 0 | France air |  | 4 | non | 1 | non
ZF4 | 3 | 0 | Naturel |  | 3 | oui | 1 | non
ZF5 | 3 | 0 | Naturel |  | 3 | oui | 1 | non
ZF6 | 3 | 0 | Naturel |  | 3 | oui