## PAGE DE GARDE LOT 2
Université Paris Cité – 85 boulevard Saint-Germain, 6ème
75006 Paris
***
MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE
DES SYSTEMES DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DE DÉSENFUMAGE
DE L'UNIVERSITÉ PARIS CITÉ
***
ANNEXE 1
***
LISTE DES EQUIPEMENTS
Annexe 6 Lot 2
14 onglets

## BUFFON UP
Campus des Grands-Moulins - Bâtiment BUFFON
Adresse : 4 rue Marie-Andrée Lagoura WEILL-HALLE - 75013 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
Type R avec activitée L et S |  | 2ème catégorie |  |  | Deux ailes : 1ére Aile de 6 niveaux en superstructure sur RDC et 2éme Aile de 7 niveaux en superstructure sur RDC. Le tous sur 1 niveaux en infrastructure
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | A | DEF | ALTAIR |  | 2B | 1 | Accès PC RB - Amphi
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique |  |  | VOA |  |  | 442
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur Infrarouge |  |  | VIRA |  |  | 2
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur thermo-vélocimétrique |  |  | VTVA |  |  | 1
DM (Déclencheur Manuel) |  |  | Avec ICC (DIVA) |  |  | 57
IA (Indicateur d'Action) | [5 empty] | 84
TRE (Tableau Répétiteur d'Exploitation) | [5 empty] | 1 | ACCUEIL
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) |  | DEF | ANTARES 4
Module déporté | [5 empty] | 56 | 4 EDR2E, 9ED4R, 12 EDL, 28 ED4L et 3 EDA
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) | [5 empty] | 68
DL (Diffuseur Lumineux) | [5 empty] | 214
DSME (Diffuseur Sonore avec Message Enregistré) | [5 empty] | 4
DM Vert (Déclencheur Manuel vert) de déverrouillage des Issus de Secours | [5 empty] | 9
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 120
Bandeau simple pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 4
Bandeau double pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 54
Armoire de désenfumage | [5 empty] | 6 | ZF B3 (2x 12v/24Ah), Coffret réarmement moteurs (4x 12v/7Ah)
Ouvrant de désenfumage, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) | [5 empty] | 79 | 53 VCF et 26 Ouvrants
CCF (Clapet Coupe Feu)
Moteur d'amenée d'air (VAD) | [5 empty] | 10 | avec coffrets de relayage
Moteur d'extraction (VED) | [5 empty] | 8 | avec coffrets de relayage
AES SDI | [5 empty] | 2x 12V/24Ah | 2021
AES CMSI | [5 empty] | 2x 12V/7Ah | 2022
AES 1 | [5 empty] | 4x 12V/17Ah | 2022
AES 2 | [5 empty] | 4x 12V/17Ah | 2022
AES 3 | [5 empty] | 4x 12V/17Ah | 2022
AES 1F | [5 empty] | 4x 12V/17Ah | 2022
AES 2F | [5 empty] | 4x 12V/17Ah | 2022
AES 3F | [5 empty] | 4x 12V/17Ah | 2022
AES B3 | [5 empty] | 2x 12V/24Ah | 2022
AES Mot | [5 empty] | 4x 12V/7Ah | 2022
AES 4 | [5 empty] | 4x 12V/12Ah | 2019
AES 5 | [5 empty] | 4x 12V/12Ah | 2019
AES 1 Ouv | [5 empty] | 2x 12V/24Ah | 2022
AES 2 Ouv | [5 empty] | 2x 12V/7Ah | 2022
ARMOIRE DE DESENFUMAGE ZF H4 | [5 empty] | 2x 12V/7,2Ah | 2022
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| VED6 | AIR CDV | PALLAS 315 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:315 | Terrasse r+7 bat B | ZF B2 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
| VED7 | AIR CDV | PALLAS 250 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:250 | Terrasse r+7 bat B | ZF B4 | ATLANTIC | COREL 2 | 400V/12A | OUI
| VED4 | AIR CDV | PALLAS 250 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:250 | Terrasse r+8 bat A | ZF H3 - 1.5 - 2.5 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/10A | OUI
| VAD8 | AIR CDV | PALLAS 225 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:225 | CTA 20 RDC | ZF H3 - 1.5 - 2.5 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
| VED5 | AIR CDV | PALLAS 250 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:250 | Terrasse r+7 bat A | ZF H3 - 1.5 - 2.5 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
| VAD7 | AIR CDV | PALLAS 225 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:225 | CTA 20 RDC | ZF H3 - 1.5 - 2.5 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
| VED1 | AIR CDV | PALLAS 250 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:250 | Terrasse r+7 bat B | ZF 1.2 - 2.2 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
| VAD4 | AIR CDV | PALLAS 225 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:225 | Terrasse r+7 bat B | ZF 1.2 - 2.2 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
| VED2 | AIR CDV | PALLAS 250 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:250 | Terrasse r+9 bat B | ZF 1.2 - 2.2 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
| VAD5 | AIR CDV | PALLAS 225 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:225 | Terrasse r+8 bat B | ZF 1.2 - 2.2 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
| VED3 | AIR CDV | PALLAS 250 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:250 | Terrasse r+8 bat A | ZF 1.4 - 2.4 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
| VAD6 | AIR CDV | PALLAS 225 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:225 | Terrasse r+7 bat A | ZF 1.4 - 2.4 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
| VAD1 | AIR CDV | PALLAS 250 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:250 | Terrasse r+7 bat B | ZF S.1 -B.1 - H.1 - 1.1 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
| VAD2 | AIR CDV | PALLAS 250 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:250 | Terrasse r+7 bat B | ZF 2.1 - 3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
| VAD3 | AIR CDV | PALLAS 225 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:225 | Terrasse r+7 bat A | ZF 3.2 - 4.2 - 5.2 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
| VAD9 | AIR CDV | PALLAS 315 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:315 | Terrasse r+7 bat B | ZF ESC B1 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
| VAD10 | AIRAP |  |  |  | S/SOL LT proche esc 7 | ZF ESC B7 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
| VED8 | AIR CDV | PALLAS 250 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:250 | S/SOL plafond sortie de secours amphi vers rue | ZF S2 | SPECITECH AUTOMATISME | CONTROLVENT | 400V/6A | OUI
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
ZF S1 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | 1 GRILLE | OUI | / | NON
ZF S2 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | PAS DE GRILLE | OUI | 1 bouche à plus de 5m | NON
ZF B1 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | 1 GRILLE | OUI | / | NON
ZF B2 | 0 | 0 | ALDES | / | 3 GRILLES | NON | 2 bouche à plus de 4m | NON
ZF B4 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | PAS DE GRILLE | OUI | 1 bouche à plus de 5m | NON
ZF H1 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | 1 GRILLE | OUI | / | NON
ZF H3 | 4 | 0 | ALDES | CF2H | 4 GRILLES | OUI | / | NON
ZF 1.1 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | 1 GRILLE | OUI | / | NON
ZF 1.2 | 4 | 0 | ALDES | CF2H | 4 GRILLES | OUI | / | NON
ZF 1.4 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 GRILLES | OUI | / | NON
ZF 1.5 | 4 | 0 | ALDES | CF2H | 4 GRILLE | OUI | / | NON
ZF 2.1 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | 1 GRILLE | OUI | / | NON
ZF 2.2 | 4 | 0 | ALDES | CF2H | 4 GRILLES | OUI | / | NON
ZF 2.4 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 GRILLES | OUI | / | NON
ZF 2.5 | 4 | 0 | ALDES | CF2H | 4 GRILLES | OUI | / | NON
ZF 3.1 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | 1 GRILLE | OUI | / | NON
ZF 3.2 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | 1 GRILLE | OUI | / | NON
ZF 4.1 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | 1 GRILLE | OUI | / | NON
ZF 4.2 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | 1 GRILLE | OUI | / | NON
ZF 5.1 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | 1 GRILLE | OUI | / | NON
ZF 5.2 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | 1 GRILLE | OUI | / | NON
ZF 6.1 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | 1 GRILLE | OUI | / | NON
ZF ESC B1 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | 1 GRILLE | OUI | / | NON
ZF ESC B7 | 1 | 0 | ALDES | CF2H | 1 GRILLE | OUI | / | NON

## CONDORCET UP
Campus des Grands-Moulins - Bâtiment CONDORCET
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
Type R |  | 1ère catégorie |  |  | Deux bâtiments composé de 8 niveaux en superstructure sur RDC et 1 niveau en infrastructure
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | A | ALTAIR |  |  | 2A | 1
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique | [5 empty] | 39
DM (Déclencheur Manuel) | [5 empty] | 77
IA (Indicateur d'Action) | [5 empty] | 8
TRE (Tableau Répétiteur d'Exploitation) | [5 empty] | 1
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) |  | DEF | ANTARES 4
Module déporté | [5 empty] | 80 | 41 EDA, 2 EDL et 37 ED4L
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) |  |  | AVSU 2000 |  |  | 83
DL (Diffuseur Lumineux) | [5 empty] | 99
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 76
Bandeau simple pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 3
Bandeau double pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 33
Ouvrant de désenfumage, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) | [5 empty] | 171 | 162 VCF et 9 Ouvrants
CCF (Clapet Coupe Feu)
Moteur d'amenée d'air (VAD) | [5 empty] | 21
Moteur d'extraction (VED)
AES SDI | [5 empty] | 2x 12V/17Ah | 2021
AES CMSI | [5 empty] | 2x 12V/17Ah | 2021
AES 1 | [5 empty] | 4x 12V/40Ah | 2021
AES 2 | [5 empty] | 4x 12V/38Ah | 2025
AES 3 | [5 empty] | 4x 12V/17Ah | 2020
AES 4 | [5 empty] | 4x 12V/38Ah | 2023
AES 5F | [5 empty] | 4x 12V/7Ah | 2021
AES 6F | [5 empty] | 4x 12V/17Ah | 2021
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | Tension / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| VED 1 | France Air | DEFUMAIR 3 XTR 400 4PT | Désenfumage seul | 400V / d:400 | Terrasse R+10 Bat A | ZF R+2 A / ZF R+3 A | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
| VSD 1 | France Air | Type : MODULYS DP 10/10 / 400 °C - 2H | Désenfumage seul |  | Terrasse R+9 bat A | ZF R+2 A / ZF R+3 A | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
| VED 2 | France Air | DEFUMAIR 3 XTR 500 4PT | Désenfumage seul | 400V / d:500 | Terrasse R+9 bat A | ZF R+1 A / ZF R+2 A / ZF R+3 A | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
| VSD 2A | France Air | Type : MODULYS DP 10/10 / 400 °C - 2H | Désenfumage seul |  | Terrasse R+9 bat A | ZF R+2 A / ZF R+3 A | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
| VSD 2B | France Air | Type : MODULYS DP 10/10 / 400 °C - 2H | Désenfumage seul |  | Terrasse R+9 bat A | ZF R+1 A / ZF R+2 A / ZF R+3 A | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
| VED 3 | France Air | DEFUMAIR 3 XTR 500 4PT | Désenfumage seul | 400V / d:500 | Terrasse R+9 bat A | ZF R+4 A1 / ZF R+5 A1 / ZF R+6 A1 / ZF R+7 A1 / ZF R+8 A | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
| VSD 3 | France Air | Type : MODULYS DP 10/10 / 400 °C - 2H | Désenfumage seul |  | Terrasse R+9 bat A | ZF R+4 A1 / ZF R+5 A1 / ZF R+6 A1 / ZF R+7 A1 / ZF R+8 A | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
| VED 4 | France Air | DEFUMAIR 3 XTR 500 4/6PT | Désenfumage seul | 400V / d:500 | Terrasse R+8 bat A | ZF R+1 A/ZF R+2 A/ ZF R+3 A | France Air | ORDYNIS | 400V/8A | oui
| VSD 4A | France Air | Type : MODULYS DP 10/10 / 400 °C - 2H | Désenfumage seul |  | Terrasse R+9 bat A | ZF R+1 A/ZF R+2 A/ ZF R+3 A | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
| VSD 4B | France Air | Type : MODULYS DP 10/10 / 400 °C - 2H | Désenfumage seul |  | Terrasse R+8 bat A | ZF R+1 A/ZF R+2 A/ ZF R+3 A | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
| VED 5 | France Air | DEFUMAIR 3 XTR 500 4PT | Désenfumage seul | 400V / d:500 | Terrasse R+8 bat A | ZF R+1 A/ZF R+2 A/ ZF R+3 A | France Air | ORDYNIS 4 | 400V/8A | oui
| VSD 5 | France Air | Type : MODULYS DP 10/10 / 400 °C - 2H | Désenfumage seul |  | Terrasse R+9 bat A | ZF R+1 A/ZF R+2 A/ ZF R+3 A | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
| VED 6 | France Air | DEFUMAIR 3 XTR 500 4PT | Désenfumage seul | 400V / d:500 | Terrasse R+8 bat A | ZF R+1 A/ZF R+2 A/ ZF R+3 A | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
| VSD 6 | France Air | Type : MODULYS DP 10/10 / 400 °C - 2H | Désenfumage seul |  | Terrasse R+8 bat A | ZF R+1 A/ZF R+2 A/ ZF R+3 A | France Air | ORDYNIS | 400V/8A | oui
| VED 7 | France Air | DEFUMAIR 3 XTR 500 4PT | Désenfumage seul | 400V / d:500 | Terrasse R+8 bat A | ZF R-1.1 / ZF R+4 A1 / ZF R+5 A2 / ZF R+6 A2 / ZF R+7 A2 | France Air | ORDYNIS | 400V/8A | oui
| VSD 7 | France Air | Type : MODULYS DP 10/10 / 400 °C - 2H | Désenfumage seul |  | Terrasse R+8 bat A | ZF R-1.1 | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
| VED 8 | France Air | DEFUMAIR 3 XTR 500 4PT | Désenfumage seul | 400V / d:500 | Terrasse R+9 bat B | ZF S/SOL B / ZF R+1 B / ZF R+2.1 B / ZF R+3.1 B / ZF R+4 B / ZF R+5.1B / ZF R+6.1B | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
| VSD 8 | France Air | Type : MODULYS DP / 400 °C - 2H | Désenfumage seul |  | Terrasse R+9 bat B | ZF S/SOL B / ZF R+1 B / ZF R+2.1 B / ZF R+3.1 B / ZF R+4 B / ZF R+5.1B / ZF R+6.1B | France Air | ORDYNIS 4 | 400V/8A | oui
| VED 9 | France Air | DEFUMAIR 3 XTR 630 4/8PT | Désenfumage seul | 400V / d:630 | Terrasse R+7 bat B | ZF S/SOL B / ZF R+1 B / ZF R+2.2 B / ZF R+3.2 B / ZF R+4 B / ZF R+5.2B / ZF R+6.2B | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
| VSD 9A | France Air | Type : MODULYS DP / 400 °C - 2H | Désenfumage seul |  | Terrasse R+7 bat B | ZF S/SOL B / ZF R+1 B / ZF R+4 B / ZF R+5.2B / ZF R+6.2B | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
| VSD 9B | France Air | Type : MODULYS DP / 400 °C - 2H | Désenfumage seul |  | Terrasse R+7 bat B | ZF R+2.2 B / ZF R+3.2B / ZF R+4 B / ZF R+5.2B / ZF R+6.2B | France Air | ORDYNIS 3 | 400V/8A | oui
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
Batiment A
ZF R+8 A | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | NON |  | NON
ZF R+7.1A | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+7.2A | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+6.1A | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+6.2A | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+5.1A | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+5.2A | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+4.1A | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+4.2A | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+3A | 12 | 0 | ALDES | CF2H | 12 | OUI |  | NON
ZF R+2A | 12 | 0 | ALDES | CF2H | 12 | OUI |  | NON
ZF R+1A | 9 | 0 | ALDES | CF2H | 9 | OUI |  | NON
ZF R-1A | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
Batiment B
ZF R+8B | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+7B | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+6.1B | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+6.2B | 3 | 0 | ALDES | CF2H | 3 | OUI |  | NON
ZF R+5.1B | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+5.2B | 3 | 0 | ALDES | CF2H | 3 | OUI |  | NON
ZF R+4B | 5 | 0 | ALDES | CF2H | 5 | OUI |  | NON
ZF R+3.1B | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+3.2B | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+2.1B | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+2.2B | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R+1B | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF R-1B | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 | OUI |  | NON

## GRANDS MOULINS UP
Campus des Grands-Moulins - Bâtiment GRANDS MOULINS
Adresse : 5 rue Thomas Mann - 75013 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
Type R avec activitée S et N |  | 1ère catégorie |  |  | 3 bâtiments composés de 8 niveaux en superstructure sur RDC et 1 niveau en infastructure
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) |  | DEF | ALTAIR | 2006 |  | 1 | REMPLACEMENT PAR CASSIOPE FORTE S (prévu été 2025)
Concernant le SDI 2 (Système de Détection Incendie) |  | DEF | ALTAIR | 2006 |  | 1 | REMPLACEMENT PAR CASSIOPE FORTE S (prévu été 2025)
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique | [5 empty] | 916
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur thermique | [5 empty] | 5
DM (Déclencheur Manuel) | [5 empty] | 102
IA (Indicateur d'Action) | [5 empty] | 108
TRE (Tableau Répétiteur d'Exploitation) | [5 empty] | 2 | 1 à l'accueil et 1 dans PCS haut GM
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) |  | DEF | ANTARES 4 |  |  | 1
Module déporté | [5 empty] | 100
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) | [5 empty] | 68
DL (Diffuseur Lumineux) | [5 empty] | 109
Module de controle UGCIS (Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours) |  | DEF | PROXIMA 128 |  |  | 1
DM Vert UGCIS (Déclencheur Manuel vert) | [5 empty] | 24
DM Vert (Déclencheur Manuel vert) de déverrouillage des Issus de Secours
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 110
Bandeau double pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 41
Armoire de désenfumage | [5 empty] | 7
Ouvrant de désenfumage, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) | [5 empty] | 334 | 71 VCF et 263 Ouvrants
CCF (Clapet Coupe Feu)
Moteur d'amenée d'air (VAD) | [5 empty] | 20
Moteur d'extraction (VED) | [5 empty] | 20
AES SDI 1 | [5 empty] | 2x 12V/24Ah | 2025
AES SDI 2 | [5 empty] | 2x 12V/24Ah | 2025
AES CMSI | [5 empty] | 2x 12V/17Ah | 2024
AES 1 | [5 empty] | 4x 12V/65Ah | 2019-12-10
AES 2 | [5 empty] | 4x 12V/65Ah | 2019-12-10
AES 1F | [5 empty] | 4x 12V/7Ah | 2019-12-10
AES 2F | [5 empty] | 4x 12V/17Ah | 2019-12-10
AES 3 | [5 empty] | 4x 12V/38Ah | 2024
AES 4 | [5 empty] | 4x 12V/24Ah | 2024
AES 5 | [5 empty] | 4x12V/17Ah | 2020
AES 6 | [5 empty] | 4x 12V/17Ah | 2024
ARMOIRE DE DESENFUMAGE ZF 3.3 | [5 empty] | 4x 12V/12Ah | 2020
ARMOIRE DE DESENFUMAGE ZF 3.6 | [5 empty] | 4x 12V/18Ah | 2023
ARMOIRE DE DESENFUMAGE ZF 3.1 | [5 empty] | 4x 12V/12Ah | 2023
ARMOIRE DE DESENFUMAGE ZF 1.2 | [5 empty] | 4x 12V/12Ah | 2023
ARMOIRE DE DESENFUMAGE ZF 2.1 | [5 empty] | 4x 12V/12Ah | 2020
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | Tension/ diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| VED11 | ATLANTIC | GDA 280 VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V/ d:280 | Bat A - comble | ZF 6.2 - 4.3 - 3.9 - 2.7 | ATLANTIC | COREL | 400V/8A | oui
| VSD12 | ATLANTIC | Critair ECO 73-1V | Désenfumage seul | Triphasé 400V/ d:280 | Bat A - comble | ZF 6.2 - 4.3 - 3.9 - 2.7 | ATLANTIC | COREL | 400V/18A | oui
| VED13 | ATLANTIC | GDA 280VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V/ d:280 | Bat A - comble | ZF 6.3 - 4.4 - 3.7 - 2.6 | ATLANTIC | COREL | 400V/8A | oui
| VSD14 | ATLANTIC | CRITAIR ECO 73-1V | Désenfumage seul | Triphasé 400V/ d:280 | Bat A - comble | ZF 6.3 - 4.4 - 3.7 - 2.6 | France air | Ordinys 3 | tri 400V/8A | oui
| VED15 | ATLANTIC | GDA 400 VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:400 | Bat A - comble | ZF 7.1 -6.1 | France air | Ordinys 3 | tri 400V/18A | oui
| VED16 | ATLANTIC | GDA 400 VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:400 | Bat A - comble | ZF 7.1 -6.1 | ATLANTIC | COREL | 400V/18A | oui
| VSD17 | ATLANTIC | Critair ECO 52-1V | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:225 | Bat A - comble | ZF 7.1 -6.1 | ATLANTIC | COREL | 400V/8A | oui
| VSD18 | ATLANTIC | Critair ECO 102-2V | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:355 | Bat A - comble | ZF 7.1 -6.1 | ATLANTIC | COREL | 400V/8A - 2 vitesse bobinage Dahlander | oui
| VSD18A | ATLANTIC | Critair ECO 52-1V | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:225 | Bat A - comble | ZF 7.1 -6.1 | France air | Ordinys 3 | tri 400V/8A | oui
| VSD19 | ATLANTIC | Critair ECO 52-1V | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:225 | Bat A - comble | ZF 7.1 -6.1 | France air | Ordinys 3 | tri 400V/8A | oui
| VSD20 | ATLANTIC | Critair ECO 102-2V | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:355 | Bat A - comble | ZF 7.1 -6.1 | ATLANTIC | COREL 2 | 400V/8A - 2 vitesse bobinage Dahlander | oui
| VSD21 | ATLANTIC | Critair ECO 52-1V | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:225 | Bat A - comble | ZF 7.1 -6.1 | ATLANTIC | COREL | 400V/18A | oui
| VED22 | ATLANTIC | GDA 450 VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:450 | Bat A - comble | ZF 7.1 -6.1 | ATLANTIC | COREL | 400V/8A | oui
| VED23 | ATLANTIC | GDA 400VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:400 | Bat A - comble | ZF 7.1 -6.1 | France air | Ordinys 3 | tri 400V/18A | oui
| VSD24 | ATLANTIC | CRITAIR ECO 102-2V | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:355 | Bat A - comble | ZF 7.1 -6.1 | ATLANTIC | COREL | 400V/8A - 2 vitesse bobinage Dahlander | oui
| VED33 | ATLANTIC | GDA 450 VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:450 | Bat A - comble | ZF désaffecté |  |  |  | oui | HORS MARCHE
| VED35 | ATLANTIC | GDA 560 VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:560 | Bat A - comble | ZF 3.8 | VIM | PILOTAIR | 400V/47A | oui
| VED36 | ATLANTIC | GDA 560 VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:560 | Bat A - comble | ZF 3.8 | VIM | PILOTAIR | 400V/47A | oui
| VED28 | ATLANTIC | GDA 280 VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V/ d:280 | Bat B - comble | ZF 1.1 | ATLANTIC | COREL | 400V/8A | oui
| VSD29 | ATLANTIC | CRITAIR ECO 73-1V | Désenfumage seul | Triphasé 400V/ d:280 | Bat B - comble | ZF 1.1 | ATLANTIC | COREL | 400V/8A | oui
| VED30 | ATLANTIC | GDA 280 VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V/ d:280 | Bat B - comble | ZF 4.2 -3.2 - 2.2 - 1.3 | ATLANTIC | COREL | 400V/8A | oui
| VSD31 | ATLANTIC | CRITAIR ECO 73-1V | Désenfumage seul | Triphasé 400V/ d:280 | Bat B - comble | ZF 4.2 -3.2 - 2.2 - 1.3 | ATLANTIC | COREL | 400V/8A | oui
| VED1 | ATLANTIC | GDA 280 VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V/ d:280 | Bat C - comble | ZF 8.2 -3.5 - 2.4 | ATLANTIC | COREL | 400V/18A | oui
| VSD2 | ATLANTIC | CRITAIR ECO 73-1V | Désenfumage seul | Triphasé 400V/ d:280 | Bat C - comble | ZF 8.2 -3.5 - 2.4 | France air | Ordinys 3 | tri 400V/8A | oui
| VED3 | ATLANTIC | GDA 355 VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:355 | Bat C - comble | ZF 8.3 - 4.5 | ATLANTIC | COREL | 400V/16A - 2 vitesse bobinage Dahlander | oui
| VSD4 | ATLANTIC | CRITAIR ECO 203-2V | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:500 | Bat C - comble | ZF 8.3 - 4.5 | ATLANTIC | COREL | 400V/16A - 2 vitesse bobinage Dahlander | oui
| VED5 | ATLANTIC | GDA 355 VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:355 | Bat C - comble | ZF 8.3 - 4.5 | ATLANTIC | COREL 2 | 400V/8A | oui
| VSD6 | ATLANTIC | CRITAIR T53 | Désenfumage seul | mono 230V/ d:53 | Bat C - comble | ZF 8.3 | ATLANTIC | COREL | 400V/8A | oui
| VED7 | ATLANTIC | GDA 280 VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V/ d:280 | Bat C - comble | ZF 3.4 - 2.3 | France air | Ordinys 3 | tri 400V/18A | oui
| VSD8 | ATLANTIC | CRITAIR ECO 73-1V | Désenfumage seul | Triphasé 400V/ d:280 | Bat C - comble | ZF 3.4 - 2.3 | France air | Ordinys 3 | tri 400V/18A | oui
| VED9 | ATLANTIC | GDA 280 VD | Désenfumage seul | Triphasé 400V/ d:280 | Bat C - comble | ZF 8.1 | France air | Ordinys 3 | tri 400V/8A | oui
| VSD10 | ATLANTIC | CRITAIR ECO 52-1V | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:225 | Bat C - comble | ZF 8.1 | France air | Ordinys | tri 400V/8A | oui
| VED25 | VIM | DP1VP-42 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d: nc | Bat C - S/SOL TECHNIQUE | ZF99.1 | VIM | PILOTAIR | 400V/47A | oui
| VSD32 | ATLANTIC | LS 160 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d: nc | Bat A - RDC proche PCS | ZF 99.1 | VIM | PILOTAIR | 400V/47A | oui
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
ZF 99.1 | 3 | 0 |  | CF2H | 17 | NON | / | NON
ZF 1.1 | 2 | 0 |  | CF2H | 2 | OUI | / | NON
ZF 1.3 | 2 | 0 |  | CF2H | 2 | OUI | / | NON
ZF 2.2 | 2 | 0 |  | CF2H | 2 | OUI | / | NON
ZF 2.3 | 2 | 0 |  | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF 2.4 | 2 | 0 |  | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF 2.6 | 2 | 0 | ATLANTIC | CF2H | 2 | OUI | / | NON
ZF 2.7 | 2 | 0 | ATLANTIC | CF2H | 2 | OUI | / | NON
ZF 3.2 | 2 | 0 |  | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF 3.4 | 2 | 0 |  | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF 3.5 | 2 | 0 |  | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF 3.7 | 2 | 0 | ATLANTIC | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF 3.8 | 0 | 0 | / | CF2H | 4 | OUI |  | NON
ZF 3.9 | 2 | 0 | ATLANTIC | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF 4.2 | 2 | 0 |  | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF 4.3 | 2 | 0 |  | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF 4.4 | 2 | 0 |  | CF2H | 2 | OUI |  | NON
ZF 4.5 | 3 | 0 |  | CF2H | 3 | OUI | 2 | NON
ZF 5.1 | 2 | 0 | ATLANTIC | CF2H | 2 | OUI | / | NON
ZF 6.1 | 12 | 0 | ATLANTIC | CF2H | 12 | OUI | / | NON
ZF 6.2 | 2 | 0 | ATLANTIC | CF2H | 2 | OUI | / | NON
ZF 6.3 | 1 | 1 | ATLANTIC | CF2H | 2 | OUI | / | NON
ZF 7.1 | 10 | 0 | ATLANTIC | CF2H | 10 | OUI | / | NON
ZF 8.1 | 1 | 1 | ATLANTIC | CF2H | 2 | OUI | 1 | NON
ZF 8.2 | 2 | 0 | ATLANTIC | CF2H | 2 | OUI | / | NON
ZF 8.3 | 4 | 0 | ATLANTIC | CF2H | 4 | OUI | /

## HALLE AUX FARINES UP
Campus des Grands-Moulins - Bâtiment LA HALLE AUX FARINES et Bâtiment TOUR VOLTAIRE
Adresse : 16 rue Françoise Dolto - 75013 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
Type R avec activité secondaire type N/L |  | 1ère catégorie |  |  | 1 bâtiment principal relié à un autre batiment appelé "Tour Voltaire". Le batiment principalse trouve sur 5 niveaux en superstructure sur RDC et la Tour Voltaire sur 9 niveaux en superstructure. Le tous se trouvant sur 1 niveau en infastructure
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) |  | CHUBB | UTI.COM |  |  | 1
Façade SDI déporté |  | DEF / CHUBB |  |  |  | 6 | 5 DEF et 1CHUBB
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique |  | I SCAN 0 |  |  |  | 249
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique linéaire | [5 empty] | 4
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur thermique |  | I SCAN TITV |  |  |  | 5
DM (Déclencheur Manuel) | [5 empty] | 84
IA (Indicateur d'Action) | [5 empty] | 11
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) |  | CHUBB | CMSI.COM
Module déporté |  | ICC |  |  |  | 69
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) | [5 empty] | 55
DL (Diffuseur Lumineux) | [5 empty] | 148
DSME (Diffuseur Sonore avec Message Enregistré) | [5 empty] | 13
Module de controle UGCIS (Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours) |  | ALIGATOR |  |  |  | 1
DM Vert UGCIS (Déclencheur Manuel vert) | [5 empty] | 13
DM Vert (Déclencheur Manuel vert) de déverrouillage des Issus de Secours
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 38
Bandeau simple pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 13
Bandeau double pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 37
Ouvrant de désenfumage, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) | [5 empty] | 78 | 71 VCF, 4 Vantelles et 3 Ouvrants
CCF (Clapet Coupe Feu) | [5 empty] | 179
Moteur d'amenée d'air (VAD) | [5 empty] | 90
Moteur d'extraction (VED) | [5 empty] | 24
Tourelles de désemfumage | [5 empty] | 2
AES SDI | [5 empty] | 2x 12V/24Ah | 2018-01-01
AES SDI Ch | [5 empty] | 4x 12V/24Ah | 2017
AES 225W | [5 empty] | 4x 12V/24Ah | 2018-01-05
AES 1 | [5 empty] | 4x 12V/24Ah | 2018-06-04
AES 2 | [5 empty] | 4x 12V/24Ah | 2019-07-22
AES F | [5 empty] | 4x 12V/17Ah | 2018-11-21
AES Ouvrant RDC | [5 empty] | 2x 12V/7Ah | 2018-08-22
AES SONO+REL | [5 empty] | 4x 12V/7Ah | 2019-07-22
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | Tension / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| VED 1501 | SAFTAIR | DOF 355 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:355 | TERRASSE R+6 Dolto | ZF 11/12 | SAFTAIR | CYBER PRO DS1 | 400V/32A | OUI
| VED 1502 | SAFTAIR | DOF 400 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:400 | TERRASSE R+6 Dolto | ZF 5/4 | SAFTAIR | CYBER PRO DS1 | 400V/25A | OUI
| VED 1503 | SAFTAIR | TVF 71-6 T | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:630 | Toiture centrale | ZF 8 | SAFTAIR | CYBER PRO 3 DS1 | 400V/21,3A | OUI
| VED 1504 | SAFTAIR | DOF 560 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:560 | TERRASSE R+6 Dolto | ZF 1/2/4/5 | SAFTAIR | CYBER PRO DS1 | 400V/34A | OUI
| VED 1505 | SAFTAIR | DOF 355 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:355 | TERRASSE R+6 Dolto | ZF 3/13 | France AIR | ORDINYS | 400V/43A | OUI
| VED 1506 | SAFTAIR | DOF 450 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:450 | TERRASSE R+6 Dolto | ZF 1/2/3 | SAFTAIR | CYBER PRO DS1 | 400V/32A | OUI
| VED 1507 | SAFTAIR | TVF 56-4 T | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:500 | Toiture centrale | ZF 6 | SAFTAIR | CYBER PRO 2 DS1 | 400V/8A | OUI
| VED 1508 | SAFTAIR | DOF 250 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:250 | TERRASSE R+6 Dolto | ZF 3/4 | SAFTAIR | CYBER PRO 2 DS1 | 400V/21,3A | OUI
| VED 1509 | SAFTAIR | DOF 450 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:450 | TERRASSE R+6 Dolto | ZF 1/3 | SAFTAIR | CYBER PRO DS1 | 400V/34A | OUI
| VED 1510 | SAFTAIR | DOF 450 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:450 | TERRASSE R+6 Dolto | ZF 1/3 | SAFTAIR | CYBER PRO 3 DS1 | 400V/21,3A | OUI
| VED 1511 | SAFTAIR | TVF 100-6 T | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:710 | Toiture centrale | ZF 6 | SAFTAIR | CYBER PRO 3 DS1 | 400V/16,5A | OUI
| VED 1512 | SAFTAIR | TVF 100-6 T | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:710 | Toiture centrale | ZF 6 | SAFTAIR | CYBER PRO 3 DS1 | 400V/16,5A | OUI
| VED 1513 | SAFTAIR | TVF 100-6 T | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:710 | Toiture centrale | ZF 6 | SAFTAIR | CYBER PRO 2 DS1 | 400V/8A | OUI
| VED 1514 | SAFTAIR | TVF 100-6 T | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:710 | Toiture centrale | ZF 6 | SAFTAIR | CYBER PRO 3 DS1 | 400V/16,5A | OUI
| VED 1515 | SAFTAIR | DOF 250 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:250 | TERRASSE R+6 Dolto | ZF 3/4 | SAFTAIR | CYBER PRO 3 DS1 | 400V/21,3A | OUI
| VED 1516 | SAFTAIR | TVF 56-4 T | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:500 | Toiture centrale | ZF 6 | SAFTAIR | CYBER PRO 3 DS1 | 400V/12A | OUI
| VED 1517 | SAFTAIR | DOF 450 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:450 | TERRASSE R+6 Dolto | ZF 1/2/3 | SAFTAIR | CYBER PRO DS1 | 400V/32A | OUI
| VED 1518 | SAFTAIR | TVF 80-6 T | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:630 | Toiture centrale | ZF 9 | SAFTAIR | CYBER PRO 3 DS1 | 400V/21,3A | OUI
| VED 1519 | SAFTAIR | TVF 80-6 T | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:630 | Toiture centrale | ZF 9 | SAFTAIR | CYBER PRO 3 DS1 | 400V/16,5A | OUI
| VED 1520 | SAFTAIR | DOF 630 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:630 | Toiture centrale | ZF 3/4/7 | SAFTAIR | CYBER PRO 3 DS1 | 400V/53,3A | OUI
| VID 1501 | SAFTAIR | CT 30/15 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:900 | LT RDC proche escalier D2 | ZF 10 | SAFTAIR | CYBER PRO 3 DS1 | 400V/12A | OUI
| VID 1502 | SAFTAIR | CT 30/15 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:900 | LT RDC proche escalier D2 | ZF 10 remplacement | SAFTAIR | CYBER PRO DS1 | 400V/12A | OUI
| VID 1503 | SAFTAIR | CT 30/15 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:900 | LT RDC proche escalier D1 | ZF 10 | SAFTAIR | CYBER PRO DS1 | 400V/12A | OUI
| VID 1504 | SAFTAIR | CT 30/15 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:900 | LT RDC proche escalier D1 | ZF 10 remplacement | SAFTAIR | CYBER PRO DS1 | 400V/12A | OUI
| VED 1 | France air | SIMOUN 900 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:900 | toiture CROUS | ZF R CROUS | France Air | ORDINYS 3 | 400V/?A | OUI
| VED 2 | France air | SIMOUN 901 | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:900 | toiture CROUS | ZF R CROUS | France Air | ORDINYS 3 | 400V/?A | OUI
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
ZF1 | 26 | 2 | ALDES | CF2h | 28 | oui | 4 | non
ZF2 | 10 | 2 | ALDES | CF2h | 12 | oui | 0 | non
ZF3 | 35 | 0 | ALDES | CF2h | 27 | oui | 8 | non
ZF4 | 30 | 0 | ALDES | CF2h | 30 | oui | 0 | non
ZF5 | 10 | 0 | ALDES | CF2h | 10 | oui | 0 | non
ZF6 | 26 | 0 | ALDES | CF2h | 28 | oui | 2 bouches + 4 bouches au niveau des tourelles toiture | non
ZF7 | 8 | 0 | ALDES | CF2h | 8 | oui | 0 | non
ZF8 | 2 | 0 | ALDES | CF2h | 2 | oui | 1 bouche au niveau des tourelles toiture | non
ZF9 | 4 | 0 | ALDES | CF2h | 4 | oui | 1 bouche au niveau des tourelles toiture | non
ZF11 | 2 | 0 | ALDES | CF2h | 2 | oui | 0 | non
ZF12 | 1 | 1 | ALDES | CF2h | 3 | oui | 0 | non
ZF13 | 3 | 0 | ALDES | CF2h | 3 | oui | 1 | non
ZF14 | 1 (=même que la ZF12) | 0 | ALDES | CF2h | 1 | oui | 0 | non

## LAMARCK B UP
Campus des Grands-Moulins - Bâtiment LAMARCK B
Adresse : 5 rue Marie-Andrée Lagoura WEILL-HALLE - 75013 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
Type R |  | 2ème catégorie |  |  | Bâtiments composés de 7 niveaux en superstructure sur RDC et 4 niveaux en infastructure
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) |  | DEF | ALTAIR |  |  | 1
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique | [5 empty] | 541
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur thermique | [5 empty] | 2
DM (Déclencheur Manuel) | [5 empty] | 42
TRE (Tableau Répétiteur d'Exploitation) | [5 empty] | 2 | PCS Lamarck accueil Lamarck
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) |  | DEF | ANTARES 4 |  |  | 1
Module déporté | [5 empty] | 33 | 1 ED4R, 10 ED4L et 22 EDL
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) | [5 empty] | 93
DL (Diffuseur Lumineux) | [5 empty] | 41
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 18
Bandeau simple pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 18
Bandeau double pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 21
Ouvrant de désenfumage, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) | [5 empty] | 35
CCF (Clapet Coupe Feu) | [5 empty] | 2
Moteur d'extraction (VED) | [5 empty] | 3
AES SDI | [5 empty] | 2x 12V/24Ah | 2017-05-23
AES CMSI | [5 empty] | 2x 12V/17Ah | 2020-07-28
AES 1 | [5 empty] | 4x 12V/24Ah | 2017-06-09
AES 2 | [5 empty] | 4x 12V/24Ah | 2019-07-01
AES F | [5 empty] | 4x 12V/12Ah | 2017-05-31
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| VED 1 | VIM | KDTA 2457 / F400-315-1400-G | Désenfumage seul | Triphasé 400V /type 315 | Terrasse technique R+8 | ZF 15 | VIM | PILOTAIR 2002 | 400V/8A | oui
| VED 2 | VIM | KDTA 2458 / F400-200-1500-G | Désenfumage seul | Triphasé 400V /type 200 | Terrasse technique R+8 | ZF 1/3/5/7/9/11/13/17 | VIM | PILOTAIR 2002 | 400V/8A | oui
| VED 3 | VIM | KDTA 2458 / F400-200-1500-G | Désenfumage seul | Triphasé 400V /type 200 | Terrasse technique R+9 | ZF 2/4/6/8/10/12/14/16 | VIM | PILOTAIR | 400V/10,6A | oui
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | Tension / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| VP 3.5 | ATLANTIC | CRITAIR M11 N | Désenfumage seul | 230V / d:250 / ref 511583 | LT R+9 | Parking sous sol - 3 |  |  |  |  | commande SP entrée parking / automate LT R+9
| VP 2.5 | Soler y Palau | THGT/4/8-1000-3/18-A | Désenfumage seul | 400V | LT R+9 | Parking sous sol - 2 |  |  |  |  | commande SP entrée parking / automate LT R+9
| VP 1.5 | Soler y Palau | THGT/4/8-1000-3/22-A | Désenfumage seul | 400V | LT R+9 | Parking sous sol - 1 |  |  |  |  | commande SP entrée parking / automate LT R+9
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
ZF 1 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 2 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 3 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 4 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 5 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 6 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 7 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 8 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 9 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 10 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 11 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 12 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 13 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 14 | 2 | 2 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 15 | 1 | 1 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 16 | 1 | 1 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non
ZF 17 | 2 | 0 | ALDES | CF2H | 2 grilles | oui | / | Non

## LAVOISIER UP
Campus des Grands-Moulins - Bâtiment LAVOISIER
Adresse : 15 rue Jean de Baïf - 75013 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
Type R |  | 3ème catégorie |  |  | Bâtiments composés de 8 niveaux en superstructure sur RDC et 1 niveau en infastructure
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | A | CHUBB | UTI.COM | 2022 | 1 | 1
DAI (Détécteur automatique incendie) | [5 empty] | 307 | 295 Détecteurs optiques 12 Détecteurs multi-critère
DM (Déclencheur Manuel) | [5 empty] | 36 | Adressés résonance
TRE (Tableau Répétiteur d'Exploitation) | [5 empty] | 1 | Au PCS Halle aux farines
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) |  | CHUBB | CMSI.COM
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) | [5 empty] | 0
DL (Diffuseur Lumineux) | [5 empty] | 36
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | [5 empty] | 80
Ouvrant de désenfumage, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) | [5 empty] | 5 | 2 Ouvrant et 3 VCF
CCF (Clapet Coupe Feu) | [5 empty] | 5
Moteur d'amenée d'air (VAD) | [5 empty] | 0
Moteur d'extraction (VED) | [5 empty] | 2 | 1 VED en toiture ZF magasin 1 moteur hors SSI au RDC - extraction parking
AES CMSI | [5 empty] | 4x 12V/65Ah | 2022
AES 1 | [5 empty] | 2x 12V/17Ah | 2024
AES 2 | [5 empty] | 2x 12V/17Ah | 2024
AES 3 | [5 empty] | 2x 12V/17Ah | 2024
AES 4 | [5 empty] | 2x 12V/17Ah | 2022
AES SDI | [5 empty] | 2x 12V/17Ah | 2025
SSS (Système de sonorisation de sécurité)
Baie de sonorisation avec pupitre et micro |  | ATOS |  |  |  | 1
Hauts parleurs |  | BOSCH |  |  |  | 102
Ampli
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| VED 1 | France AIR | DEFUMAIR XTA 450H | Désenfumage seul | Triphasé 400V / d:450 | Terrasse R+9 | ZF 2 | France air | Ordinys 3 | 400V | oui
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| VED parking | France Air | AXALU 2 | Désenfumage seul |  | RDC - LT 002 | Parking - 10 bouches |  |  |  |  | commande SP dans la rampe / automate dans le LT 002
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
ZF2 | 0 | 2 | ALDES | CF2h | 10 grilles | oui | / | non

## STATON D'ECOLOGIE FORESTIERE UP
STATION D'ECOLOGIE FORESTIERE DE FONTAINEBLEAU
Adresse : Route dela tour Denecourt - 77300 FONTAINEBLEAU
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
Type O |  | 5ème catégorie |  |  | 2 niveaux en superstructure sur RDC
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | A | FINSECUR | BALTIC 512 | 2016-11-30 |  | 1
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique | [5 empty] | 20
DM (Déclencheur Manuel) | [5 empty] | 6
IA (Indicateur d'Action) | [5 empty] | 9
TRE (Tableau Répétiteur d'Exploitation) | [5 empty] | 2 | 1 Logement du gardien et 1 Accueil
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) | [5 empty] | ???
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) | [5 empty] | 3
DL (Diffuseur Lumineux) | [5 empty] | 13
AES SDI | [5 empty] | 1x 12V/7Ah | 2017
AES | [5 empty] | 1x 12V/1,2Ah | 2017

## UFR STAPS LACRETELLE UP
UFR STAPS - Site LACRETELLE
Adresse : 1 RUE LACRETELLE - 75015 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
ERP de type X avec activité L et N |  | 3éme catégorie |  |  | Batiment principal de 4 niveau en superstucture sur RDC
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | B
DM (Déclencheur Manuel) |  | Aviss | BM | 133/10/04 |  | 21
TRE
Report d'alamre SSI | [5 empty] | 1 | Acceuil entrée RDC
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) | B | AVISS | SA04134 |  | 2B | 1 | CMS105880
CMSI 2 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) | B | Aviss | BM | 133/10/04 |  | 25
DL (Diffuseur Lumineux)
Bandeau simple pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu)
Asservicement sur ventouse des PCF (Porte Coupe Feu)
Bandeau double pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) |  |  |  | 38273 |  | 11
AES 1 | [6 empty] | 2024
AES 2 FLASH | [6 empty] | 2022
AES 3 PCF | [6 empty] | 2020
CMSI AGORA | [6 empty] | 2022
CMSI AGORA | [6 empty] | 2022
REPORT CMSI BERNAR JEU | [5 empty] | 2X12V/17Ah | 2025-03-13

## UFR STAPS BERNARD JEU
UFR STAPS - Site LACRETELLE
Adresse : 1 RUE LACRETELLE - 75015 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
ERP de type X avec activité L et N |  | 3éme catégorie |  |  | Bâtiemt "Bernard JEU" de 3 nieau en superstucture (RDCH, 1er étage et 2ème étage) su RDC / Gymnase "WATTEAU"
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie)
DM (Déclencheur Manuel) |  | AVISS | Simple contact | 31/11/12 |  | 24
TRE
Report d'alamre SSI | [5 empty] | 2 | TBT/RDC + logement 1er
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) |  | AVISS | BRASS PRO | 31/11/12 | 2B |  | TBT/RDC
CMSI 2 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) |  | neutronic | 2074BA | 31/11/12 |  | 24
DL (Diffuseur Lumineux) |  | Cooper Fulleon | Solista Maxi | 31/11/12 | Rouge (1 hertz) | 27
Bandeau simple pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) |  | Bloc Fer | Bloc Das 57 | 31/11/12 |  | 2
Asservicement sur ventouse des PCF (Porte Coupe Feu) |  | Bloc Fer | Bloc Das 114 | 31/11/12 |  | 2
Bandeau double pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu)
AES PCF
AES FLASH
CMSI AGORA
CMSI AGORA
REPORT CMSI BERNAR JEU | [5 empty] | 2X 12V/2,1Ah | 2025-03-13

## IUT DE PARIS UP
IUT DE PARIS - Site MIRABEAU
Adresse : 143 AVENUE DE VERSAILLES - 75016 PARIS
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
R |  | 2 |  |  | Site composé de trois bâtiments : Bâtiment BLERIOT composé de 7 niveaux en superstructure sur RDC, Bâtiment VERSAILLE composé de 4 niveaux en superstructure sur RDC et 1 niveau en infrastructure et le bâtiment Amphithéâtre composé d'1 niveaux en superstucture sur RDC
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | A | SEFI | Hépais S1024 | 2011-03-01 |  | 1
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique | A | ASD |  | 2011-03-01 |  | 110
DM (Déclencheur Manuel) | A | FARE |  | 2011-03-01 |  | 62 | changé en 2014
IA (Indicateur d'Action) | A |  |  | 2011-03-01 |  | 6
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) | A | SEFI | Delta 256 | 2011-03-01 |  | 1 | 13 UGA 5ZA, 4ZC, 2ZF, 2CR, 1 US EXTINCTION
ECS Local serveur (extinction gaz) | A | SEFI | Alpha S2/6/10 | 2011-03-01 |  | 1 | US EXTINCTION
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) | A | SESSY |  | 03/2011 ET 11/2014 |  | 67
DL (Diffuseur Lumineux) | A | SESSY |  | 03/2011 ET 11/2014 |  | 81 | ajout de diffuseur lumineux dans les sanitaires
DSME (Diffuseur Sonore avec Message Enregistré) | A | NEUTRONIC |  | 2014-11-01 |  | 6
DM Vert (Déclencheur Manuel vert) de déverrouillage des Issus de Secours | A |  |  | 2011-03-01 |  | 9 | 24V
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) | A |  |  | 2011-03-01 |  | 112
Bandeau simple pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) |  | Sewozy |  |  |  | 5
Bandeau double pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) |  | Sewozy
Ouvrant de désenfumage, CCF, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) | A | France AIR |  | 2011-03-01 |  | 10
Coffret AES | A | SLAP |  | 2011-03-01 |  | 1X 12V/1,2Ah
Coffret C24 AES | A | SLAP |  | 2011-03-01 |  | 2X 24V/12Ah
Coffret C48 AES | A | SLAP |  | 2011-03-01 |  | 1X 24V/12Ah
BATTERIE AES SSI | [5 empty] | 2X 12V / 1,2Ah | remplacée en 04/2025
BATTERIE AES 1, 2, 3 | [5 empty] | 6X 12V / 12Ah | remplacée AES1 2024 AES 2 04/2025 AES 3 2023
BATTERIE AES ECS | [5 empty] | 2X 12V / 7Ah | remplacée en 03/2022
BATTERIE AES SDI CMSI | [5 empty] | 2X 12V / 17Ah | remplacée en CMSI 04/2023 SDI 02/2022
EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ 2 BOUTEILLES (mélange ARGON AZOTE) | [5 empty] | 2 | Capacité des bouteilles 135Kg et 142 kg changement prevue 2029
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| extracteur cuisine | CIAT | VEGA 900 | Désenfumage seul | 7,5 kW | terasse bâtiment Blériot | ZF01 | France AIR | ORDINYS 937 | coffret 2 vitesses | OUI
| introducteur cuisine | McQuay | SPA1282LW | Confort intégré désenfumage |  | Local technique CROUS sous sol | ZF01 | France AIR | ORDINYS 937
| coffret commande locale introducteur cuisine | VIM | pilot'air 2002 |  |  | Local technique CROUS sous sol | ZF01
| coffret commande locale extrateur cuisine | VIM | pilot'air 2002 |  |  | Local technique CROUS sous sol | ZF01
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| Ventilateur | FEVI |  | Désenfumage seul | 4,5 kW | parking niveau -1 | parking | DRAGER | Comy SVGS G01 | 230 VAC | non | commande pompier entrée parking au 144 quai Blériot
| Ventilateur | FEVI |  | Désenfumage seul | 4,5 kW | parking niveau -1 | parking | DRAGER | Comy SVGS G02 | 231 VAC | non | commande pompier entrée parking au 144 quai Blériot
| Caisson | CALADAIR | PYROSTAR turbine à action | Désenfumage seul | 40A M48 11kW | parking niveau -1 | parking | DRAGER | SVGS Ed1 | 232 VAC | non | commande pompier entrée parking au 144 quai Blériot
| commande pompier | [6 empty] | DRAGER | SVGS SP8B Ed1 | 233 VAC | non | commande pompier entrée parking au 144 quai Blériot
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
ZF01 | 4 |  | France AIR | EVOLYS |  | OUI |  | NON
ZF01 |  | 4 | France AIR | BTDR 2H CF 2H | 4 GRILLES | OUI |  | NON

## PSYCHO BOULOGNE UP
UFR de Psychologie - Site BOULOGNE
Adresse : 71 avenue Edouard Vaillant - 95100 Boulogne-Billancourt
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
ERP de type R avec activité S et N |  | 1ère catégorie |  |  | 6 niveaux en superstructure et 3 niveaux infrastructure
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie)
Concernant le SDI 2 (Système de Détection Incendie)
DM (Déclencheur Manuel) |  | DEF | DMOA | 2014 |  | 47
IA (Indicateur d'Action)
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) | B | DEF | ANTARES 4 | 2014 | 2a | 1
CMSI 2 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)
Module déporté
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) |  | DEF | AVS2000 | 2014 |  | 90
Diffuseur sonore de sonorisation de sécurité
DL (Diffuseur Lumineux) |  | DEF | RCW | 2014 |  | 40
DSME (Diffuseur Sonore avec Message Enregistré)
Diffuseur sonores et lumineux
Module de controle UGCIS (Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours) |  | Alligator | Alligator 8 | 1999 |  | 1 | Sous contrat juqu'a fin décembre 2021
DM Vert UGCIS (Déclencheur Manuel vert) | [5 empty] | 8
DM Vert (Déclencheur Manuel vert) de déverrouillage des Issus de Secours
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) |  | DEF |  | 1999 |  | 81
Bandeau simple pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu)
Bandeau double pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) |  | DEF |  | 1999 |  | 27
Armoire de désenfumage
Ouvrant de désenfumage, VCF et Ventelle piloté par un DAS (Dispositif Actionné de Sécurité)
VCF (Volets Coupe Feu) |  |  | B205 | 1999 |  | 73 | VENTOUSE C9
Moteur d'amenée d'air (VAD) |  |  |  | 1999 |  | 10
Moteur d'extraction (VED) |  |  |  | 1999 |  | 13
AES VCF Bibliothèque et ouvrants de façde |  |  |  | 2018 |  | 8X 12V/7Ah | 2024-01-22
AES OUVRANT DE FACADE |  |  |  | 2018 |  | 2X 12V/12Ah | 2024-01-22
AES 2 |  |  |  | 2018 |  | 4X 12V/24Ah | 2022-05-03
AES 1 |  |  |  | 2018 |  | 4X 12V/38Ah | 2022-05-03
AES CMSI |  | CMSI |  | 2018 |  | 2X 12V/17Ah | 2022-01-05
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| Ventilateur d'extraction désenfumage EA1 | France AIR | AXALU2-AX71P41A3009 | Désenfumage seul | 400V | 1er sous-sol LT | ZF1 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'insufflation désenfumage INA1 | CDV | CNT ECO 15/15 949425 | Désenfumage seul | 400V | 1er sous-sol LT | ZF1 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'extraction désenfumage EA2 | VIM | KDTR F400 560-1349-D | Désenfumage seul | 400V | 1er sous-sol LT | ZF2 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'insufflation désenfumage INA2 | VIM | KSHR 500-1373-G | Désenfumage seul | 400V | 1er sous-sol LT | ZF2 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'extraction désenfumage EA3 | France AIR | AXALU2-BX50C48A01,1 | Désenfumage seul | 400V | Entresol LT | ZF3 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'insufflation désenfumage INA3 | CDV | CNT ECO 12/12 949425 | Désenfumage seul | 400V | Entresol LT | ZF3 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'extraction désenfumage EA4 | France AIR | AXALU2-BX50C48A01,1 | Désenfumage seul | 400V | Entresol LT | ZF4 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'insufflation désenfumage INA4 | CDV | CNT ECO 12/12 949425 | Désenfumage seul | 400V | Entresol LT | ZF4 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'extraction désenfumage EDFoyer | CDV | UD 450-1-7,5 | Désenfumage seul | 400V | Entresol LT2 | ZF5 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'extraction désenfumage ED1 | VIM | GTLB-3-071 -6d3-00 F400-120 | Désenfumage seul | 400V | 6eme TT | ZF6/ZF7b | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'extraction désenfumage ED3 | CDV | UD 280-1-3 | Désenfumage seul | 400V | 6eme TT | ZF10/20/30/40/50 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'extraction désenfumage ED2 | CDV | UD 500-1-7,5 | Désenfumage seul | 400V | 6ème LT | ZF8 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'extraction désenfumage ED5 | CDV | UD 355-1-3 | Désenfumage seul | 400V | 6ème LT | ZF8/10/20/30/40/50 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'extraction désenfumage ED8 | CDV | UD 450-1-4 | Désenfumage seul | 400V | 6ème LT | ZF10/20/30 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'extraction désenfumage ED11 | CDV | UD 450-1-4 | Désenfumage seul | 400V | 6ème LT | ZF10/20/30/40 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'extraction désenfumage ED13 | CDV | UD 355-1-4/1 | Désenfumage seul | 400V | 6ème LT | ZF40/50 | ALDES | Axone micro2 2V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'extraction désenfumage ED17 | CDV | UD 250-1-2,2 | Désenfumage seul | 400V | 6ème LT | ZF8 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'insufflation désenfumage IN4 | CDV | CNT ECO 10/10 | Désenfumage seul | 400V | 6eme LT | ZF10/20/30/40/50 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'insufflation désenfumage IN6 | CDV | CNT ECO 12/12 | Désenfumage seul | 400V | 6ème LT | ZF8/10/20/30/40/50 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'insufflation désenfumage IN7 | CDV | CNT ECO 10/10 | Désenfumage seul | 400V | 6ème LT | ZF10/20/30 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'insufflation désenfumage IN9 | CDV | CNT ECO 15/15 | Désenfumage seul | 400V | 6ème LT | ZF10/20/30/40/50 | ALDES | Axone micro2 2V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'insufflation désenfumage IN12 | CDV | CNT ECO 10/10 | Désenfumage seul | 400V | 6ème LT | ZF10/20/30/40 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
| Ventilateur d'insufflation désenfumage IN16 | CDV | ECO 12/12 | Désenfumage seul | 400V | 6ème LT | ZF8 | ALDES | Axone micro2 1V DES | 400V/8A | oui
Equipement de désenfumage hors SSI (généralement dans le parking) | Moteur | [6 empty] | Coffret de Relayage |  |  | Présence Pressostat | Emplacement des commandes
| Désignation | Marque | Modèle | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | puissance intensité
| Ventilateur d'extraction désenfumage Parking 2 vitesses | CDV | UD 710- 2 18/3 | Confort intégré désenfumage | 51000m3/h | 2eme sous-sol | Parking 2SS | Merlin Gerin | armoire | Armoire 400V/50A | oui | Local armoire moteur 2SS + pompier RDC
| Ventilateur d'extraction désenfumage Parking 2 vitesses | CDV | UD 710SV- 2 30/7 | Confort intégré désenfumage | 63600m3/h | 3eme sous-sol | Parking 3SS | Merlin Gerin | armoire | Armoire 400V/50A | oui | Local armoire moteur 3SS + pompier RDC
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
ZF1 | 1 | 2 | ALDES | CF2h | 3 grilles | oui | nc | oui
ZF2 | 1 | 2 | ALDES | CF2h | 3 grilles | oui | nc | oui
ZF3 | 0 | 1 | ALDES | CF2h | 3 grilles | oui | nc | oui
ZF4 | 0 | 1 | ALDES | CF2h | 3 grilles | oui | nc | oui
ZF5 | 2 | 1 | ALDES | CF2h | 5 grilles | oui | nc | non
ZF6 | 2 | 1 | ALDES | CF2h | 4 grilles | oui | nc | oui
ZF7 | 0 | 1 | ALDES | CF2h | 0 grille | oui | nc | oui
ZF7b | 1 | 0 | ALDES | CF2h | 1 grille | oui | nc | non
ZF8 | 7 | 0 | ALDES | CF2h | 7 grilles | oui | nc | non
ZF10 | 9 | 1 | ALDES | CF2h | 9 grilles | oui | nc | oui
ZF20 | 9 | 1 | ALDES | CF2h | 9 grilles | oui | nc | oui
ZF30 | 10 | 0 | ALDES | CF2h | 10 grilles | oui | nc | non
ZF40 | 9 | 0 | ALDES | CF2h | 9 grilles | oui | nc | non
ZF50 | 7 | 0 | ALDES | CF2h | 7 grilles | oui | nc | non
ZF60 | 2 | 0 | ALDES | CF2h | 2 grilles | oui | nc | non

## UFR DROIT PRINCIPAL UP
Faculté de Droit, Economie et Gestion - Site MALAKOFF - Porte de Vanves
Adresse : 10 AVENUE PIERRE LAROUSSE - 92240 MALAKOFF
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
ERP de type R avec activité N, L et S |  | 1ère catégorie pour batiment principal |  |  | Batiment principal 4 étages en superstructure sur RDC et un niveau en infrastructure
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | A | SIEMENS | STT20 | 2018 | 1 | 1
Concernant le SDI 2 (Système de Détection Incendie) |  |  |  |  | 2B
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique |  | SIEMENS | FDO 221 |  |  | 148
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique thermique |  | SIEMENS | FDOOT 241 |  |  | 2
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur THERMOVELOCIMETRIQUE |  | SIEMENS | FDT 221 |  |  | 3
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur linéaire |  | SIEMENS | FDL 241 |  |  | 1
DM (Déclencheur Manuel) |  | SIEMENS | FDM 231 |  |  | 76 | 76 au bâtiment principal
DM RADIO (Déclencheur Manuel)
IA (Indicateur d'Action) |  | SIEMENS | FDAI92 |  |  | 45
TRE |  | SIEMENS | FT 2011 |  |  | 1
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) | A | SIEMENS | STT 20 | 2018 | 1 | 1 | FACULTE
CMSI 2 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)
Module déporté |  | SIEMENS | MEA20I | 2018 |  | 13 | FACULTE
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) |  | SIEMENS | SYMPHONI | 2018 | 1 | 62 | FACULTE
DL (Diffuseur Lumineux) |  | SIEMENS | SOLISTA LX | 2018 |  | 77 | FACULTE
DSME (Diffuseur Sonore avec Message Enregistré) |  | SIEMENS | SYMPHONI VOICE | 2018 |  | 6 | FACULTE
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu) |  | EXISTANT | VEM |  |  | 98 | 48V
Moteur d'extraction (VED) | [5 empty] | 2
CMSI | [5 empty] | 2X 12V/12Ah | 2022
AES 1 | [5 empty] | 4X 12V/12Ah | 02/2022
AES 2 | [5 empty] | 4X 12V/12Ah | 02/2022
AES 3 PCF | [5 empty] | 4X 12V/12Ah | 06/2022
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
Equipement de désenfumage liée au SSI | Moteur | [7 empty] | Coffret de Relayage |  |  |  | Présence Pressostat
| Désignation | Marque | Modèle | Réf | Type de moteur | puissance / diamètre | Localisation/etage | Zone d'influence | Marque | modele | Réf | puissance intensité
| Ventilateur d'extraction désenfumage E22 | VIM | KDTR F400 400 1635 D | 2440241039 | Confort externe désenfumage | TRI 400V /2,2- 0,5 kW 4,84A | Bat E toiture E308 | ZF1 | PILOTAIR | D1C2D-ld / 521202 | 1712083 | TRI 400 V/ 6 A | NON
| Ventilateur d'extraction désenfumage AmphI DE LACHARRIERE | VIM | KDTR F400 500 1369 G | 2440261012 | Désenfumage seul | TRI 400V 4 kW / 7,63A | Bat E toiture E308 | ZF2 | PILOTAIR | DP1V-ld / 520012 | 1611049 | TRI 400 V / 10,6 A | NON
n°ZF | Nombre de volet coupe feu | Nombre volet tunnel | Marque | Resistance au feu | Présence de grille | Contact de position | Accessibilité supérieur à 3m | Présence d'un réarmement à distance
ZF1 | 0 | 0 | / | / | 4 |  | OUI | NON/uniquement des grilles dans les amphis
ZF2 | 0 | 0 | / | / | 4 |  | OUI | NON/uniquement des grilles dans les amphis

## UFR DROIT BIBLIOTHEQUE
Faculté de Droit, Economie et Gestion - Site MALAKOFF - Porte de Vanves
Adresse : 10 AVENUE PIERRE LAROUSSE - 92240 MALAKOFF
Généralités sur l'établissement
ERP de Type et activitée |  | Catégorie |  |  | Décomposition du bâtiment
ERP de type R avec activité S |  | 2éme catégorie pour la BU |  |  | Bibliotheque 1 étage en superstructure et 1 RDC
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
Concernant le SDI 1 (Système de Détection Incendie) | B | FINESECURE | CELTIC PR | 2017 | 2 | 1 | BU
Concernant le SDI 2 (Système de Détection Incendie)
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur optique thermique
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur THERMOVELOCIMETRIQUE
DAI (Détecteur Automatique Incendie) détecteur de fumée détecteur linéaire
DM (Déclencheur Manuel) |  | FINESECURE | NEMO C |  |  | 6 | BU
DM RADIO (Déclencheur Manuel)
IA (Indicateur d'Action)
TRE
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
CMSI 1 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie) | B | FINESECURE | CELTIC PR | 2017 | 2B | 1 | BU
CMSI 2 (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)
Module déporté |  | FINESECURE | FI REP | 2017 |  | 1 | REPORT D'ALARME AU PC SECURITE
SSI (Système de Sécurité Incendie)
| Catégorie | Constructeur | Modèle | Date de mise en service | Type alarme | Quantité | Observation
DS (Diffuseur Sonore) |  | FINESECURE | CELTIC BAAS SA | 2017 | 2 | 23 | BU
DL (Diffuseur Lumineux) |  | FINESECURE | BAAL CELTIC SA | 2017 |  | 12 | BU
DSME (Diffuseur Sonore avec Message Enregistré)
Ventouse pour l'asservissement des PCF (Porte Coupe Feu)
Moteur d'extraction (VED)
AES 1
AES 2
AES PCF
BATTERIE | [5 empty] | 4X 12V/7Ah | 2021