Cahier des Clauses Techniques Particulières

(CCTP)

Version 1

| Désignation (objet) : Acquisition de trois bancs pédagogique : un « groupe froid négatif » ; un « groupe froid positif » et un « module montage câblage frigorifique » au profit du secteur froid des ateliers Fluides Spécialisés Mécanique du Service Logistique de la Marine à Toulon. |  |
| --- | --- |
| Référence : MM25-1057,MM25-1060 et MM25-1062 | Niveau de confidentialité : NON PROTEGE |
| Rédaction – Vérification |  |
| Rédigé par : |  |
| ICD CLAIR Gaëlle IRB OP16 – SSF Toulon | Acquis |
| Vérifié par : |  |
| MP CHEMIN Patrice Chargé d’affaires OP16 – SSF Toulon | Acquis |
| Validation – DSSF Toulon |  |
| Validé par : |  |
| ICT IIIB SUP Laurent MICHOUX Responsable Opération OP16 – SSF Toulon |  |

Table des matières

1.	GENERALITES	4

Objet du marché	4

Identification et caractérisation des exigences	4

Glossaire	4

Contexte et environnement d’emploi de l’équipement	4

2.	DOCUMENTS A APPLIQUER	4

ACQUISITION D’UN BANC PEDAGOGIQUE FROID POSITIF LE SLMT	5

ACQUISITION D’UN BANC FRIGORIFIQUE NEGATIF POUR LE SLMT	5

ACQUISITION D’UN BANC PEDAGOGIQUE « MODULE MONTAGE CABLAGE FRIGORIFIQUE » POUR LE SLMT	5

MODALITES DE LIVRAISON	5

3.	DOCUMENTATION	6

4.	EXIGENCES DE FORMATION	6

5.	MAINTENABILITE	6

6.	EXIGENCES DE MANAGEMENT	7

7.	EXIGENCES REGLEMENTAIRES ET SST	7

COMPOSITION DETAILLEE DES PRESTATIONS ET DES FOURNITURES	7

ANNEXES	9

8.	Annexe 1 : STB MM25-1060 BANC PEDAGOGIQUE « MODULE MONTAGE CABLAGE FRIGORIFIQUE » au profit du secteur froid des ateliers fluides spécialisés mécanique du service logistique de la marine à Toulon.	9

9.	Annexe 2 : STB MM25-1057 BANC PEDAGOGIQUE « « groupe froid positif » » au profit du secteur froid des ateliers fluides spécialisés mécanique du service logistique de la marine à Toulon.	12

10.	Annexe 3 : STB MM25-1062 BANC PEDAGOGIQUE « « groupe froid négatif » » au profit du secteur froid des ateliers fluides spécialisés mécanique du service logistique de la marine à Toulon.	17

Evolutions du document

| Version | Paragraphe / Exigence | Libellé de la modification |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tous | Rédaction initiale |

GENERALITES

## Objet du marché

L’objet du marché est l’acquisition de trois bancs pédagogiques : un « groupe froid négatif » ; un « groupe froid positif » et un « module montage câblage frigorifique » au profit du secteur froid des ateliers Fluides Spécialisés Mécanique du Service Logistique de la Marine à Toulon.

## Identification et caractérisation des exigences

Les exigences à respecter par le titulaire sont identifiées de manière unique par le symbole [Exig. xx] suivi d’un numéro chronologique.

## Glossaire

FDS 	: Fiche de Données de Sécurité

IHM	: Interface Homme Machine

MCO	: Maintien en Condition Opérationnelle

SLMC 	: Service Logistique de la Marine à Cherbourg

SLMB 	: Service Logistique de la Marine à Brest

SPD 	: Substances et Produits Dangereux

SST	: Santé et Sécurité au Travail

STB	: Spécification Technique du Besoin

## Contexte et environnement d’emploi de l’équipement

Ces équipements sont destinés à un usage professionnel et quotidien par les techniciens du SLM Toulon au profit du MCO Naval.

DOCUMENTS A APPLIQUER

- L’équipement devra être conforme en tous points aux exigences du code du travail : Normes et réglementations en vigueur relatives à la sécurité des machines et du personnel :

- Directive n° 2006/42/CE, qui définit les exigences essentielles de sécurité relatives à la conception et à la construction des équipements de travail neufs ;

- Règlements du code travail relatifs aux machines dangereuses et devront être accompagnées d’un certificat de conformité décret n° 92-766 du 29/07/92 et équipées d’une plaque de conformité ;

- Norme NF 60-204 relative à la sécurité électrique des machines ;

- Norme NFC 15-100 relative aux installations électriques.

# ACQUISITION D’UN BANC PEDAGOGIQUE FROID POSITIF LE SLMT

Le titulaire fournit un banc pédagogique au profit du secteur froid des ateliers Fluides Spécialisés Mécanique pour le SLM Toulon.

La description du besoin est donnée dans la STB figurant en annexe 1.

Livrable # 1 : Bordereau de livraison

# ACQUISITION D’UN BANC FRIGORIFIQUE NEGATIF POUR LE SLMT

Le titulaire fournit un banc pédagogique au profit du secteur froid des ateliers Fluides Spécialisés Mécanique pour le SLM Toulon.

La description du besoin est donnée dans la STB figurant en annexe 2.

Livrable # 2 : Bordereau de livraison

# ACQUISITION D’UN BANC PEDAGOGIQUE « MODULE MONTAGE CABLAGE FRIGORIFIQUE » POUR LE SLMT

Le titulaire fournit un banc pédagogique au profit du secteur froid des ateliers Fluides Spécialisés Mécanique pour le SLM Toulon.

La description du besoin est donnée dans la STB figurant en annexe 3.

Livrable # 3 : Bordereau de livraison

# MODALITES DE LIVRAISON

- Le titulaire effectue :

- La livraison à l’unité suivante :

  - BCRM TOULON

Service Logistique de la Marine de Toulon

BP 5 TOULON Cedex 09 83800 FRANCE

- Le déchargement, le raccordement et l’installation des machines dans le local indiqué par l’atelier concerné ;

- Le titulaire délivre les supports documentaires sur les fonctionnalités de la machine et attestations de formation des opérateurs au chef d’atelier.

DOCUMENTATION

Le titulaire fournit :

- Un échéancier de maintenance, incluant les contrôles réglementaires, les procédures, plans et schémas associés ;

- La documentation complète est à fournir en langue française en format papier ou sous format PDF.

- Des travaux dirigés avec leurs corrigés et des travaux pratiques avec leur fiches d’évaluation.

- Toute la documentation technique de maintenance permettant la réalisation de toutes les opérations prévues à l’échéancier (hors contrôles réglementaires) :

- Procédures de maintenance.

- Procédures d’essais.

- La liste détaillée et référencée des rechanges et consommables permettant un réapprovisionnement ultérieur.

- Le certificat de conformité CE de la machine et les éventuels certificats réglementaires (PV d’étalonnage - de contrôle réglementaire).

EXIGENCES DE FORMATION

- Le titulaire réalise, la livraison, une formation au profit de 4 opérateurs qualifiés au minimum.

- Les objectifs pédagogiques de la formation sont :

- Être capable d’utiliser toutes les fonctionnalités des machines ;

- Être capable de réaliser la maintenance de premier niveau (NTI1).

MAINTENABILITE

- Les opérateurs de l’atelier doivent pouvoir réaliser la maintenance et le dépannage de premier niveau (NTI1).

- Pendant la durée de garantie contractuelle, le cas échéant, le titulaire assure la maintenance préventive de niveau industriel (NTI2 et NTI3) prévue à l’échéancier constructeur.

EXIGENCES DE MANAGEMENT

- Le fournisseur est tenu d’observer les spécifications de management suivantes :

- La langue française est à utiliser lors des échanges dans le cadre du marché (notamment : courriers, contacts téléphoniques, réunions, documents) ;

- Les coordonnées de l’entité destinataire des réclamations clients (au sens de la norme ISO 9001) doivent être communiquées

EXIGENCES REGLEMENTAIRES ET SST

- Le titulaire participe, le cas échéant avec ses sous – traitants, au plan de prévention du chef d’organisme, pour toutes les prestations prévues. Le titulaire applique les dispositions prévues au plan de prévention et fournit les preuves nécessaires (habilitation de ses personnels ou de contrôles réglementaires des équipements de manutention utilisés etc…).

- Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans l’Arrêté du 19 mai 2020 (cf. exigence 1), et s’engage, pour ce qui le concerne, à s’y conformer. En cas d’accident touchant son personnel, outre les formalités à accomplir vis-à-vis des instances qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le titulaire reconnait devoir en informer le chef d’organisme utilisateur. Le titulaire s’engage à faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant reçu préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises en situation régulière vis-à-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient à une entreprise sous-traitante.

# COMPOSITION DETAILLEE DES PRESTATIONS ET DES FOURNITURES

| N° | Fourniture / Prestation | Type | Délais |
| --- | --- | --- | --- |
| Poste 1, 2 et 3 |  |  |  |
| 1 | Livraison, installation, branchement et mise en service par destination de la / des machine(s) | Livraison matérielle et prestation | T0 + xxx mois |
| 2 | Essais de vérification des machines | Prestation |  |
| 3 | Livraison des consommables et rechanges | Livraison matérielle |  |
| 4 | Dossier justificatif de conformité incluant le compte-rendu d’essai de vérification | Document (électronique) |  |
| 5 | Documentation technique d’exploitation et de maintenance | Document (électronique) |  |
| 6 | Formation sur sites | Prestation |  |
| 7 | Support de formation type fiches | Document (électronique) |  |
| 8 | Fiches de dépannage de premier niveau | Document (électronique) |  |
| 9 | Attestations de formation | Document (papier) |  |
| Poste 4 |  |  |  |
| 11 | Visites périodiques avec remplacement des pièces d’usure Remises en état de fonctionnement nominal en cas d’avarie | Prestation | T1+36 mois |
| 12 | Fournitures des consommables, ainsi que les rechanges nécessaires à l’exploitation pour une durée de 3 ans, en fonction du taux d’emploi | Bon de livraison |  |
| 13 | Compte-rendu des interventions | Document |  |
| Aléas |  |  |  |
| 14 | Prestations non prévues aux postes 1, 2 et 3 en lien avec le périmètre du marché - Aléas | Prestation Document (électronique) | T1 + 36 mois |

Avec T0 = Date de notification du marché

Avec T1 = Date de prononcé de réception de la dernière machine

# ANNEXES

Annexe 1 : STB MM25-1060 BANC PEDAGOGIQUE « MODULE MONTAGE CABLAGE FRIGORIFIQUE » au profit du secteur froid des ateliers fluides spécialisés mécanique du service logistique de la marine à Toulon.

- EXIGENCES FONCTIONNELLES

- Le banc pédagogique « module montage et câblage Frigorifique » doit pouvoir permettre ou doit être composé :

- L’approche progressive dans les activités pédagogiques couvrant l'ensemble du champ d'intervention sur les machines frigorifiques.

- D’un coffret électrique solidaire d’une platine amovible permettant le câblage à part des composants électriques.

- La réalisation de tuyauteries HP et BP avec ajout d’une électrovanne.

- La mise sous pression et recherche de fuites.

- Mise en service (Complément de charge, charges, réglages).

- Mesures sur installation et exploitations thermodynamiques.

- Mise en place d’une régulation avec vidange de l’évaporateur (Pump-down).

- Récupération de fluides frigorigènes.

- EXIGENCES TECHNIQUES

Le banc pédagogique « module montage et câblage Frigorifique » doit comporter les éléments suivants :

Composants du module de montage et câblage frigorifique :

- Un groupe frigorifique.

- Un pressostat HP et un pressostat BP.

- Un manomètre HP et un manomètre BP.

- Un filtre déshydrateur.

- Un voyant liquide.

- Deux vannes d'isolement encadrant le tube cuivre HP objet des TP de tuyauterie.

- Deux vannes d'isolement encadrant le tube cuivre BP objet des TP de tuyauterie.

- Un détendeur thermostatique.

- Un évaporateur de bar avec son ventilateur électrique et sa résistance de dégivrage.

- Un coffret électrique.

- Le module doit disposer :

- D’une alimentation électrique aux normes 220 volts 50Hz. D’un cordon d’alimentation de 3m minimum pour être relié, avec une prise monophasé mâle européenne.

- D’une plaque d’identification à la norme CE avec l’indication du type de fluide frigorigène, de sa quantité en Kg et Tonne équivalent CO2.

- D’un dispositif d’arrêt d’urgence intégré au module.

- Les caractéristiques du module doivent être comprises entre :

- L/ I/ H : 700-1000 x 500-800 x 700-1000 mm.

- Énergie électrique : 220 V-230V monophasé

- La masse ne doit pas excéder : 80 kg.

- Le module doit disposer de ces différents accessoires, notices permettant la mise en œuvre et l’utilisation de façon optimale et en toute sécurité.

- EXIGENCES RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

- Les machines doivent résister aux contraintes ci-dessous :

- À la chaleur élevée : Addition de la T° de l’environnement cumulée avec la T° dégagée lors du fonctionnement.

- Aux chocs, poussières et lubrifiant (Huile frigorifique).

- Aux coupures électriques fréquentes.

- EXIGENCES DE MAINTENANCE

TAUX D’EMPLOI

- Le matériel doit pouvoir fonctionner 5 jours sur 7 et 4 heures par jour.

DUREE DE VIE

- Le matériel doit pouvoir maintenir ses performances nominales pendant 10 ans minimum sans obsolescence technologique majeure.

CONSOMMABLES ET RECHANGES

- Le titulaire fournit les consommables et les rechanges nécessaires à l’exploitation pour une durée de trois ans en fonction du taux d’emploi

- EXIGENCES DE SERVICE

- Le titulaire assure le transport, la manutention, le déchargement et la mise en service après vérification des différents branchements effectués par le SLMT.

Le titulaire fournira pour cela, toutes les informations nécessaires, tension, ampérage, au SLM, afin que ce dernier réalise en avance de phase les travaux nécessaires pour l’installation des machines.

- Les essais en présence des opérateurs de l’atelier, et avec les objectifs suivants :

- La vérification de l’alimentation.

- Les essais de toutes les sécurités électriques et mécaniques, le fonctionnement de tous les organes.

- Le titulaire doit rédiger un compte rendu des essais réalisés.

- Le titulaire doit fournir un certificat de conformité au norme CE de l’installation à l’issu de la validation de la mise en service du module.

- EXIGENCES DE FORMATION

- Le titulaire réalise une formation sur le site de Toulon ou à distance au profit de 4 personnes.

- Les objectifs pédagogiques de la formation sont :

- Être capable d’exploiter toutes les fonctionnalités de toutes les machines.

- Être capable de réaliser la maintenance et le dépannage de premier niveau.

- Le titulaire délivre les supports documentaires sur les fonctionnalités de la machine et attestations de formation des opérateurs au chef d’atelier FSM.

Annexe 2 : STB MM25-1057 BANC PEDAGOGIQUE « « groupe froid positif » » au profit du secteur froid des ateliers fluides spécialisés mécanique du service logistique de la marine à Toulon.

- EXIGENCES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

EXIGENCES FONCTIONNELLES

- Le banc pédagogique « groupe froid positif » doit permettre :

- L'acquisition des concepts thermodynamiques liés à l'industrie du froid.

- Les activités d’installation, de mise en service, de paramétrage et de maintenance.

- L’étude des circuits frigorifiques et électriques.

- L’identification et relevé des caractéristiques du matériel.

- Le tracé du cycle sur le diagramme enthalpique : bilan énergétique de l’installation (Échangeurs, Chambre froide) et détermination des coefficients de performance.

- L’instrumentation de débit, pressions et températures.

- La charges ou le complément, réglages et la récupération de fluides frigorigènes.

- La mise en place d’une régulation avec vidange de l’évaporateur (Pump-down).

EXIGENCES FONCTIONNELLES

Le banc pédagogique « groupe froid positif » doit comporter les éléments suivants :

Composants  du banc pédagogique :

- Chambre froide positif :

  - Un caisson isolant.

  - Une soupape d’équilibrage de pression avec joint chauffant.

- Groupe frigorifique au R 134a :

  - Un pressostat et un manomètre HP.

  - Un pressostat et un manomètre BP.

  - Un manomètre BP avant régulateur de pression de démarrage.

  - Un filtre déshydrateur.

  - Un voyant liquide.

  - Un détendeur thermostatique.

  - Une électrovanne en amont du détendeur thermostatique.

  - Un évaporateur de plafonnier ventilé.

  - Un thermostat régulateur électronique de mise en route du ventilateur de l’évaporateur et de commande de l’électrovanne.

- Coffret électrique :

  - Contacteur général : assure la coupure des alimentations électriques en cas d’arrêt d’urgence.

  - Trois Disjoncteurs assurent la protection de l’unité hermétique, du ventilateur du condenseur et des ventilateurs de l’évaporateur.

  - Un Porte fusible unipolaire + neutre : assure la protection du primaire du transformateur.

  - Un Transformateur : alimente le circuit de commande en 12V et 24V alternatif.

  - Un Porte fusible : protection des secondaires du transformateur.

  - Trois Contacteur bipolaire : mise en fonctionnement du compresseur, ventilateur du condenseur et des ventilateurs.

  - Porte du coffret contenant la boutonnerie et l’accès au régulateur frigorifique pré-positionné.

  - Un Sectionneur.

- Régulation mise en œuvre :

  - Régulation thermostatique avec vidange de l’évaporateur (Pump Down) et dégivrage par arrêt de l’installation.

- Le banc pédagogique doit fonctionner :

Pour des températures comprises entre +0°C à +8°C (Applications typiques de conservation d'aliments frais)

- Le banc pédagogique doit disposer :

- D’une alimentation électrique aux normes 220 volts 50Hz. D’un cordon d’alimentation de 3m minimum pour être relié, avec une prise monophasé mâle européenne.

- D’une plaque d’identification à la norme CE avec l’indication du type de fluide frigorigène, de sa quantité en Kg et Tonne équivalent CO2.

- D’un dispositif d’arrêt d’urgence intégré au module.

- Les caractéristiques du banc pédagogique doivent être comprises entre :

- L/ I/ H : 1300-1800 x 800-1000 x 1900-2000 mm.

- Énergie électrique : 220- 230 V monophasé.

- La Masse ne doit pas excéder : 300 kg.

- Le module doit disposer de ses différents accessoires, notices permettant la mise en œuvre et l’utilisation de façon optimale et en toute sécurité.

- EXIGENCES RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT D’UTILISATION

- Les machines doivent résister aux contraintes ci-dessous :

- À la chaleur élevée : Addition de la T° de l’environnement cumulée avec la T° dégagée lors du fonctionnement.

- Aux chocs, poussières et lubrifiant (Huile frigorifique).

- Aux coupures électriques fréquentes.

- EXIGENCES DE MAINTENANCE

Taux d’utilisation

Le secteur froid du SLM TOULON utilisera le banc pédagogique plusieurs fois par mois.

- Le matériel doit pouvoir fonctionner à minima 6 heures par jour et cinq jours par semaines.

- Les pièces de rechanges nécessaires à la maintenance préventive ou corrective doivent être disponible sous 30 jours.

Durée de vie

- Le matériel doit être résistant dans le temps et doit pouvoir maintenir ses performances nominales pendant 10 ans au taux d’utilisation spécifié, tout en garantissant l’approvisionnement des pièces défectueuses sans modification technologique majeure pendant 5 ans.

Garantie

- Le titulaire assure une garantie de 3 ans pièces / main d’œuvre / déplacement OU HOTLINE SAV / livraison sur le site du SLM TOULON pour ce type de module.

- EXIGENCES DE MIS EN SERVICE

- Le titulaire assure le transport, la manutention, le déchargement et la mise en service après vérification des différents branchements.

Le titulaire fournira, toutes les informations nécessaires, tension, ampérage, au SLM, afin que ce dernier réalise en avance de phase les travaux nécessaires pour l’installation des machines.

- Les essais en présence des opérateurs de l’atelier, et avec les objectifs suivants :

- La vérification de l’alimentation.

- Les essais de toutes les sécurités électriques et mécaniques, le fonctionnement de tous les organes.

- Le titulaire doit rédiger un compte rendu des essais réalisés.

- Le titulaire doit fournir un certificat de conformité au norme CE de l’installation à l’issu de la validation de la mise en service du module.

- EXIGENCES DE FORMATION

- Le titulaire réalise une formation sur le site de Toulon ou à distance au profit de 5 de personnes.

- Les objectifs pédagogiques de la formation sont :

- Être capable d’exploiter toutes les fonctionnalités de la machine.

- Être capable de réaliser la maintenance et le dépannage de premier niveau.

- Le titulaire délivre les supports documentaires sur les fonctionnalités de la machine et attestations de formation des opérateurs au chef d’atelier FSM.

- Pour la formation le titulaire fournira un logiciel interactif de formation au dépannage des groupes froids et pompes à chaleur et 6 support de formation (manuel ENERBASE : le froid, la clim, le solaire thermique et les PAC expliqués au débutant

Annexe 3 : STB MM25-1062 BANC PEDAGOGIQUE « « groupe froid négatif » » au profit du secteur froid des ateliers fluides spécialisés mécanique du service logistique de la marine à Toulon.

- EXIGENCES FONCTIONNELLES, TECHNIQUES ET REACTIVITE

Exigences fonctionnelles

- Le banc pédagogique « groupe froid négatif » doit permettre :

- L'acquisition des concepts thermodynamiques liés à l'industrie du froid.

- Les activités d’installation, de mise en service, de paramétrage et de maintenance.

- L’étude des circuits frigorifiques et électriques.

- L’identification et relevé des caractéristiques du matériel.

- Le tracé du cycle sur le diagramme enthalpique : bilan énergétique de l’installation (Échangeurs, Chambre froide) et détermination des coefficients de performance.

- La charges ou le complément, réglages et la récupération de fluides frigorigènes.

- La mise en place d’une régulation avec vidange de l’évaporateur (Pump-down).

Exigences techniques

- Le banc pédagogique « groupe froid négatif » doit comporter les éléments suivants :

Composants du banc pédagogique :

- Chambre froide négative :

  - Un caisson isolant

  - Une soupape d’équilibrage de pression avec joint chauffant.

  - Le cadre de porte possède une résistance de dégivrage sous le joint de porte.

- Groupe frigorifique au R 452 :

  - Un pressostat et un manomètre HP.

  - Un pressostat et un manomètre BP.

  - Un manomètre BP avant régulateur de pression de démarrage.

  - Un filtre déshydrateur.

  - Un voyant liquide.

  - Un détendeur thermostatique.

  - Une électrovanne en amont du détendeur thermostatique.

  - Un évaporateur de plafonnier ventilé, une résistance de dégivrage et une canalisation d’évacuation des condensats avec cordon de dégivrage.

  - Un régulateur de démarrage KVL.

  - Un régulateur de fonctionnement avec contrôle du dégivrage.

  - Un variateur de vitesse du moteur du ventilateur du condenseur.

- Coffret électrique :

  - Alimentation monophasée.

  - Variateur de vitesse sur le compresseur.

  - Contacteur général : assure la coupure des alimentations électriques en cas d’arrêt d’urgence.

  - Trois Disjoncteurs assurent la protection de l’unité hermétique, du ventilateur du condenseur et des ventilateurs de l’évaporateur.

  - Quatre Porte fusible unipolaire + neutre : assurent la protection du primaire du transformateur, de la résistance de dégivrage de l’évaporateur, la résistance de dégivrage de la porte et de la résistance de dégivrage de la soupape.

  - Un transformateur : alimente le circuit de commande en 12V et 24V alternatif.

  - Un porte fusible : protection des secondaires du transformateur.

  - Quatre Contacteurs bipolaire : mise en fonctionnement du compresseur, ventilateur du condenseur, des ventilateurs de l’évaporateur et de la résistance de dégivrage de l’évaporateur.

  - Porte du coffret contenant la boutonnerie et l’accès au régulateur frigorifique et au variateur de vitesse du ventilateur condenseur.

  - Un sectionneur

  - Régulation thermostatique avec vidange de l’évaporateur (Pump Down) et dégivrage par résistance de dégivrage.

- Le banc pédagogique doit fonctionner :

- Pour des températures comprises entre -18 et -23°C (Applications typiques de conservation de produits congelés)

- Le banc pédagogique doit disposer :

- D’une alimentation électrique aux normes 220 volts 50Hz. D’un cordon d’alimentation de 3m minimum pour être relié, avec une prise monophasé mâle européenne.

- D’une plaque d’identification à la norme CE avec l’indication du type de fluide frigorigène, de sa quantité en Kg et Tonne équivalent CO2.

- D’un dispositif d’arrêt d’urgence intégré au module.

- Les caractéristiques du banc pédagogique doivent être comprises entre :

-    L/ I/ H : 1300-1800 x 800-1000 x 1900-2000 mm.

- Énergie électrique : 220-230 V monophasé

- La masse ne doit pas excéder : 300 kg.

- Le module doit disposer de ses différents accessoires, notices permettant la mise en œuvre et l’utilisation de façon optimale et en toute sécurité.

- EXIGENCES RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT

Environnement d’utilisation

- Les machines doivent résister aux contraintes ci-dessous :

- À la chaleur élevée : Addition de la T° de l’environnement cumulée avec la T° dégagée lors du fonctionnement.

- Aux chocs, poussières et lubrifiants (Huile frigorifique).

- Aux coupures électriques fréquentes.

- EXIGENCES DE MAINTENANCE

Taux d’utilisation

Le secteur froid du SLM TOULON utilisera le banc pédagogique plusieurs fois par mois.

- Le matériel doit pouvoir fonctionner à minima 6 heures par jour et cinq jours par semaines.

Maintenance

- Les opérateurs et technicien de l’atelier froid du SLM TOULON doivent pouvoir réaliser la maintenance et le dépannage de premier niveau (NTI1).

- Les pièces de rechanges nécessaires à la maintenance préventive ou corrective doivent être disponible sous 30 jours.

Durée de vie

- Le matériel doit être résistant dans le temps et doit pouvoir maintenir ses performances nominales pendant 10 ans au taux d’utilisation spécifié, tout en garantissant l’approvisionnement des pièces défectueuses sans modification technologique majeure pendant 5 ans.

Garantie

- Le titulaire assure une garantie de 3 ans pièces / main d’œuvre / déplacement OU HOTLINE SAV / livraison sur le site du SLM TOULON pour ce type de module.

- EXIGENCES DE MIS EN SERVICE

- Le titulaire assure le transport, la manutention, le déchargement et la mise en service après vérification des différents branchements effectués par le SLMT.

Le titulaire fournira pour cela, toutes les informations nécessaires, tension, ampérage, au SLM, afin que ce dernier réalise en avance de phase les travaux nécessaires pour l’installation des machines.

- Les essais en présence des opérateurs de l’atelier, et avec les objectifs suivants :

- La vérification de l’alimentation.

- Les essais de toutes les sécurités électriques et mécaniques, le fonctionnement de tous les organes.

- Le titulaire doit rédiger un compte rendu des essais réalisés.

- Le titulaire doit fournir un certificat de conformité au norme CE de l’installation à l’issu de la validation de la mise en service du module.

- EXIGENCES DE FORMATION

- Le titulaire réalise une formation sur le site de Toulon ou à distance au profit de 5 personnes.

- Les objectifs pédagogiques de la formation sont :

- Être capable d’exploiter toutes les fonctionnalités de toutes les machines.

- Être capable de réaliser la maintenance et le dépannage de premier niveau.

- Le titulaire délivre les supports documentaires sur les fonctionnalités de la machine et attestations de formation des opérateurs au chef d’atelier FSM et 6 Manuels du dépanneur 6 éme édition.