## Page_Garde
ANCIEN CAMP DE CONCENTRATION DE NATZWEILER-STRUTHOF (67)
RESTAURATION DE LA BARAQUE CUISINE
0
D.P.G.F. LOT N°06 ELECTRICITE
|  | 2025-04-01 | Ind : | E
Maîtrise d’œuvre
PIERRE DUFOUR ACMH - 18, rue du sentier 75002 PARIS
B3E - 38 RUE PAUL DIACRE - 57000 METZ Tél. 03 87 75 02 19 - Email B3ELorrain@aol.com

## Batiment
--- | N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Qu | Qu | P.U. | P. Total | N° TITRE | Désignation
--- |  |  |  |  | Ent. | € H.T | € H.T.
---
--- | I | ELECTRICITE | [5 empty] | I
---
--- | 1 | TRAVAUX PREPARATOIRE, ORIGINE DES INSTALLATIONS | [5 empty] | 1
---
--- | 1.01 | Relevés et études | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.02 | Installation de chantier à la charge du lot N°1 | PM |  |  |  | PM |  | 0
--- | 1.03 | Neutralisations des installations | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Dépose, sans réemploi, tri et évacuation des équipements électriques | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Dépose très soigné pour restauration (matériels datant des périodes concentrationnaire ou pénitentiaire) | ens. | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- | 1.04 | Présentation des échantillons et des prototypes | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.05 | Origine de l'installation raccordement sur TD Guérite existant (Q3.3 4x25A) | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.05.01 | Lignes d`alimentation depuis le disjoncteur ci-avant jusqu`au TD Cuisine. | [6 empty] | 0
--- |  | Câble U1000R02V 4x25mm² + terre | ml | 90 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | TRAVAUX PREPARATOIRE, ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | TERRE,DISTRIBUTION GENERALE | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2.01 | Mise à la terre | [6 empty] | 0
--- |  | Contrôle de la prise de terre, complément éventuel par un ou plusieurs piquets, établissement d'un rapport d'essais | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Liaisons équipotentielles des éléments métalliques accessibles de la construction, de l'ensemble des canalisations dès leur entrée dans le bâtiment, interconexion avec la prise de terre existante, barrette de coupure | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Raccordement du paratonnerre interconnexion avec la prise de terre du bâtiment | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 2.02 | Chemins de câbles, goulottes, fourreaux | [6 empty] | 0
--- | 2.02.01 | Chemin de câbles en fil d`acier haute résistance électrozingué compris cornières de séparation, éclisses, clavettes, consoles, suspentes et toutes sujétions. Marque CABLOFIL ou équivalent type: | [6 empty] | 0
--- |  | - CF 30x100 | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | - CF 30x100
--- | 2.02.02 | Goulotte de distribution P.V.C. blanc, compris angles ajustables, embouts, et toutes sujétions. Marque PLANET-WATTHOM série Viadis ou équivalent : | [6 empty] | 0
--- |  | - CT 190x60 | ml | 10 | 0 |  | 0 |  | - CT 190x60
--- | 2.02.03 | Fourreaux en PVC distribution courants forts et faibles (provision) | [6 empty] | 0
--- |  | Fourreaux aiguillés TPC Rouge Ø100 | ml | 200 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés TPC Rouge Ø100
--- |  | Fourreaux aiguillés TPC Vert Ø40 | ml | 200 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés TPC Vert Ø40
--- | [6 empty] | 0 |  | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | TERRE,DISTRIBUTION GENERALE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3 | TABLEAUX ET DISTRIBUTION EN AVAL | [5 empty] | 3 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3.01 | Tableaux de distribution |  | 1e-12 |  |  |  |  | 0
--- | 3.01.01 | Tableau de distribution T.D.Cuisine marque Schneider Electric type Prisma plus ou équivalent avec porte fermant à clé, dimensionné pour recevoir l`ensemble du matériel décrit ci-après: |  | 1 | 0 |  |  |  | Tableau de distribution T.D.Cuisine marque Schneider Electric type Prisma plus ou équivalent avec porte fermant à clé, dimensionné pour recevoir l`ensemble du matériel décrit ci-après:
--- |  | - 1 interrupteur général INS 4x40A ( A.U. ) |  | 1 | 0 |  |  |  | interrupteur général INS 4x40A ( A.U. )
--- |  | - 1 compteur(s) modulaire(s) triphasé(s) avec sortie impulsionnelle. |  | 1 | 0 |  |  |  | compteur(s) modulaire(s) triphasé(s) avec sortie impulsionnelle.
--- |  | - 2 interrupteur(s) différentiel(s) I.D. 4x40A 300mA |  | 2 | 0 |  |  |  | interrupteur(s) différentiel(s) I.D. 4x40A 300mA
--- |  | - 7 disjoncteur(s) différentiel(s) DT40 Uni+N 16A 30mA |  | 7 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) différentiel(s) DT40 Uni+N 16A 30mA
--- |  | - 8 disjoncteur(s) DT40 Uni+N 10A |  | 8 | 0 |  |  |  | disjoncteur(s) DT40 Uni+N 10A
--- |  | - 1 emplacement en réserve pour boîtier de télécommande des B.A.E.S. |  | 1 | 0 |  |  |  | emplacement en réserve pour boîtier de télécommande des B.A.E.S.
--- |  | - 1 emplacement(s) en réserve pour modules KNX
--- |  | Câblage, repérage suivant schémas joints. | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Câblage, repérage suivant schémas joints.
--- | 3.02 | Lignes d`alimentation compris fourreaux des différents circuits, depuis le tableau ci avant jusqu`à la première boîte de dérivation desservant les installations de chaque local, le câblage des foyers lumineux, prises de courant, etc. étant inclus dans les prix unitaires des positions suivantes. |  | 1e-12 |  |  |  |  | 0
--- |  | - Câble U1000 R02V 3x1.5 mm² | ml | 160 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 3x1.5 mm²
--- |  | - Câble U1000 R02V 3x2.5 mm² | ml | 250 | 0 |  | 0 |  | - Câble U1000 R02V 3x2.5 mm²
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | TABLEAUX ET DISTRIBUTION EN AVAL |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 4 | INSTALLATIONS | [5 empty] | 4 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 4.01 | Installation de 1 foyer(s) lumineux simple allumage (local technique) | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Installation de 1 foyer(s) lumineux simple allumage (local technique)
--- | 4.02 | Installation de 2 foyer(s) lumineux simple allumage (bureau accueil 01) | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Installation de 2 foyer(s) lumineux simple allumage (bureau accueil 01)
--- | 4.03 | Installation de 1 foyer(s) lumineux commandé par 1 détecteur(s) de mouvement infrarouge en applique 230° IP 54 cl.2 à télécommande. B.E.G. type Luxomat série RC-plus 230 ou équivalent. (couloir ouest 02) | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Installation de 1 foyer(s) lumineux commandé par 1 détecteur(s) de mouvement infrarouge en applique 230° IP 54 cl.2 à télécommande. B.E.G. type Luxomat série RC-plus 230 ou équivalent. (couloir ouest 02)
--- | 4.04 | Installation de 3 boutons poussoirs de commande raccordé sur module KNX décrit au chapitre Gestion d'éclairage ( L.03-13 ). | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Installation de 3 boutons poussoirs de commande raccordé sur module KNX décrit au chapitre Gestion d'éclairage ( L.03-13 ).
--- | 4.05 | Installation de 1 foyer(s) lumineux commandé depuis le coffret de commande décrit ci-avant ( L.03, 07 & 08). | p | 3 | 0 |  | 0 |  | Installation de 1 foyer(s) lumineux commandé depuis le coffret de commande décrit ci-avant ( L.03, 07 & 08).
--- | 4.06 | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis le coffret de commande décrit ci-avant ( L.06, 09, 12 & 13). | p | 4 | 0 |  | 0 |  | Installation de 2 foyer(s) lumineux commandé depuis le coffret de commande décrit ci-avant ( L.06, 09, 12 & 13).
--- | 4.07 | Installation de 3 foyer(s) lumineux commandé depuis le coffret de commande décrit ci-avant ( L.05). | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Installation de 3 foyer(s) lumineux commandé depuis le coffret de commande décrit ci-avant ( L.05).
--- | 4.08 | Installation de 6 foyer(s) lumineux commandé depuis le coffret de commande décrit ci-avant ( L.04a & 04b). | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Installation de 6 foyer(s) lumineux commandé depuis le coffret de commande décrit ci-avant ( L.04a & 04b).
--- | 4.09 | Installation de 8 foyer(s) lumineux commandé depuis le coffret de commande décrit ci-avant ( L.11). | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Installation de 8 foyer(s) lumineux commandé depuis le coffret de commande décrit ci-avant ( L.11).
--- | 4.10 | Prise de courant 2x10-16A+T ( S I ) montage au droit de la commande d'éclairage. | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Prise de courant 2x10-16A+T ( S I ) montage au droit de la commande d'éclairage.
--- | 4.11 | Nourice aluminium module 45 courants forts et faibles pour poste bureautique montage encastré dans banque d'accueil composé de : - 4 prises de courant 2x10-16A+T - 2 supports 45x45 pour prise type RJ 45. | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Nourice aluminium module 45 courants forts et faibles pour poste bureautique montage encastré dans banque d'accueil composé de : - 4 prises de courant 2x10-16A+T - 2 supports 45x45 pour prise type RJ 45.
| 4.12 | Prise de courant 2x10-16A+T (A M) provision aménagement muséo | p | 20 | 0 |  | 0 |  | Prise de courant 2x10-16A+T (A M) provision aménagement muséo
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 5 | LUSTRERIE | [5 empty] | 5 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 5.01 | Type 1 - Applique étanche Marque THPG type Lisilux wall-mounted ref 177049 ou équivalent équipée d'une lampe led E27 17W 1500 lms IP54 classe 2 (Local technique) | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Type 1 - Applique étanche Marque THPG type Lisilux wall-mounted ref 177049 ou équivalent équipée d'une lampe led E27 17W 1500 lms IP54 classe 2 (Local technique)
--- | 5.02 | Type 2 – Luminaire tubulaire Marque VIABUZZINO type bacchetta magica led ou équivalent longueur 1535 mm 19,5W 24 V 1872lm 3000°K. | [6 empty] | Type 2 – Luminaire tubulaire Marque VIABUZZINO type bacchetta magica led ou équivalent longueur 1535 mm 19,5W 24 V 1872lm 3000°K.
--- |  | Montage en plafond Locaux 01 à 08 & 10 à 13 | p | 37 | 0 |  | 0 |  | Montage en plafond Locaux 01 à 08 & 10 à 13
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | LUSTRERIE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - ELECTRICITE | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | II | SECURITE | [5 empty] | II | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1 | ECLAIRAGE DE SECURITE | [5 empty] | 1 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1.01 | Boîtier de télécommande pour la mise au repos et le réallumage à distance installé sur le TD Cuisine | p | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- | 1.02 | BAES décoratif, à auto gestion intégrée, télécommandé, 45 lumens, autonomie 1 heure, non permanent, montage au choix de l'architecte (éclairage évacuation). Marque Viabizzuno modèle trasparenza 100 ou équivalent constitué de : - trasparenza 100 pictogramme 100x100 vert, référence F9 168 79 R - trasparenza 100 PR finition corps noir LED 2x1W 240V+EME 1h selftest pour marché français référence F6 168 63 compris accessoires pour pose en drapeau et accessoires divers | p | 9 | 0 |  | 0 |  | BAES décoratif, à auto gestion intégrée, télécommandé, 45 lumens, autonomie 1 heure, non permanent, montage au choix de l'architecte (éclairage évacuation). Marque Viabizzuno modèle trasparenza 100 ou équivalent constitué de : - trasparenza 100 pictogramme 100x100 vert, référence F9 168 79 R - trasparenza 100 PR finition corps noir LED 2x1W 240V+EME 1h selftest pour marché français référence F6 168 63 compris accessoires pour pose en drapeau et accessoires divers
--- | 1.03 | Câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant compris fourreaux dans les parois ou pose sur chemins de câbles dans les faux plafonds, compris raccordement. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - Câble U 1000 R02 V 5x1.5 mm² | ml | 150 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | NOTA: Les équipements SSI ne sont pas à la charge du présent lot. | PM | 1e-12 |  |  | PM |  | 0
| 2.01 | Fourreaux en PVC distribution SSI (provision) | [6 empty] | 0
|  | Fourreaux aiguillés IRL 3321 Ø25 | ml | 300 | 0 |  | 0 |  | Fourreaux aiguillés IRL 3321 Ø25
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3 | COUPURE D'URGENCE | [5 empty] | 3 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3.01 | Déclencheur à membrane déformable, équipé de 2 voyants (rouge/vert), raccordement sur le TGBT (A.U. général électrique au droit du SSI). Marque LEGRAND, réf. 038006, ou équivalent. | p | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 3.02 | Câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant compris fourreaux dans les parois ou pose sur chemins de câbles dans les faux plafonds, compris raccordement. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - câble U 1000 R02 V 7x1.5 mm² (AU electricité) | ml | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | COUPURE D'URGENCE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - SECURITE | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | III | COURANT FAIBLE | [5 empty] | III | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1 | PRE CABLAGE VDI | [5 empty] | 1 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1.01 | Baie de brassage VDI composé de : |  | 1 |  |  |  |  | 0
--- |  | - coffret 19’ 24 U avec porte altuglass |  | 1 |  |  |  |  | 0
--- |  | - 1 panneau(x) de distribution 24 ports FTP RJ45 1U |  | 1 |  |  |  |  | 0
--- |  | - 24 prises RJ45 catégotie 6a F/UTP (tel, informatique, vidéo) |  | 24 |  |  |  |  | 0
--- |  | - 1 panneau avec tiroir fibre optique 1U |  | 1 |  |  |  |  | 0
--- |  | - 1 panneaux guide cordon 1U |  | 1 |  |  |  |  | 0
--- |  | - 1 panneaux espacement 1U |  | 1 |  |  |  |  | 0
--- |  | - 1 panneau d'alimentation 8 PC 2X10-16A+T + filtre |  | 1 |  |  |  |  | 0
--- |  | - 1 Switch rackable 1 Gb 24 ports |  | 1 |  |  |  |  | 0
--- |  | Emplacement en réserve pour élémenst actifs, compris organisateur de câble, raccordement, bornier de prise à la terre et toutes sujétions | ens. | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- | 1.02 | Prise RJ45 catégotie 6a F/UTP sur support prévu dans les installations | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
--- |  | - Poste bureautique | p | 2 | 0 |  | 0 |  | Nourice aluminium module 45 courants forts et faibles pour poste bureautique montage encastré ou sur goulotte prévue au §2 composé de : - 2 prises de courant 2x10-16A+T - 2 prises de courant avec détrompeur 2x10-16 A+T sur circuit informatique - 2 supports 45x45 pour prise type RJ 45.
--- | 1.03 | cordons de brassage RJ45/RJ45 catégorie 6a F/UTP |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - longueur 1 ml | p | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.04 | Câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant compris fourreaux dans les parois ou pose sur chemins de câbles dans les faux plafonds, compris raccordement. |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | * catégorie 6a écranté F/UTP 100 Ω |  | 1e-12 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | - 2x4 paires (baie de brassage, poste bureautique) | ml | 50 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | * Fibre optique |  | 1e-12 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | - 6 fibres multimode 50/125µm connecteur LC/LC (rocade tél informatique) | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | PRE CABLAGE VDI |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | GESTION DES ECLAIRAGES | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | Nota :La gestion et la commande des éclairages et du chauffage sera réalisé sous protocole KNX. | [6 empty] | 0
--- | 2.01 | Installation dans les emplacements en réserve sur les tableaux, des modules décrit ci-après, compris câblage et toutes sujétions. | [6 empty] | 0
--- |  | - Module d'alimentation bus KNX | p | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- |  | - Module interface USB | p | 1 |  |  | 0 |  | 0
--- |  | Module 3 entrées adressables (3 BP éclairage) | p | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | - Module de sortie numérique pour la commande 11 appareils DALI. (L03 à L13) | p | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | - Parafoudre type III pour équipement sensible | p | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 2.02 | Câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant compris fourreaux dans les parois ou pose sur chemins de câbles dans les faux plafonds, compris raccordement | [6 empty] | 0
--- |  | - câble type EIB - Y (ST) Yx2x2x0,8 mm² | ml | 200 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | GESTION DES ECLAIRAGES |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3 | VIDEO SURVEILLANCE | [5 empty] | 3 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 3.01 | Ensemble de supervision, composé de : |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - 1 Enregistreur vidéo réseau 16 canaux avec switch Poe disque dur 3 To, port ethernet pour connexion réseau ou Internet | [6 empty] | 0
--- |  | - 1 Moniteur de contrôle couleur LCD 22’’, entrée VGA HDMI BNC, 205 cd/m² 1920x1080 SVD type SMT-2233 ou équivalent | [6 empty] | 0
--- |  | Compris organisateur de câble, raccordement, bornier de prise à la terre et toutes sujétions | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 3.02 | Caméra couleur jour/nuit, haute résolution, focale variable | [6 empty] | 0
--- |  | dôme montage en plafonnier • resolution 2M (1920 x 1080) • objectif fixe 2,8/4mm • sensibilité 0.1Lux couleur, WDR 120 dB • micro SD/SDHC, PoE SVD type QND-6011/6021 ou équivalent | p | 12 | 0 |  | 0 |  | Caméra vidéo surveillance
--- | 3.03 | Prise RJ45 catégotie 6a F/UTP - vidéosurveillance | p | 12 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 3.04 | cordons de brassage RJ45/RJ45 catégorie 6a F/UTP |  | 1e-12 | 0 |  |  |  | 0
--- |  | - longueur 1 ml | p | 12 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 3.05 | Câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant compris fourreaux dans les parois ou pose sur chemins de câbles dans les faux plafonds, compris raccordement |  | 1e-12 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | * catégorie 6a écranté F/UTP 100 Ω |  | 1e-12 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | - 1x4 paires (Caméra IP) | ml | 600 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | * fibre optique |  | 1e-12 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | - 6 fibres multimode 50/125µm connecteur LC/LC (rocade sureté) | ml | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | VIDEO SURVEILLANCE |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 4 | SECURITE INTRUSION | [5 empty] | 4 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 4.01 | Installation d'une Centrale Intrusion filaire auto protégée, avec transmetteur et levée de doute audio integré, équipé de: 1 clavier en face avant 6 boucles de détection 1 voyant par boucle de détection 1 voyant d`alarme - 6 secteurs 8 à 48 entrée, auto protégé communication à distance (RTC, IP, GSM) | p | 1 | 0 |  | 0 |  | Installation d'une Centrale Intrusion filaire auto protégée, avec transmetteur et levée de doute audio integré, équipé de: 1 clavier en face avant 6 boucles de détection 1 voyant par boucle de détection 1 voyant d`alarme - 6 secteurs 8 à 48 entrée, auto protégé communication à distance (RTC, IP, GSM)
--- | 4.02 | Détecteur NF A2P Infrarouge passif ( I.R. ) 12m de portée. | p | 11 | 0 |  | 0 |  | Détecteur NF A2P Infrarouge passif ( I.R. ) 12m de portée.
--- | 4.03 | Câbles destinés à la commande ou l'alimentation des différents éléments de l'installation ci-avant compris fourreaux dans les parois ou pose sur chemins de câbles dans les faux plafonds, compris raccordement | [6 empty] | 0
--- |  | - Câble SYT 2 paires 9/10e | ml | 220 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | SECURITE INTRUSION |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - COURANT FAIBLE | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | IV | MISES EN SERVICES | [5 empty] | IV | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1 | ESSAIS - REGLAGES | [5 empty] | 1 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 1.01 | Essais pour répondre à la norme "Tableau" | p | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.02 | Essais de fonctionnement et de conformité | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- |  | Recette informatique | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.03 | Réglage, mise en service | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 1.04 | Formation des utilisateurs | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | ESSAIS - REGLAGES |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2 | DOCUMENTS A FOURNIR | [5 empty] | 2 | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | 2.01 | Attestation de mise en service | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | 2.02 | Dossier des ouvrages exécutés | ens. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | 0
--- |  | DOCUMENTS A FOURNIR |  |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL HT - MISES EN SERVICES | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | LOT ELECTRICITE - TOTAL HT | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TVA 20 % | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- |  | TOTAL TTC | ……………………………………. |  |  |  | 0 |  | 0
--- | [8 empty] | 0
--- | [8 empty] | 0
---
-data- | TVA : | 20
-data- | Coef : | 1.2
-data-
-data- | Val Zéro : | 1e-12
-data- | PLAFOND : | 0.01

## RECAPITULATION
---
vide | I | ELECTRICITE
vide
vide | 1 | TRAVAUX PREPARATOIRE, ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  | 0
vide | 2 | TERRE,DISTRIBUTION GENERALE |  |  | 0
vide | 3 | TABLEAUX ET DISTRIBUTION EN AVAL |  |  | 0
vide | 4 | INSTALLATIONS |  |  | 0
vide | 5 | LUSTRERIE |  |  | 0
vide |  |  |  | Total Hors Taxes | 0
vide
vide | II | SECURITE
vide
vide | 1 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  | 0
vide | 2 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) |  |  | 0
vide | 3 | COUPURE D'URGENCE |  |  | 0
vide |  |  |  | Total Hors Taxes | 0
vide
vide | III | COURANT FAIBLE
vide
vide | 1 | PRE CABLAGE VDI |  |  | 0
vide | 2 | GESTION DES ECLAIRAGES |  |  | 0
vide | 3 | VIDEO SURVEILLANCE |  |  | 0
vide | 4 | SECURITE INTRUSION |  |  | 0
vide |  |  |  | Total Hors Taxes | 0
vide
vide | IV | MISES EN SERVICES
vide
vide | 1 | ESSAIS - REGLAGES |  |  | 0
vide | 2 | DOCUMENTS A FOURNIR |  |  | 0
vide |  |  |  | Total Hors Taxes | 0
vide
vide |  |  | Total Général Hors Taxes |  | 0
vide |  |  | TVA 20 % |  | 0
vide |  |  | Total Général TTC |  | 0
vide