## Slide 1
HOPITAL RENEE SABRAN
CADGENE
R+1 MISE A NIVEAU SECURITE INCENDIE
DAT DAMOE 2024 12 19
DOCUMENT DE TRAVAIL

## Slide 2
CADGENE

## Slide 3
SOMMAIRE
ETAT DES LIEUX GENERAL: Descriptif fonctionnel SI
DESENFUMAGE: détermination des débits de désenfumages
DESENFUMAGE: Problématiques
Problématique de fluides médicaux
Problématique électriques

## Slide 4
ETAT DES LIEUX GENERAL:
Descriptif fonctionnel de sécurité incendie
(suivant Cahier des Charges Fonctionnel Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) NAMIXIS Indice A 22/02/2022)
Niv +1
présente un recoupement du niveau en deux zones de compartimentage (Attention à l’éléctricité et aux FM)
Niv +2 / Niv +3
Les dispositions constructives existantes ne permettent pas de respecter l'article U10 §1, en conséquence
il a été proposé, en 2022, de conserver le fonctionnement d'une seule zone de compartimentage par niveau
dans ces étages.
L'escalier intérieur est traversé, hormis au 1er étage, par la circulation horizontale du niveau. En application de l'article
CO 55 §3 et par extrapolation de l'article J20 §6, il a été créé une zone de compartimentage constituée
par la cage d'escalier afin d'assurer la fermeture des portes "d'encloisonnement" en cas de détection dans une
circulation horizontale quel que soit le niveau ou dans les combles.
Niv +4
Les niveau rez de chaussée, R+4 et R+5, ne recevant pas de locaux à sommeil constituent également une zone
de compartimentage par niveau.

## Slide 5
DESENFUMAGE: détermination des débits de désenfumages
Rappel de la méthode de détermination des débits de désenfumages:
Ce nombre d’UP permet d’obtenir le débit de désenfumage mécanique théorique à assurer entre la bouche d’extraction et la bouche d’amenée d’air dans la circulation encloisonnée, selon :
Débit extrait = nb UP x 0,5 m³/s
Débit de soufflage mécanique = débit extrait x 0,6
Débit de soufflage naturel = débit extrait
En application de l’article 6.2 « désenfumage mécanique » de l’Instruction Technique (IT) N°246 du 22 mars 2004, « toute section de circulation comprise entre une bouche d'extraction des fumées et une bouche d'amenée d'air doit être balayée par un débit d'extraction au moins égal à 0,5 m³/s par unité de passage réalisée (UP entière arrondie à la valeur la plus proche) de la circulation, toutefois le débit total extrait dans une circulation (ou portion de circulation recoupée) est limité à 8 m³/s »
Au vu de ces dispositions réglementaires, la méthodologie retenue en conception pour un calcul du nombre d’UP d’une circulation encloisonnée associée à un système de désenfumage mécanique est :
Calculer la surface de la circulation entre les bouches de désenfumage (Sb : Surface de balayage) ;
Mesurer la longueur entre les bouches de désenfumage (Lb : Linéaire entre bouche) ;
Calculer la largeur moyenne de la surface de balayage (Lm = Sb / Lb) ;
Calculer le nombre d’unité de passage entière arrondie à la valeur la plus proche (UP = Lm/0,60).

## Slide 6
DESENFUMAGE: VALIDATION des débits de désenfumages
En exploitation, les mesures de débits d’extraction doivent permettre de vérifier l’écart entre le débit mesuré et le débit de référence :
Conforme si inférieure de moins de 10% avec la valeur de référence
Signalement avec proposition d’action corrective si inférieure avec la valeur de référence de 10 et 20 %
Action corrective à mener si inférieure à la valeur de référence de plus de 20 %

## Slide 7
DESENFUMAGE: R+4
Problématique de désenfumage R+4
Etage | ZC/ZF | Surface balayée | Longueur balayée | Largeur moyenne | Nombre d'UP | Autre dénomination | Débit corrigé 2025
unité |  | m² | m | M | Unité |  | m3/h
R+4 | ZC41/ZF41O | 15,1 m2 | 8,7 ml | 1,7 ml | 3 | Niveau 4 / ZF41 AN: VCF41/02 Est EXT: VCF41/03 | 5 400 m3/h

## Slide 8
DESENFUMAGE: R+4
Problématique de désenfumage R+4
Etage | ZC/ZF | Surface balayée | Longueur balayée | Largeur moyenne | Nombre d'UP | Autre dénomination | Débit corrigé 2025
unité |  | m² | m | M | Unité |  | m3/h
R+4 | ZC41/ZF41E | 13,9 m2 | 9,5 ml | 1,4 ml | 3 | Niveau 4 / ZF41 AN: VCF41/02 centre EXT: VCF41/02 | 5 400 m3/h

## Slide 9
DESENFUMAGE: R+4
Analyse des résultats:
Les résultats montrent la nécessité d’actions correctives au regard des objectifs de désenfumage.

## Slide 10
DESENFUMAGE: R+4
Conclusions:
Le niveau R+4 ne comporte pas de locaux à sommeil: Le désenfumage n’est, à priori, pas réglementaire.
Actuellement le désenfumage nécessite une action corrective pour être conforme, cela passe par une modification de la distribution des bouches.

## Slide 11
DESENFUMAGE: R+4 Rappel PROPOSITION DU 16/09/2024
Conclusions:
Création d’une prise d’air, d’un conduit et d’une grille/trappe d’air neuf
Extraction d’air sur une seule grille

## Slide 12
ETAT DES LIEUX R+1
Etage | ZC/ZF | Surface balayée | Longueur balayée | Largeur moyenne | Nombre d'UP | Autre dénomination | Débit corrigé 2025
unité |  | m² | m | m | unité |  | m3/h
R+1 | ZC11/ZF11E | 26,6 m2 | 12,6 ml | 2,1 ml | 3 | Niveau 1 Est / ZF11 Circulation Est AN: VCF11/04 EXT: VCF11/03 | 5 400 m3/h

## Slide 13
ETAT DES LIEUX R+1
Etage | ZC/ZF | Surface balayée | Longueur balayée | Largeur moyenne | Nombre d'UP | Autre dénomination | Débit corrigé 2025
unité |  | m² | m | m | unité |  | m3/h
R+1 | ZC11/ZF11O | 36,4 m2 | 13,9 ml | 2,6 ml | 4 | Niveau 1 Est / ZF11 Circulation centre AN: VCF11/01 EXT: VCF11/02 | 7 200 m3/h

## Slide 14
ETAT DES LIEUX R+1
Analyse des résultats:
Les résultats montrent la nécessité d’actions correctives au regard des objectifs de désenfumage

## Slide 15
ETAT DES LIEUX R+1

## Slide 16
DESENFUMAGE: R+1 Rappel PROPOSITION DU 16/09/2024
Solution initiale , Création d’une gaine pour réduire les pertes de charges

## Slide 17
PROPOSITION R+1: SOLUTION ALTERNATIVE à PROPOSITION DU 16/09/2024
Installation de deux blocs porte CF
Création d’une limite séparative CF pour changement du ZC
Solution alternative: Comme les étages 2 et 3, Ne pas désenfumer la partie centrale.