|  | Fiche de contrôle et essais – Mise en service |  |  |  |  |  |  | FO/EXE.GEN.CLIM/258-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CTA BOX S 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Affaire : |  | 790063 |  | Intitulé affaire : | PALAIS DE JUSTICE |  |  |  |  |
| Responsable d’affaire : |  | Jean-Marc MOUTON |  | Contrôle effectué par : | Adrien CHION | Le : |  | 17/02/2022 |  |
| Références et localisation de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère : S 4 |  |  | Débit d’air nominal : / m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Localisation : LT RDC sud |  |  | Débit d’air neuf : 955 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Marque : ALDES |  |  | Débit d’air repris : 1 170 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Type : V250H2EA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° série : 3078367/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° réf : / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________

Section de filtration

1er étage AN	 2° étage AN				 3° étage REPRISE

Efficacité : M5	Efficacité : F7		Efficacité : M5

Dimensions :       mm		Dimensions :       mm		Dimensions :      mm

Nombre :  1 		   Nombre :  1 		   Nombre :  1

Dimensions : 835x520x48		Dimensions : 835x520x48	Dimensions : 835x520x96

Nombre :      		   Nombre :      		   Nombre :

ΔP MES : 73		   ΔP MES : 73			   ΔP MES : 23

Réglage pression : 200		Réglage pression : 200	   Réglage pression : 200

______________________________________________________________________________________________________

Section caisson ventilation

Moteur Soufflage / Reprise

Marque : DOMEL

Type : AZ 108-55

Puissance : 1.10 kW

Tension : 241/419 V

Vitesse : 2 900 tr/min

I nominale  CTA: 15.0 A		I mesurée : 3.22 A

Repère disjoncteur : CTA_S14		Calibre : C 16	Réglage : 16 A

_____________________________________________________________________________________________________

Roue libre

Ventilateur

Marque : EXstream

Type : 50EC

Coefficient K : 26					Vitesse max : 2 900 tr :min

_____________________________________________________________________________________________________

Débit / pression

Débit d’air 	Qth SOU: 955 m3/h			Qm : 985 m3/h

Qth REP: 1 170 m3/h			Qm : 1 090 m3/h

Pression en gaine 	Reprise : - 340 Pa		Soufflage : + 120 Pa

_____________________________________________________________________________________________________

Réglage :

Consigne ventilation Reprise: 325 l/s à 100 % avec coef équilibre à 0.82 *

Contrôle sécurité

| Points vérifiés | C | NC | SO | NE | Date remise en conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Accouplement registre / servo moteur / isolement air neuf - Thermostat antigel - Thermostat de surchauffe (batterie EL) - Thermostat de sécurité incendie (batterie EL) - Ipso moteur - Pressostat de débit d’air Réglage : Pa - Détecteur de fumées - Accouplement registre / servo moteur isolement rejet | C C C |  | X X X X X |  |  |

Observations (actions à mener, délais, responsable action) :

Débit batterie EC = 72,6 l/h

Vanne de réglage OVENTROP DN 20 à 1,5 T Qm=93l/h à 2,15 KPa

* Equilibrage de l'air soufflé en fonction de l'air extrait