|  | Fiche de contrôle et essais – Mise en service |  |  |  |  |  |  | FO/EXE.GEN.CLIM/258-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CTA Aile Nord S 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Affaire : |  | 790063 |  | Intitulé affaire : | PALAIS DE JUSTICE |  |  |  |  |
| Responsable d’affaire : |  | Jean-Marc MOUTON |  | Contrôle effectué par : | Adrien CHION | Le : |  | 06/04/2022 |  |
| Références et localisation de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère : S 07 |  |  | Débit d’air nominal : / m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Localisation : LT niv 3 comble NORD |  |  | Débit d’air neuf : 980 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Marque : ALDES |  |  | Débit d’air repris : 2 600 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Type : V250H2EA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° série : 3078452/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° réf : / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________

Section de filtration

1er étage AN	 2° étage AN				 3° étage REPRISE

Efficacité : M5	Efficacité : F7		Efficacité : M5

Nombre :  1 		   Nombre :  1 		   Nombre :  1

Dimensions : 520x835x48		Dimensions : 520x835x48	Dimensions : 755x500x96

ΔP MES : 63		   ΔP MES : 63			   ΔP MES : 24

Réglage pression : 200		Réglage pression : 200	   	Réglage pression : 200

______________________________________________________________________________________________________

Section caisson ventilation

Moteur Soufflage / Reprise

Marque : DOMEL

Type : AZ 108-55

Puissance : 1.10 Kw

Tension : 240 V

Vitesse : 2 885 tr/min

I nominale  Moteur : 3.5 A		CTA: 15.0 A	I mesurée CTA: 4.7 A

Repère disjoncteur : CTA_S5		Calibre : C 16	Réglage : 16A

_____________________________________________________________________________________________________

Roue libre

Ventilateur

Marque : EXstream

Type : 50EC

Coefficient K :  / 					Vitesse max : 2 900 tr :min

_____________________________________________________________________________________________________

Débit / pression

Débit d’air 	Qth SOU: 1 125 m3/h			Qm : 1 226 m3/h

Qth REP: 2 300 m3/h			Qm : 2 661 m3/h

Pression en gaine 	Soufflage : + 290 Pa		Reprise : - 235 Pa

_____________________________________________________________________________________________________

Réglage :

Consigne ventilation Reprise: 638 l/s à 100 % avec coef équilibre à 0.5 *

Contrôle sécurité

| Points vérifiés | C | NC | SO | NE | Date remise en conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Accouplement registre / servo moteur / isolement air neuf - Thermostat antigel - Batterie EC - Relais incendie - Ipso moteur - Pressostat de débit d’air Réglage : Pa - Détecteur de fumées - Accouplement registre / servo moteur isolement rejet | C C C C C C C |  | X |  |  |

Observations (actions à mener, délais, responsable action) :

* Equilibrage de l'air soufflé en fonction de l'air extrait