|  | Fiche de contrôle et essais – Mise en service |  |  |  |  |  |  | FO/EXE.GEN.CLIM/258-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CTA AILE NORD EST S 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Affaire : |  | 790063 |  | Intitulé affaire : | PALAIS DE JUSTICE |  |  |  |  |
| Responsable d’affaire : |  | Jean-Marc MOUTON |  | Contrôle effectué par : | Adrien CHION | Le : |  | 22/07/2022 |  |
| Références et localisation de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère : S 08 |  |  | Débit d’air nominal : / m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Localisation : LT niv 3 comble NORD |  |  | Débit d’air neuf : 3 700 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Marque : ALDES |  |  | Débit d’air repris : 4 725 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Type : VEX 260H2EA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° série : 3078456/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° réf : / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________

Section de filtration

1er étage AN	 2° étage AN				 3° étage REPRISE

Efficacité : M5	Efficacité : F7		Efficacité : M5

Nombre :  2 		   Nombre :  2 		   Nombre :  2

Dimensions : 650x575x48		Dimensions : 650x575x48	Dimensions : 650x575x96

ΔP MES : 48		   ΔP MES : 65			   ΔP MES : 38

Réglage pression : 185	   	Réglage pression : 185

______________________________________________________________________________________________________

Section caisson ventilation

Moteur Soufflage / Reprise

Marque : DOMEL

Type : AZ 150-45

Puissance : 2.40 Kw

Tension : 240 V

Vitesse : 3 080 tr/min

I nominale  Moteur : 7.0 A		CTA: 23.5 A	I mesurée CTA: 10.4 A

Repère disjoncteur : CTA_S8 / Q 2		Calibre : C 25	Réglage : 25 A

_____________________________________________________________________________________________________

Roue libre

Ventilateur

Marque : DOMEL

Type : AZ 150-45

Coefficient K :  / 					Vitesse max : 3 080 tr :min

_____________________________________________________________________________________________________

Débit / pression

Débit d’air 	Qth SOU: 3 700 m3/h			Qm : 3 824 m3/h

Qth REP: 4 725 m3/h			Qm : 4 682 m3/h

Pression en gaine 	Soufflage : + 420 Pa		Reprise : - 205 Pa

_____________________________________________________________________________________________________

Réglage :

Consigne ventilation Reprise: 1 000 l/s à 100 % avec coef équilibre à 0.74 *

Contrôle sécurité

| Points vérifiés | C | NC | SO | NE | Date remise en conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Accouplement registre / servo moteur / isolement air neuf - Thermostat antigel - Batterie EC en gaine - Batterie EG en gaine - Ipso moteur - Pressostat de débit d’air Réglage : / Pa - Relais incendie - Accouplement registre / servo moteur isolement rejet | C C C C C C C C |  |  |  |  |

Observations (actions à mener, délais, responsable action) :

* Equilibrage de l'air soufflé en fonction de l'air extrait