|  | Fiche de contrôle et essais – Mise en service |  |  |  |  |  |  | FO/EXE.GEN.CLIM/258-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CTA AILE SUD EST S 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Affaire : |  | 790063 |  | Intitulé affaire : | PALAIS DE JUSTICE |  |  |  |  |
| Responsable d’affaire : |  | Jean-Marc MOUTON |  | Contrôle effectué par : | Adrien CHION | Le : |  | 17/08/2022 |  |
| Références et localisation de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère : S 09 |  |  | Débit d’air nominal : / m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Localisation : LT niv 3 |  |  | Débit d’air neuf : 4 655 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Marque : ALDES |  |  | Débit d’air repris : 7 280 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Type : V280H1EA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° série : 137828/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° réf : / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________

Section de filtration

1er étage AN	 2° étage AN				 3° étage REPRISE

Efficacité : M5	Efficacité : F7			Efficacité : M5

Nombre :  3 		   Nombre :  3 	                              Nombre :  3

Dimensions : 980x592x48		Dimensions : 980x592x48	 Dimensions : 980x592x48

ΔP MES : 44 Pa		   	               ΔP MES : 22 Pa

Réglage pression : 200 Pa	              	          Réglage pression : 200 Pa

______________________________________________________________________________________________________

Section caisson ventilation

Moteur Soufflage / Reprise

Marque : DOMEL

Type : AZ 150-70

Puissance : 4.20 Kw

Tension : 400 V

Vitesse : 2 915 tr/min

I nominale  Moteur : 12.0 A	CTA: 30.5 A	I mesurée CTA: 6.88 A

Repère disjoncteur :  Q1 		Calibre : 32 A	Réglage : 32 A

_____________________________________________________________________________________________________

Roue libre

Ventilateur

Marque : EXstream

Type : 70EC

Coefficient K : 134					Vitesse max : 2 915 tr :min

_____________________________________________________________________________________________________

Débit / pression

Débit d’air 	Qth SOU: 4 655 m3/h			Qm : 4 485 m3/h

Qth REP: 7 280 m3/h			Qm : 7 169 m3/h

Pression en gaine 	Soufflage : +125 Pa		Reprise :  - 160 Pa

_____________________________________________________________________________________________________

Réglage :

Consigne ventilation Reprise: 2 000 l/s à 100 % avec coef équilibre à 0.63 *

Contrôle sécurité

| Points vérifiés | C | NC | SO | NE | Date remise en conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Accouplement registre / servo moteur / isolement air neuf - Thermostat antigel - Batterie EC en gaine - Relais incendie - Ipso moteur - Pressostat de débit d’air Réglage : / Pa - Détecteur de fumées - Accouplement registre / servo moteur isolement rejet | C C C C C C C |  | X |  |  |

Observations (actions à mener, délais, responsable action) :

* Equilibrage de l'air soufflé en fonction de l'air extrait