|  | Fiche de contrôle et essais – Mise en service |  |  |  |  |  |  | FO/EXE.GEN.CLIM/258-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CTA AILE SUD OUEST S 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Affaire : |  | 790063 |  | Intitulé affaire : | PALAIS DE JUSTICE |  |  |  |  |
| Responsable d’affaire : |  | Jean-Marc MOUTON |  | Contrôle effectué par : | Adrien CHION | Le : |  | 11/08/2022 |  |
| Références et localisation de l’équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repère : S 10 |  |  | Débit d’air nominal : / m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Localisation : LT 313 niv 3 |  |  | Débit d’air neuf : 3 000 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Marque : ALDES |  |  | Débit d’air repris : 6 000 m3/h |  |  |  |  |  |  |
| Type : V270H1EA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° série : 137824/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° réf : / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________

Section de filtration

1er étage AN	 2° étage REPRISE				 3° étage

Efficacité : F7	Efficacité : M5				Efficacité :

Nombre :  2 		   Nombre :  2 		               Nombre :

Dimensions : 800x704x96		Dimensions : 800x705x96	               Dimensions :

ΔP MES : 52 Pa		   ΔP MES : 44 Pa			                 ΔP MES :

Réglage pression : 200 Pa	             Réglage pression : 200 Pa	                  Réglage pression :

______________________________________________________________________________________________________

Section caisson ventilation

Moteur Soufflage / Reprise

Marque : DOMEL

Type : AZ 150-70

Puissance : 4.20 Kw

Tension : 400 V

Vitesse : 2 915 tr/min

I nominale  Moteur : 2.9 A	 	CTA: 17 A	I mesurée CTA: 5.75 A

Repère disjoncteur :  Q 1		Calibre : C 20	Réglage : 20 A

_____________________________________________________________________________________________________

Roue libre

Ventilateur

Marque : EXstream

Type : 70EC

Coefficient K : 63					Vitesse max : 2 915 tr :min

_____________________________________________________________________________________________________

Débit / pression

Débit d’air 	Qth SOU: 3 000 m3/h			Qm : 6 038 m3/h

Qth REP: 6 000 m3/h			Qm : 6 293 m3/h

Pression en gaine 	Soufflage : + 150 Pa		Reprise :  - 315 Pa

_____________________________________________________________________________________________________

Réglage :

Consigne ventilation Reprise: 1 600 l/s à 100 % avec coef équilibre à 0.50 *

Contrôle sécurité

| Points vérifiés | C | NC | SO | NE | Date remise en conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Accouplement registre / servo moteur / isolement air neuf - Thermostat antigel - Batterie EC en gaine - Relais incendie - Ipso moteur - Pressostat de débit d’air Réglage : / Pa - Détecteur de fumées - Accouplement registre / servo moteur isolement rejet | C C C C C C C |  | X |  |  |

Observations (actions à mener, délais, responsable action) :

* Equilibrage de l'air soufflé en fonction de l'air extrait